## 单面交流转发地址表
1、通讯协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通讯协议说明）开关状态：功能码02；电参量：功能码03。
发送报文读取数据 例：读取分路1电压 发送：01 03 09 C4 00 02+校验位 （01设备地址 03功能码 09C4起始地址 0002：请求数量）
接收：01 03 04 43 6B 16 0E+校验位（436B160E需要经过浮点数转换）
读取分路9开关状态 发送：01 02 00 02 00 01+校验位（01设备地址 02功能码 00 02起始地址 00 01：请求数量）
接收：01 02 01 01+校验位 （01设备地址 02功能码 01表示数量 01表示合闸状态 ）
2、通讯参数：
波特率：9600 bps
数据位：8位
停止位：1位
校验位：无校验
人机地址：默认为1，可设（在触摸屏系统设置界面设置即可）。
3、开关状态：0表示分闸；1表示合闸。
4、进线电流变比数值看参数设置进线CTA、CTB、CTC
举例：A相进线互感器为100/5，进线A相CT设置为20；A相电流变比(进线CTA)为100/5=20，CTB相和CTC相同理。
5、分路电流变比看CT额定值
举例：分路1互感器为50A/50mA，CT额定值设置为50；分路1电流变比=50/50=1(数据处理时乘以的数据)，其他分路同理。
6、一次值=二次值*变比
举例：读取进线A相电流 直接读取进线A相电流(一次值)或者进线A相电流(二次值)乘以进线A相变比。
7、部分参数单位
名称 | 单位 | 符号
电压 | 伏特 | V
电流 | 安培 | A
有功功率 | 千瓦 | kW
无功功率 | 千乏 | kVar
视在功率 | 千伏安 | kVA
有功电能 | 千瓦时 | kWh
无功电能 | 千乏时 | kVarh
三相不平衡 | 百分比 | %
谐波含量 | 百分比 | %
通道号 | 变量名 | 变量类型 | 通道名称 | 读写类型 | 寄存器名称 | 数据类型 | 通讯地址 | 数据处理
1 | 分路1开关状态 | INTEGER | 只读10001 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 0
2 | 分路2开关状态 | INTEGER | 只读10002 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1
3 | 分路3开关状态 | INTEGER | 只读10003 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 2
4 | 分路4开关状态 | INTEGER | 只读10004 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 3
5 | 分路5开关状态 | INTEGER | 只读10005 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 4
6 | 分路6开关状态 | INTEGER | 只读10006 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 5
7 | 分路7开关状态 | INTEGER | 只读10007 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 6
8 | 分路8开关状态 | INTEGER | 只读10008 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 7
9 | 分路9开关状态 | INTEGER | 只读10009 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 8
10 | 分路10开关状态 | INTEGER | 只读10010 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 9
11 | 分路11开关状态 | INTEGER | 只读10011 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 10
12 | 分路12开关状态 | INTEGER | 只读10012 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 11
13 | 分路13开关状态 | INTEGER | 只读10013 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 12
14 | 分路14开关状态 | INTEGER | 只读10014 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 13
15 | 分路15开关状态 | INTEGER | 只读10015 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 14
16 | 分路16开关状态 | INTEGER | 只读10016 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 15
17 | 分路17开关状态 | INTEGER | 只读10017 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 16
18 | 分路18开关状态 | INTEGER | 只读10018 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 17
19 | 分路19开关状态 | INTEGER | 只读10019 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 18
20 | 分路20开关状态 | INTEGER | 只读10020 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 19
21 | 分路21开关状态 | INTEGER | 只读10021 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 20
22 |  | INTEGER | 只读10022 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 21
23 | 分路22开关状态 | INTEGER | 只读10023 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 22
24 | 分路23开关状态 | INTEGER | 只读10024 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 23
25 | 分路24开关状态 | INTEGER | 只读10025 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 24
26 | 分路25开关状态 | INTEGER | 只读10026 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 25
27 | 分路26开关状态 | INTEGER | 只读10027 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 26
28 | 分路27开关状态 | INTEGER | 只读10028 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 27
29 | 分路28开关状态 | INTEGER | 只读10029 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 28
30 | 分路29开关状态 | INTEGER | 只读10030 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 29
31 | 分路30开关状态 | INTEGER | 只读10031 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 30
32 | 分路31开关状态 | INTEGER | 只读10032 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 31
33 | 分路32开关状态 | INTEGER | 只读10033 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 32
34 | 分路33开关状态 | INTEGER | 只读10034 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 33
35 | 分路34开关状态 | INTEGER | 只读10035 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 34
36 | 分路35开关状态 | INTEGER | 只读10036 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 35
37 | 分路36开关状态 | INTEGER | 只读10037 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 36
38 | 分路37开关状态 | INTEGER | 只读10038 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 37
39 | 分路38开关状态 | INTEGER | 只读10039 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 38
40 | 分路39开关状态 | INTEGER | 只读10040 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 39
41 | 分路40开关状态 | INTEGER | 只读10041 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 40
42 | 分路41开关状态 | INTEGER | 只读10042 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 41
43 | 分路42开关状态 | INTEGER | 只读10043 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 42
44 |  | INTEGER | 只读10044 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 43
45 | 分路43开关状态 | INTEGER | 只读10045 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 44
46 | 分路44开关状态 | INTEGER | 只读10046 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 45
47 | 分路45开关状态 | INTEGER | 只读10047 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 46
48 | 分路46开关状态 | INTEGER | 只读10048 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 47
49 | 分路47开关状态 | INTEGER | 只读10049 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 48
50 | 分路48开关状态 | INTEGER | 只读10050 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 49
51 | 分路49开关状态 | INTEGER | 只读10051 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 50
52 | 分路50开关状态 | INTEGER | 只读10052 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 51
53 | 分路51开关状态 | INTEGER | 只读10053 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 52
54 | 分路52开关状态 | INTEGER | 只读10054 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 53
55 | 分路53开关状态 | INTEGER | 只读10055 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 54
56 | 分路54开关状态 | INTEGER | 只读10056 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 55
57 | 分路55开关状态 | INTEGER | 只读10057 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 56
58 | 分路56开关状态 | INTEGER | 只读10058 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 57
59 | 分路57开关状态 | INTEGER | 只读10059 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 58
60 | 分路58开关状态 | INTEGER | 只读10060 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 59
61 | 分路59开关状态 | INTEGER | 只读10061 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 60
62 | 分路60开关状态 | INTEGER | 只读10062 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 61
63 | 分路61开关状态 | INTEGER | 只读10063 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 62
64 | 分路62开关状态 | INTEGER | 只读10064 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 63
65 | 分路63开关状态 | INTEGER | 只读10065 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 64
66 |  | INTEGER | 只读10066 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 65
67 | 主路开关状态 | INTEGER | 只读10067 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 66
68 | 防雷器开关状态 | INTEGER | 只读10068 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 67
69 | 备路开关状态 | INTEGER | 只读10069 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 68
70 | 备路防雷器开关状态 | INTEGER | 只读10070 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 69
71 | 分路64开关状态 | INTEGER | 只读10101 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 100
72 | 分路65开关状态 | INTEGER | 只读10102 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 101
73 | 分路66开关状态 | INTEGER | 只读10103 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 102
74 | 分路67开关状态 | INTEGER | 只读10104 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 103
75 | 分路68开关状态 | INTEGER | 只读10105 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 104
76 | 分路69开关状态 | INTEGER | 只读10106 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 105
77 | 分路70开关状态 | INTEGER | 只读10107 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 106
78 | 分路71开关状态 | INTEGER | 只读10108 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 107
79 | 分路72开关状态 | INTEGER | 只读10109 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 108
80 | 分路73开关状态 | INTEGER | 只读10110 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 109
81 | 分路74开关状态 | INTEGER | 只读10111 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 110
82 | 分路75开关状态 | INTEGER | 只读10112 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 111
83 | 分路76开关状态 | INTEGER | 只读10113 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 112
84 | 分路77开关状态 | INTEGER | 只读10114 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 113
85 | 分路78开关状态 | INTEGER | 只读10115 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 114
86 | 分路79开关状态 | INTEGER | 只读10116 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 115
87 | 分路80开关状态 | INTEGER | 只读10117 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 116
88 | 分路81开关状态 | INTEGER | 只读10118 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 117
89 | 分路82开关状态 | INTEGER | 只读10119 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 118
90 | 分路83开关状态 | INTEGER | 只读10120 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 119
91 | 分路84开关状态 | INTEGER | 只读10121 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 120
92 |  | INTEGER | 只读10122 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 121
93 | 分路85开关状态 | INTEGER | 只读10123 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 122
94 | 分路86开关状态 | INTEGER | 只读10124 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 123
95 | 分路87开关状态 | INTEGER | 只读10125 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 124
96 | 分路88开关状态 | INTEGER | 只读10126 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 125
97 | 分路89开关状态 | INTEGER | 只读10127 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 126
98 | 分路90开关状态 | INTEGER | 只读10128 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 127
99 | 分路91开关状态 | INTEGER | 只读10129 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 128
100 | 分路92开关状态 | INTEGER | 只读10130 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 129
101 | 分路93开关状态 | INTEGER | 只读10131 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 130
102 | 分路94开关状态 | INTEGER | 只读10132 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 131
103 | 分路95开关状态 | INTEGER | 只读10133 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 132
104 | 分路96开关状态 | INTEGER | 只读10134 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 133
105 | 分路97开关状态 | INTEGER | 只读10135 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 134
106 | 分路98开关状态 | INTEGER | 只读10136 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 135
107 | 分路99开关状态 | INTEGER | 只读10137 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 136
108 | 分路100开关状态 | INTEGER | 只读10138 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 137
109 | 分路101开关状态 | INTEGER | 只读10139 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 138
110 | 分路102开关状态 | INTEGER | 只读10140 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 139
111 | 分路103开关状态 | INTEGER | 只读10141 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 140
112 | 分路104开关状态 | INTEGER | 只读10142 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 141
113 | 分路105开关状态 | INTEGER | 只读10143 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 142
114 |  | INTEGER | 只读10144 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 143
115 | 分路106开关状态 | INTEGER | 只读10145 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 144
116 | 分路107开关状态 | INTEGER | 只读10146 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 145
117 | 分路108开关状态 | INTEGER | 只读10147 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 146
118 | 分路109开关状态 | INTEGER | 只读10148 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 147
119 | 分路110开关状态 | INTEGER | 只读10149 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 148
120 | 分路111开关状态 | INTEGER | 只读10150 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 149
121 | 分路112开关状态 | INTEGER | 只读10151 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 150
122 | 分路113开关状态 | INTEGER | 只读10152 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 151
123 | 分路114开关状态 | INTEGER | 只读10153 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 152
124 | 分路115开关状态 | INTEGER | 只读10154 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 153
125 | 分路116开关状态 | INTEGER | 只读10155 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 154
126 | 分路117开关状态 | INTEGER | 只读10156 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 155
127 | 分路118开关状态 | INTEGER | 只读10157 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 156
128 | 分路119开关状态 | INTEGER | 只读10158 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 157
129 | 分路120开关状态 | INTEGER | 只读10159 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 158
130 |  | INTEGER | 只读10160 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 159
131 |  | INTEGER | 只读10161 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 160
132 |  | INTEGER | 只读10162 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 161
133 |  | INTEGER | 只读10163 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 162
134 |  | INTEGER | 只读10164 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 163
135 |  | INTEGER | 只读10165 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 164
136 |  | INTEGER | 只读10166 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 165
137 |  | INTEGER | 只读10167 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 166
138 |  | INTEGER | 只读10168 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 167
139 |  | INTEGER | 只读10169 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 168
140 | 进线A相电压缺相 | INTEGER | 只读10201 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 200
141 | 进线B相电压缺相 | INTEGER | 只读10202 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 201
142 | 进线C相电压缺相 | INTEGER | 只读10203 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 202
143 | 进线A相电压欠电压 | INTEGER | 只读10204 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 203
144 | 进线B相电压欠电压 | INTEGER | 只读10205 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 204
145 | 进线C相电压欠电压 | INTEGER | 只读10206 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 205
146 | 进线A相电压过电压 | INTEGER | 只读10207 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 206
147 | 进线B相电压过电压 | INTEGER | 只读10208 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 207
148 | 进线C相电压过电压 | INTEGER | 只读10209 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 208
149 | 进线过频率 | INTEGER | 只读10210 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 209
150 | 进线欠频率 | INTEGER | 只读10211 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 210
151 | 进线A相电流过载 | INTEGER | 只读10212 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 211
152 | 进线B相电流过载 | INTEGER | 只读10213 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 212
153 | 进线C相电流过载 | INTEGER | 只读10214 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 213
154 | 进线A相功率过载 | INTEGER | 只读10215 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 214
155 | 进线B相功率过载 | INTEGER | 只读10216 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 215
156 | 进线C相功率过载 | INTEGER | 只读10217 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 216
157 | ZA#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10218 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 217
158 | FAK1#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10219 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 218
159 | KD1#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10220 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 219
160 | 进线电流三相不平衡报警 | INTEGER | 只读10221 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 220
161 | 进线电压三相不平衡报警 | INTEGER | 只读10222 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 221
162 | 进线A相二段电流过载 | INTEGER | 只读10223 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 222
163 | 进线B相二段电流过载 | INTEGER | 只读10224 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 223
164 | 进线C相二段电流过载 | INTEGER | 只读10225 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 224
165 |  | INTEGER | 只读10301 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 300
166 |  | INTEGER | 只读10302 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 301
167 |  | INTEGER | 只读10303 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 302
168 |  | INTEGER | 只读10304 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 303
169 |  | INTEGER | 只读10305 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 304
170 |  | INTEGER | 只读10306 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 305
171 |  | INTEGER | 只读10307 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 306
172 |  | INTEGER | 只读10308 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 307
173 |  | INTEGER | 只读10309 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 308
174 |  | INTEGER | 只读10310 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 309
175 |  | INTEGER | 只读10311 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 310
176 |  | INTEGER | 只读10312 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 311
177 |  | INTEGER | 只读10313 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 312
178 |  | INTEGER | 只读10314 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 313
179 |  | INTEGER | 只读10315 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 314
180 |  | INTEGER | 只读10316 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 315
181 |  | INTEGER | 只读10317 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 316
182 | FAK2#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10318 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 317
183 | FAK3#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10319 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 318
184 | KD2#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10320 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 319
185 |  | INTEGER | 只读10321 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 320
186 |  | INTEGER | 只读10322 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 321
187 |  | INTEGER | 只读10323 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 322
188 |  | INTEGER | 只读10324 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 323
189 |  | INTEGER | 只读10325 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 324
190 | 分路1电流过载 | INTEGER | 只读10401 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 400
191 | 分路2电流过载 | INTEGER | 只读10402 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 401
192 | 分路3电流过载 | INTEGER | 只读10403 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 402
193 | 分路4电流过载 | INTEGER | 只读10404 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 403
194 | 分路5电流过载 | INTEGER | 只读10405 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 404
195 | 分路6电流过载 | INTEGER | 只读10406 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 405
196 | 分路7电流过载 | INTEGER | 只读10407 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 406
197 | 分路8电流过载 | INTEGER | 只读10408 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 407
198 | 分路9电流过载 | INTEGER | 只读10409 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 408
199 | 分路10电流过载 | INTEGER | 只读10410 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 409
200 | 分路11电流过载 | INTEGER | 只读10411 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 410
201 | 分路12电流过载 | INTEGER | 只读10412 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 411
202 | 分路13电流过载 | INTEGER | 只读10413 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 412
203 | 分路14电流过载 | INTEGER | 只读10414 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 413
204 | 分路15电流过载 | INTEGER | 只读10415 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 414
205 | 分路16电流过载 | INTEGER | 只读10416 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 415
206 | 分路17电流过载 | INTEGER | 只读10417 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 416
207 | 分路18电流过载 | INTEGER | 只读10418 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 417
208 | 分路19电流过载 | INTEGER | 只读10419 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 418
209 | 分路20电流过载 | INTEGER | 只读10420 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 419
210 | 分路21电流过载 | INTEGER | 只读10421 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 420
211 | 分路22电流过载 | INTEGER | 只读10422 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 421
212 | 分路23电流过载 | INTEGER | 只读10423 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 422
213 | 分路24电流过载 | INTEGER | 只读10424 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 423
214 | 分路25电流过载 | INTEGER | 只读10425 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 424
215 | 分路26电流过载 | INTEGER | 只读10426 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 425
216 | 分路27电流过载 | INTEGER | 只读10427 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 426
217 | 分路28电流过载 | INTEGER | 只读10428 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 427
218 | 分路29电流过载 | INTEGER | 只读10429 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 428
219 | 分路30电流过载 | INTEGER | 只读10430 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 429
220 | 分路31电流过载 | INTEGER | 只读10431 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 430
221 | 分路32电流过载 | INTEGER | 只读10432 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 431
222 | 分路33电流过载 | INTEGER | 只读10433 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 432
223 | 分路34电流过载 | INTEGER | 只读10434 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 433
224 | 分路35电流过载 | INTEGER | 只读10435 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 434
225 | 分路36电流过载 | INTEGER | 只读10436 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 435
226 | 分路37电流过载 | INTEGER | 只读10437 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 436
227 | 分路38电流过载 | INTEGER | 只读10438 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 437
228 | 分路39电流过载 | INTEGER | 只读10439 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 438
229 | 分路40电流过载 | INTEGER | 只读10440 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 439
230 | 分路41电流过载 | INTEGER | 只读10441 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 440
231 | 分路42电流过载 | INTEGER | 只读10442 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 441
232 | 分路43电流过载 | INTEGER | 只读10443 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 442
233 | 分路44电流过载 | INTEGER | 只读10444 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 443
234 | 分路45电流过载 | INTEGER | 只读10445 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 444
235 | 分路46电流过载 | INTEGER | 只读10446 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 445
236 | 分路47电流过载 | INTEGER | 只读10447 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 446
237 | 分路48电流过载 | INTEGER | 只读10448 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 447
238 | 分路49电流过载 | INTEGER | 只读10449 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 448
239 | 分路50电流过载 | INTEGER | 只读10450 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 449
240 | 分路51电流过载 | INTEGER | 只读10451 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 450
241 | 分路52电流过载 | INTEGER | 只读10452 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 451
242 | 分路53电流过载 | INTEGER | 只读10453 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 452
243 | 分路54电流过载 | INTEGER | 只读10454 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 453
244 | 分路55电流过载 | INTEGER | 只读10455 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 454
245 | 分路56电流过载 | INTEGER | 只读10456 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 455
246 | 分路57电流过载 | INTEGER | 只读10457 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 456
247 | 分路58电流过载 | INTEGER | 只读10458 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 457
248 | 分路59电流过载 | INTEGER | 只读10459 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 458
249 | 分路60电流过载 | INTEGER | 只读10460 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 459
250 | 分路61电流过载 | INTEGER | 只读10461 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 460
251 | 分路62电流过载 | INTEGER | 只读10462 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 461
252 | 分路63电流过载 | INTEGER | 只读10463 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 462
253 | 分路64电流过载 | INTEGER | 只读10501 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 500
254 | 分路65电流过载 | INTEGER | 只读10502 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 501
255 | 分路66电流过载 | INTEGER | 只读10503 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 502
256 | 分路67电流过载 | INTEGER | 只读10504 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 503
257 | 分路68电流过载 | INTEGER | 只读10505 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 504
258 | 分路69电流过载 | INTEGER | 只读10506 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 505
259 | 分路70电流过载 | INTEGER | 只读10507 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 506
260 | 分路71电流过载 | INTEGER | 只读10508 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 507
261 | 分路72电流过载 | INTEGER | 只读10509 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 508
262 | 分路73电流过载 | INTEGER | 只读10510 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 509
263 | 分路74电流过载 | INTEGER | 只读10511 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 510
264 | 分路75电流过载 | INTEGER | 只读10512 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 511
265 | 分路76电流过载 | INTEGER | 只读10513 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 512
266 | 分路77电流过载 | INTEGER | 只读10514 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 513
267 | 分路78电流过载 | INTEGER | 只读10515 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 514
268 | 分路79电流过载 | INTEGER | 只读10516 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 515
269 | 分路80电流过载 | INTEGER | 只读10517 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 516
270 | 分路81电流过载 | INTEGER | 只读10518 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 517
271 | 分路82电流过载 | INTEGER | 只读10519 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 518
272 | 分路83电流过载 | INTEGER | 只读10520 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 519
273 | 分路84电流过载 | INTEGER | 只读10521 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 520
274 | 分路85电流过载 | INTEGER | 只读10522 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 521
275 | 分路86电流过载 | INTEGER | 只读10523 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 522
276 | 分路87电流过载 | INTEGER | 只读10524 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 523
277 | 分路88电流过载 | INTEGER | 只读10525 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 524
278 | 分路89电流过载 | INTEGER | 只读10526 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 525
279 | 分路90电流过载 | INTEGER | 只读10527 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 526
280 | 分路91电流过载 | INTEGER | 只读10528 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 527
281 | 分路92电流过载 | INTEGER | 只读10529 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 528
282 | 分路93电流过载 | INTEGER | 只读10530 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 529
283 | 分路94电流过载 | INTEGER | 只读10531 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 530
284 | 分路95电流过载 | INTEGER | 只读10532 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 531
285 | 分路96电流过载 | INTEGER | 只读10533 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 532
286 | 分路97电流过载 | INTEGER | 只读10534 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 533
287 | 分路98电流过载 | INTEGER | 只读10535 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 534
288 | 分路99电流过载 | INTEGER | 只读10536 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 535
289 | 分路100电流过载 | INTEGER | 只读10537 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 536
290 | 分路101电流过载 | INTEGER | 只读10538 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 537
291 | 分路102电流过载 | INTEGER | 只读10539 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 538
292 | 分路103电流过载 | INTEGER | 只读10540 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 539
293 | 分路104电流过载 | INTEGER | 只读10541 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 540
294 | 分路105电流过载 | INTEGER | 只读10542 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 541
295 | 分路106电流过载 | INTEGER | 只读10543 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 542
296 | 分路107电流过载 | INTEGER | 只读10544 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 543
297 | 分路108电流过载 | INTEGER | 只读10545 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 544
298 | 分路109电流过载 | INTEGER | 只读10546 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 545
299 | 分路110电流过载 | INTEGER | 只读10547 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 546
300 | 分路111电流过载 | INTEGER | 只读10548 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 547
301 | 分路112电流过载 | INTEGER | 只读10549 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 548
302 | 分路113电流过载 | INTEGER | 只读10550 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 549
303 | 分路114电流过载 | INTEGER | 只读10551 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 550
304 | 分路115电流过载 | INTEGER | 只读10552 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 551
305 | 分路116电流过载 | INTEGER | 只读10553 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 552
306 | 分路117电流过载 | INTEGER | 只读10554 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 553
307 | 分路118电流过载 | INTEGER | 只读10555 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 554
308 | 分路119电流过载 | INTEGER | 只读10556 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 555
309 | 分路120电流过载 | INTEGER | 只读10557 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 556
310 |  | INTEGER | 只读10558 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 557
311 |  | INTEGER | 只读10559 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 558
312 |  | INTEGER | 只读10560 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 559
313 |  | INTEGER | 只读10561 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 560
314 |  | INTEGER | 只读10562 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 561
315 |  | INTEGER | 只读10563 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 562
316 | 分路1开关故障 | INTEGER | 只读10601 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 600
317 | 分路2开关故障 | INTEGER | 只读10602 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 601
318 | 分路3开关故障 | INTEGER | 只读10603 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 602
319 | 分路4开关故障 | INTEGER | 只读10604 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 603
320 | 分路5开关故障 | INTEGER | 只读10605 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 604
321 | 分路6开关故障 | INTEGER | 只读10606 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 605
322 | 分路7开关故障 | INTEGER | 只读10607 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 606
323 | 分路8开关故障 | INTEGER | 只读10608 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 607
324 | 分路9开关故障 | INTEGER | 只读10609 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 608
325 | 分路10开关故障 | INTEGER | 只读10610 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 609
326 | 分路11开关故障 | INTEGER | 只读10611 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 610
327 | 分路12开关故障 | INTEGER | 只读10612 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 611
328 | 分路13开关故障 | INTEGER | 只读10613 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 612
329 | 分路14开关故障 | INTEGER | 只读10614 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 613
330 | 分路15开关故障 | INTEGER | 只读10615 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 614
331 | 分路16开关故障 | INTEGER | 只读10616 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 615
332 | 分路17开关故障 | INTEGER | 只读10617 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 616
333 | 分路18开关故障 | INTEGER | 只读10618 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 617
334 | 分路19开关故障 | INTEGER | 只读10619 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 618
335 | 分路20开关故障 | INTEGER | 只读10620 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 619
336 | 分路21开关故障 | INTEGER | 只读10621 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 620
337 | 分路22开关故障 | INTEGER | 只读10622 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 621
338 | 分路23开关故障 | INTEGER | 只读10623 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 622
339 | 分路24开关故障 | INTEGER | 只读10624 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 623
340 | 分路25开关故障 | INTEGER | 只读10625 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 624
341 | 分路26开关故障 | INTEGER | 只读10626 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 625
342 | 分路27开关故障 | INTEGER | 只读10627 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 626
343 | 分路28开关故障 | INTEGER | 只读10628 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 627
344 | 分路29开关故障 | INTEGER | 只读10629 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 628
345 | 分路30开关故障 | INTEGER | 只读10630 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 629
346 | 分路31开关故障 | INTEGER | 只读10631 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 630
347 | 分路32开关故障 | INTEGER | 只读10632 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 631
348 | 分路33开关故障 | INTEGER | 只读10633 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 632
349 | 分路34开关故障 | INTEGER | 只读10634 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 633
350 | 分路35开关故障 | INTEGER | 只读10635 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 634
351 | 分路36开关故障 | INTEGER | 只读10636 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 635
352 | 分路37开关故障 | INTEGER | 只读10637 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 636
353 | 分路38开关故障 | INTEGER | 只读10638 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 637
354 | 分路39开关故障 | INTEGER | 只读10639 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 638
355 | 分路40开关故障 | INTEGER | 只读10640 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 639
356 | 分路41开关故障 | INTEGER | 只读10641 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 640
357 | 分路42开关故障 | INTEGER | 只读10642 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 641
358 | 分路43开关故障 | INTEGER | 只读10643 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 642
359 | 分路44开关故障 | INTEGER | 只读10644 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 643
360 | 分路45开关故障 | INTEGER | 只读10645 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 644
361 | 分路46开关故障 | INTEGER | 只读10646 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 645
362 | 分路47开关故障 | INTEGER | 只读10647 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 646
363 | 分路48开关故障 | INTEGER | 只读10648 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 647
364 | 分路49开关故障 | INTEGER | 只读10649 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 648
365 | 分路50开关故障 | INTEGER | 只读10650 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 649
366 | 分路51开关故障 | INTEGER | 只读10651 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 650
367 | 分路52开关故障 | INTEGER | 只读10652 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 651
368 | 分路53开关故障 | INTEGER | 只读10653 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 652
369 | 分路54开关故障 | INTEGER | 只读10654 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 653
370 | 分路55开关故障 | INTEGER | 只读10655 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 654
371 | 分路56开关故障 | INTEGER | 只读10656 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 655
372 | 分路57开关故障 | INTEGER | 只读10657 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 656
373 | 分路58开关故障 | INTEGER | 只读10658 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 657
374 | 分路59开关故障 | INTEGER | 只读10659 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 658
375 | 分路60开关故障 | INTEGER | 只读10660 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 659
376 | 分路61开关故障 | INTEGER | 只读10661 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 660
377 | 分路62开关故障 | INTEGER | 只读10662 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 661
378 | 分路63开关故障 | INTEGER | 只读10663 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 662
379 | 主路开关故障 | INTEGER | 只读10664 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 663
380 | 防雷器开关故障 | INTEGER | 只读10665 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 664
381 | 备路开关故障 | INTEGER | 只读10666 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 665
382 | 主路跳闸 | INTEGER | 只读10667 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 666
383 | 备路跳闸 | INTEGER | 只读10668 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 667
384 | 备路防雷器开关故障 | INTEGER | 只读10669 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 668
385 | 分路64开关故障 | INTEGER | 只读10701 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 700
386 | 分路65开关故障 | INTEGER | 只读10702 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 701
387 | 分路66开关故障 | INTEGER | 只读10703 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 702
388 | 分路67开关故障 | INTEGER | 只读10704 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 703
389 | 分路68开关故障 | INTEGER | 只读10705 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 704
390 | 分路69开关故障 | INTEGER | 只读10706 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 705
391 | 分路70开关故障 | INTEGER | 只读10707 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 706
392 | 分路71开关故障 | INTEGER | 只读10708 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 707
393 | 分路72开关故障 | INTEGER | 只读10709 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 708
394 | 分路73开关故障 | INTEGER | 只读10710 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 709
395 | 分路74开关故障 | INTEGER | 只读10711 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 710
396 | 分路75开关故障 | INTEGER | 只读10712 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 711
397 | 分路76开关故障 | INTEGER | 只读10713 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 712
398 | 分路77开关故障 | INTEGER | 只读10714 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 713
399 | 分路78开关故障 | INTEGER | 只读10715 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 714
400 | 分路79开关故障 | INTEGER | 只读10716 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 715
401 | 分路80开关故障 | INTEGER | 只读10717 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 716
402 | 分路81开关故障 | INTEGER | 只读10718 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 717
403 | 分路82开关故障 | INTEGER | 只读10719 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 718
404 | 分路83开关故障 | INTEGER | 只读10720 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 719
405 | 分路84开关故障 | INTEGER | 只读10721 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 720
406 | 分路85开关故障 | INTEGER | 只读10722 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 721
407 | 分路86开关故障 | INTEGER | 只读10723 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 722
408 | 分路87开关故障 | INTEGER | 只读10724 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 723
409 | 分路88开关故障 | INTEGER | 只读10725 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 724
410 | 分路89开关故障 | INTEGER | 只读10726 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 725
411 | 分路90开关故障 | INTEGER | 只读10727 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 726
412 | 分路91开关故障 | INTEGER | 只读10728 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 727
413 | 分路92开关故障 | INTEGER | 只读10729 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 728
414 | 分路93开关故障 | INTEGER | 只读10730 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 729
415 | 分路94开关故障 | INTEGER | 只读10731 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 730
416 | 分路95开关故障 | INTEGER | 只读10732 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 731
417 | 分路96开关故障 | INTEGER | 只读10733 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 732
418 | 分路97开关故障 | INTEGER | 只读10734 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 733
419 | 分路98开关故障 | INTEGER | 只读10735 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 734
420 | 分路99开关故障 | INTEGER | 只读10736 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 735
421 | 分路100开关故障 | INTEGER | 只读10737 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 736
422 | 分路101开关故障 | INTEGER | 只读10738 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 737
423 | 分路102开关故障 | INTEGER | 只读10739 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 738
424 | 分路103开关故障 | INTEGER | 只读10740 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 739
425 | 分路104开关故障 | INTEGER | 只读10741 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 740
426 | 分路105开关故障 | INTEGER | 只读10742 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 741
427 | 分路106开关故障 | INTEGER | 只读10743 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 742
428 | 分路107开关故障 | INTEGER | 只读10744 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 743
429 | 分路108开关故障 | INTEGER | 只读10745 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 744
430 | 分路109开关故障 | INTEGER | 只读10746 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 745
431 | 分路110开关故障 | INTEGER | 只读10747 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 746
432 | 分路111开关故障 | INTEGER | 只读10748 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 747
433 | 分路112开关故障 | INTEGER | 只读10749 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 748
434 | 分路113开关故障 | INTEGER | 只读10750 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 749
435 | 分路114开关故障 | INTEGER | 只读10751 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 750
436 | 分路115开关故障 | INTEGER | 只读10752 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 751
437 | 分路116开关故障 | INTEGER | 只读10753 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 752
438 | 分路117开关故障 | INTEGER | 只读10754 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 753
439 | 分路118开关故障 | INTEGER | 只读10755 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 754
440 | 分路119开关故障 | INTEGER | 只读10756 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 755
441 | 分路120开关故障 | INTEGER | 只读10757 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 756
442 |  | INTEGER | 只读10758 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 757
443 |  | INTEGER | 只读10759 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 758
444 |  | INTEGER | 只读10760 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 759
445 |  | INTEGER | 只读10761 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 760
446 |  | INTEGER | 只读10762 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 761
447 |  | INTEGER | 只读10763 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 762
448 |  | INTEGER | 只读10764 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 763
449 |  | INTEGER | 只读10765 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 764
450 |  | INTEGER | 只读10766 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 765
451 | 分路1二段电流过载 | INTEGER | 只读10801 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 800
452 | 分路2二段电流过载 | INTEGER | 只读10802 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 801
453 | 分路3二段电流过载 | INTEGER | 只读10803 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 802
454 | 分路4二段电流过载 | INTEGER | 只读10804 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 803
455 | 分路5二段电流过载 | INTEGER | 只读10805 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 804
456 | 分路6二段电流过载 | INTEGER | 只读10806 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 805
457 | 分路7二段电流过载 | INTEGER | 只读10807 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 806
458 | 分路8二段电流过载 | INTEGER | 只读10808 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 807
459 | 分路9二段电流过载 | INTEGER | 只读10809 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 808
460 | 分路10二段电流过载 | INTEGER | 只读10810 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 809
461 | 分路11二段电流过载 | INTEGER | 只读10811 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 810
462 | 分路12二段电流过载 | INTEGER | 只读10812 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 811
463 | 分路13二段电流过载 | INTEGER | 只读10813 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 812
464 | 分路14二段电流过载 | INTEGER | 只读10814 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 813
465 | 分路15二段电流过载 | INTEGER | 只读10815 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 814
466 | 分路16二段电流过载 | INTEGER | 只读10816 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 815
467 | 分路17二段电流过载 | INTEGER | 只读10817 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 816
468 | 分路18二段电流过载 | INTEGER | 只读10818 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 817
469 | 分路19二段电流过载 | INTEGER | 只读10819 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 818
470 | 分路20二段电流过载 | INTEGER | 只读10820 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 819
471 | 分路21二段电流过载 | INTEGER | 只读10821 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 820
472 | 分路22二段电流过载 | INTEGER | 只读10822 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 821
473 | 分路23二段电流过载 | INTEGER | 只读10823 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 822
474 | 分路24二段电流过载 | INTEGER | 只读10824 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 823
475 | 分路25二段电流过载 | INTEGER | 只读10825 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 824
476 | 分路26二段电流过载 | INTEGER | 只读10826 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 825
477 | 分路27二段电流过载 | INTEGER | 只读10827 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 826
478 | 分路28二段电流过载 | INTEGER | 只读10828 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 827
479 | 分路29二段电流过载 | INTEGER | 只读10829 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 828
480 | 分路30二段电流过载 | INTEGER | 只读10830 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 829
481 | 分路31二段电流过载 | INTEGER | 只读10831 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 830
482 | 分路32二段电流过载 | INTEGER | 只读10832 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 831
483 | 分路33二段电流过载 | INTEGER | 只读10833 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 832
484 | 分路34二段电流过载 | INTEGER | 只读10834 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 833
485 | 分路35二段电流过载 | INTEGER | 只读10835 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 834
486 | 分路36二段电流过载 | INTEGER | 只读10836 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 835
487 | 分路37二段电流过载 | INTEGER | 只读10837 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 836
488 | 分路38二段电流过载 | INTEGER | 只读10838 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 837
489 | 分路39二段电流过载 | INTEGER | 只读10839 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 838
490 | 分路40二段电流过载 | INTEGER | 只读10840 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 839
491 | 分路41二段电流过载 | INTEGER | 只读10841 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 840
492 | 分路42二段电流过载 | INTEGER | 只读10842 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 841
493 | 分路43二段电流过载 | INTEGER | 只读10843 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 842
494 | 分路44二段电流过载 | INTEGER | 只读10844 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 843
495 | 分路45二段电流过载 | INTEGER | 只读10845 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 844
496 | 分路46二段电流过载 | INTEGER | 只读10846 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 845
497 | 分路47二段电流过载 | INTEGER | 只读10847 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 846
498 | 分路48二段电流过载 | INTEGER | 只读10848 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 847
499 | 分路49二段电流过载 | INTEGER | 只读10849 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 848
500 | 分路50二段电流过载 | INTEGER | 只读10850 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 849
501 | 分路51二段电流过载 | INTEGER | 只读10851 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 850
502 | 分路52二段电流过载 | INTEGER | 只读10852 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 851
503 | 分路53二段电流过载 | INTEGER | 只读10853 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 852
504 | 分路54二段电流过载 | INTEGER | 只读10854 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 853
505 | 分路55二段电流过载 | INTEGER | 只读10855 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 854
506 | 分路56二段电流过载 | INTEGER | 只读10856 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 855
507 | 分路57二段电流过载 | INTEGER | 只读10857 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 856
508 | 分路58二段电流过载 | INTEGER | 只读10858 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 857
509 | 分路59二段电流过载 | INTEGER | 只读10859 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 858
510 | 分路60二段电流过载 | INTEGER | 只读10860 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 859
511 | 分路61二段电流过载 | INTEGER | 只读10861 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 860
512 | 分路62二段电流过载 | INTEGER | 只读10862 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 861
513 | 分路63二段电流过载 | INTEGER | 只读10863 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 862
514 | 分路64二段电流过载 | INTEGER | 只读10901 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 900
515 | 分路65二段电流过载 | INTEGER | 只读10902 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 901
516 | 分路66二段电流过载 | INTEGER | 只读10903 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 902
517 | 分路67二段电流过载 | INTEGER | 只读10904 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 903
518 | 分路68二段电流过载 | INTEGER | 只读10905 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 904
519 | 分路69二段电流过载 | INTEGER | 只读10906 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 905
520 | 分路70二段电流过载 | INTEGER | 只读10907 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 906
521 | 分路71二段电流过载 | INTEGER | 只读10908 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 907
522 | 分路72二段电流过载 | INTEGER | 只读10909 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 908
523 | 分路73二段电流过载 | INTEGER | 只读10910 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 909
524 | 分路74二段电流过载 | INTEGER | 只读10911 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 910
525 | 分路75二段电流过载 | INTEGER | 只读10912 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 911
526 | 分路76二段电流过载 | INTEGER | 只读10913 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 912
527 | 分路77二段电流过载 | INTEGER | 只读10914 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 913
528 | 分路78二段电流过载 | INTEGER | 只读10915 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 914
529 | 分路79二段电流过载 | INTEGER | 只读10916 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 915
530 | 分路80二段电流过载 | INTEGER | 只读10917 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 916
531 | 分路81二段电流过载 | INTEGER | 只读10918 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 917
532 | 分路82二段电流过载 | INTEGER | 只读10919 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 918
533 | 分路83二段电流过载 | INTEGER | 只读10920 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 919
534 | 分路84二段电流过载 | INTEGER | 只读10921 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 920
535 | 分路85二段电流过载 | INTEGER | 只读10922 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 921
536 | 分路86二段电流过载 | INTEGER | 只读10923 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 922
537 | 分路87二段电流过载 | INTEGER | 只读10924 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 923
538 | 分路88二段电流过载 | INTEGER | 只读10925 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 924
539 | 分路89二段电流过载 | INTEGER | 只读10926 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 925
540 | 分路90二段电流过载 | INTEGER | 只读10927 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 926
541 | 分路91二段电流过载 | INTEGER | 只读10928 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 927
542 | 分路92二段电流过载 | INTEGER | 只读10929 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 928
543 | 分路93二段电流过载 | INTEGER | 只读10930 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 929
544 | 分路94二段电流过载 | INTEGER | 只读10931 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 930
545 | 分路95二段电流过载 | INTEGER | 只读10932 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 931
546 | 分路96二段电流过载 | INTEGER | 只读10933 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 932
547 | 分路97二段电流过载 | INTEGER | 只读10934 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 933
548 | 分路98二段电流过载 | INTEGER | 只读10935 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 934
549 | 分路99二段电流过载 | INTEGER | 只读10936 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 935
550 | 分路100二段电流过载 | INTEGER | 只读10937 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 936
551 | 分路101二段电流过载 | INTEGER | 只读10938 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 937
552 | 分路102二段电流过载 | INTEGER | 只读10939 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 938
553 | 分路103二段电流过载 | INTEGER | 只读10940 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 939
554 | 分路104二段电流过载 | INTEGER | 只读10941 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 940
555 | 分路105二段电流过载 | INTEGER | 只读10942 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 941
556 | 分路106二段电流过载 | INTEGER | 只读10943 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 942
557 | 分路107二段电流过载 | INTEGER | 只读10944 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 943
558 | 分路108二段电流过载 | INTEGER | 只读10945 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 944
559 | 分路109二段电流过载 | INTEGER | 只读10946 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 945
560 | 分路110二段电流过载 | INTEGER | 只读10947 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 946
561 | 分路111二段电流过载 | INTEGER | 只读10948 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 947
562 | 分路112二段电流过载 | INTEGER | 只读10949 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 948
563 | 分路113二段电流过载 | INTEGER | 只读10950 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 949
564 | 分路114二段电流过载 | INTEGER | 只读10951 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 950
565 | 分路115二段电流过载 | INTEGER | 只读10952 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 951
566 | 分路116二段电流过载 | INTEGER | 只读10953 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 952
567 | 分路117二段电流过载 | INTEGER | 只读10954 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 953
568 | 分路118二段电流过载 | INTEGER | 只读10955 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 954
569 | 分路119二段电流过载 | INTEGER | 只读10956 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 955
570 | 分路120二段电流过载 | INTEGER | 只读10957 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 956
571 |  | INTEGER | 只读10958 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 957
572 |  | INTEGER | 只读10959 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 958
573 |  | INTEGER | 只读10960 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 959
574 |  | INTEGER | 只读10961 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 960
575 |  | INTEGER | 只读10962 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 961
576 |  | INTEGER | 只读10963 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 962
577 | 备路A相电压缺相 | INTEGER | 只读11001 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1000
578 | 备路B相电压缺相 | INTEGER | 只读11002 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1001
579 | 备路C相电压缺相 | INTEGER | 只读11003 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1002
580 | 备路A相电压欠电压 | INTEGER | 只读11004 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1003
581 | 备路B相电压欠电压 | INTEGER | 只读11005 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1004
582 | 备路C相电压欠电压 | INTEGER | 只读11006 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1005
583 | 备路A相电压过电压 | INTEGER | 只读11007 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1006
584 | 备路B相电压过电压 | INTEGER | 只读11008 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1007
585 | 备路C相电压过电压 | INTEGER | 只读11009 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1008
586 | 备路欠频率 | INTEGER | 只读11010 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1009
587 | 备路过频率 | INTEGER | 只读11011 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1010
588 | 备路A相电流过载 | INTEGER | 只读11012 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1011
589 | 备路B相电流过载 | INTEGER | 只读11013 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1012
590 | 备路C相电流过载 | INTEGER | 只读11014 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1013
591 | 备路A相功率过载 | INTEGER | 只读11015 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1014
592 | 备路B相功率过载 | INTEGER | 只读11016 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1015
593 | 备路C相功率过载 | INTEGER | 只读11017 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1016
594 |  | INTEGER | 只读11018 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1017
595 |  | INTEGER | 只读11019 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1018
596 |  | INTEGER | 只读11020 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1019
597 | 备路电流三相不平衡报警 | INTEGER | 只读11021 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1020
598 | 备路电压三相不平衡报警 | INTEGER | 只读11022 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1021
599 | 备路A相二段电流过载 | INTEGER | 只读11023 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1022
600 | 备路B相二段电流过载 | INTEGER | 只读11024 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1023
601 | 备路C相二段电流过载 | INTEGER | 只读11025 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1024
602 |  | INTEGER | 只读11101 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1100
603 |  | INTEGER | 只读11102 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1101
604 |  | INTEGER | 只读11103 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1102
605 |  | INTEGER | 只读11104 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1103
606 |  | INTEGER | 只读11105 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1104
607 |  | INTEGER | 只读11106 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1105
608 |  | INTEGER | 只读11107 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1106
609 |  | INTEGER | 只读11108 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1107
610 |  | INTEGER | 只读11109 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1108
611 |  | INTEGER | 只读11110 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1109
612 |  | INTEGER | 只读11111 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1110
613 |  | INTEGER | 只读11112 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1111
614 |  | INTEGER | 只读11113 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1112
615 |  | INTEGER | 只读11114 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1113
616 |  | INTEGER | 只读11115 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1114
617 |  | INTEGER | 只读11116 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1115
618 |  | INTEGER | 只读11117 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1116
619 |  | INTEGER | 只读11118 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1117
620 |  | INTEGER | 只读11119 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1118
621 |  | INTEGER | 只读11120 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1119
622 |  | INTEGER | 只读11121 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1120
623 |  | INTEGER | 只读11122 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1121
624 |  | INTEGER | 只读11123 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1122
625 |  | INTEGER | 只读11124 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1123
626 |  | INTEGER | 只读11125 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1124
627 | KD3#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读11129 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1128
628 | 分路1SD开关状态 | INTEGER | 只读11130 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1129
629 | 分路2SD开关状态 | INTEGER | 只读11131 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1130
630 | 分路3SD开关状态 | INTEGER | 只读11132 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1131
631 | 分路4SD开关状态 | INTEGER | 只读11133 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1132
632 | 分路5SD开关状态 | INTEGER | 只读11134 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1133
633 | 分路6SD开关状态 | INTEGER | 只读11135 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1134
634 | 分路7SD开关状态 | INTEGER | 只读11136 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1135
635 | 分路8SD开关状态 | INTEGER | 只读11137 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1136
636 | 分路9SD开关状态 | INTEGER | 只读11138 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1137
637 | 分路10SD开关状态 | INTEGER | 只读11139 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1138
638 | 分路11SD开关状态 | INTEGER | 只读11140 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1139
639 | 分路12SD开关状态 | INTEGER | 只读11141 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1140
640 | 分路13SD开关状态 | INTEGER | 只读11142 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1141
641 | 分路14SD开关状态 | INTEGER | 只读11143 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1142
642 | 分路15SD开关状态 | INTEGER | 只读11144 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1143
643 | 分路16SD开关状态 | INTEGER | 只读11145 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1144
644 | 分路17SD开关状态 | INTEGER | 只读11146 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1145
645 | 分路18SD开关状态 | INTEGER | 只读11147 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1146
646 | 分路19SD开关状态 | INTEGER | 只读11148 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1147
647 | 分路20SD开关状态 | INTEGER | 只读11149 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1148
648 | 分路21SD开关状态 | INTEGER | 只读11150 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1149
649 | 分路22SD开关状态 | INTEGER | 只读11151 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1150
650 | 分路23SD开关状态 | INTEGER | 只读11152 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1151
651 | 分路24SD开关状态 | INTEGER | 只读11153 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1152
652 | 分路25SD开关状态 | INTEGER | 只读11154 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1153
653 | 分路26SD开关状态 | INTEGER | 只读11155 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1154
654 | 分路27SD开关状态 | INTEGER | 只读11156 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1155
655 | 分路28SD开关状态 | INTEGER | 只读11157 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1156
656 | 分路29SD开关状态 | INTEGER | 只读11158 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1157
657 | 分路30SD开关状态 | INTEGER | 只读11159 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1158
658 | 分路31SD开关状态 | INTEGER | 只读11160 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1159
659 | 分路32SD开关状态 | INTEGER | 只读11161 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1160
660 | 分路33SD开关状态 | INTEGER | 只读11162 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1161
661 | 分路34SD开关状态 | INTEGER | 只读11163 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1162
662 | 分路35SD开关状态 | INTEGER | 只读11164 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1163
663 | 分路36SD开关状态 | INTEGER | 只读11165 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1164
664 | 分路37SD开关状态 | INTEGER | 只读11166 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1165
665 | 分路38SD开关状态 | INTEGER | 只读11167 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1166
666 | 分路39SD开关状态 | INTEGER | 只读11168 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1167
667 | 分路40SD开关状态 | INTEGER | 只读11169 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1168
668 | 分路41SD开关状态 | INTEGER | 只读11170 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1169
669 | 分路42SD开关状态 | INTEGER | 只读11171 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1170
670 | 分路43SD开关状态 | INTEGER | 只读11172 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1171
671 | 分路44SD开关状态 | INTEGER | 只读11173 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1172
672 | 分路45SD开关状态 | INTEGER | 只读11174 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1173
673 | 分路46SD开关状态 | INTEGER | 只读11175 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1174
674 | 分路47SD开关状态 | INTEGER | 只读11176 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1175
675 | 分路48SD开关状态 | INTEGER | 只读11177 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1176
676 | 分路49SD开关状态 | INTEGER | 只读11178 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1177
677 | 分路50SD开关状态 | INTEGER | 只读11179 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1178
678 | 分路51SD开关状态 | INTEGER | 只读11180 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1179
679 | 分路52SD开关状态 | INTEGER | 只读11181 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1180
680 | 分路53SD开关状态 | INTEGER | 只读11182 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1181
681 | 分路54SD开关状态 | INTEGER | 只读11183 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1182
682 | 分路55SD开关状态 | INTEGER | 只读11184 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1183
683 | 分路56SD开关状态 | INTEGER | 只读11185 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1184
684 | 分路57SD开关状态 | INTEGER | 只读11186 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1185
685 | 分路58SD开关状态 | INTEGER | 只读11187 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1186
686 | 分路59SD开关状态 | INTEGER | 只读11188 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1187
687 | 分路60SD开关状态 | INTEGER | 只读11189 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1188
688 | 分路61SD开关状态 | INTEGER | 只读11190 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1189
689 | 分路62SD开关状态 | INTEGER | 只读11191 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1190
690 | 分路63SD开关状态 | INTEGER | 只读11192 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1191
691 | 分路64SD开关状态 | INTEGER | 只读11193 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1192
692 | 分路65SD开关状态 | INTEGER | 只读11194 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1193
693 | 分路66SD开关状态 | INTEGER | 只读11195 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1194
694 | 分路67SD开关状态 | INTEGER | 只读11196 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1195
695 | 分路68SD开关状态 | INTEGER | 只读11197 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1196
696 | 分路69SD开关状态 | INTEGER | 只读11198 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1197
697 | 分路70SD开关状态 | INTEGER | 只读11199 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1198
698 | 分路71SD开关状态 | INTEGER | 只读11200 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1199
699 | 分路72SD开关状态 | INTEGER | 只读11201 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1200
700 | 分路73SD开关状态 | INTEGER | 只读11202 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1201
701 | 分路74SD开关状态 | INTEGER | 只读11203 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1202
702 | 分路75SD开关状态 | INTEGER | 只读11204 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1203
703 | 分路76SD开关状态 | INTEGER | 只读11205 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1204
704 | 分路77SD开关状态 | INTEGER | 只读11206 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1205
705 | 分路78SD开关状态 | INTEGER | 只读11207 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1206
706 | 分路79SD开关状态 | INTEGER | 只读11208 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1207
707 | 分路80SD开关状态 | INTEGER | 只读11209 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1208
708 | 分路81SD开关状态 | INTEGER | 只读11210 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1209
709 | 分路82SD开关状态 | INTEGER | 只读11211 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1210
710 | 分路83SD开关状态 | INTEGER | 只读11212 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1211
711 | 分路84SD开关状态 | INTEGER | 只读11213 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1212
712 | 分路85SD开关状态 | INTEGER | 只读11214 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1213
713 | 分路86SD开关状态 | INTEGER | 只读11215 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1214
714 | 分路87SD开关状态 | INTEGER | 只读11216 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1215
715 | 分路88SD开关状态 | INTEGER | 只读11217 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1216
716 | 分路89SD开关状态 | INTEGER | 只读11218 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1217
717 | 分路90SD开关状态 | INTEGER | 只读11219 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1218
718 | 分路91SD开关状态 | INTEGER | 只读11220 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1219
719 | 分路92SD开关状态 | INTEGER | 只读11221 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1220
720 | 分路93SD开关状态 | INTEGER | 只读11222 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1221
721 | 分路94SD开关状态 | INTEGER | 只读11223 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1222
722 | 分路95SD开关状态 | INTEGER | 只读11224 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1223
723 | 分路96SD开关状态 | INTEGER | 只读11225 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1224
724 | 分路97SD开关状态 | INTEGER | 只读11226 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1225
725 | 分路98SD开关状态 | INTEGER | 只读11227 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1226
726 | 分路99SD开关状态 | INTEGER | 只读11228 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1227
727 | 分路100SD开关状态 | INTEGER | 只读11229 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1228
728 | 分路101SD开关状态 | INTEGER | 只读11230 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1229
729 | 分路102SD开关状态 | INTEGER | 只读11231 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1230
730 | 分路103SD开关状态 | INTEGER | 只读11232 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1231
731 | 分路104SD开关状态 | INTEGER | 只读11233 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1232
732 | 分路105SD开关状态 | INTEGER | 只读11234 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1233
733 | 分路106SD开关状态 | INTEGER | 只读11235 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1234
734 | 分路107SD开关状态 | INTEGER | 只读11236 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1235
735 | 分路108SD开关状态 | INTEGER | 只读11237 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1236
736 | 分路109SD开关状态 | INTEGER | 只读11238 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1237
737 | 分路110SD开关状态 | INTEGER | 只读11239 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1238
738 | 分路111SD开关状态 | INTEGER | 只读11240 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1239
739 | 分路112SD开关状态 | INTEGER | 只读11241 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1240
740 | 分路113SD开关状态 | INTEGER | 只读11242 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1241
741 | 分路114SD开关状态 | INTEGER | 只读11243 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1242
742 | 分路115SD开关状态 | INTEGER | 只读11244 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1243
743 | 分路116SD开关状态 | INTEGER | 只读11245 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1244
744 | 分路117SD开关状态 | INTEGER | 只读11246 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1245
745 | 分路118SD开关状态 | INTEGER | 只读11247 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1246
746 | 分路119SD开关状态 | INTEGER | 只读11248 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1247
747 | 分路120SD开关状态 | INTEGER | 只读11249 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1248
748 |  | INTEGER | 只读11250 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1249
749 |  | INTEGER | 只读11251 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1250
750 |  | INTEGER | 只读11252 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1251
751 |  | INTEGER | 只读11253 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1252
752 |  | INTEGER | 只读11254 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1253
753 |  | INTEGER | 只读11255 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1254
754 |  | INTEGER | 只读11256 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1255
755 |  | INTEGER | 只读11257 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1256
756 |  | INTEGER | 只读11258 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1257
757 |  | INTEGER | 只读11259 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1258
758 |  | INTEGER | 只读11260 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1259
759 |  | INTEGER | 只读11261 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1260
760 |  | INTEGER | 只读11262 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1261
761 |  | INTEGER | 只读11263 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1262
762 |  | INTEGER | 只读11264 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1263
763 |  | INTEGER | 只读11265 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1264
764 | 分路1SD故障 | INTEGER | 只读11266 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1265
765 | 分路2SD故障 | INTEGER | 只读11267 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1266
766 | 分路3SD故障 | INTEGER | 只读11268 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1267
767 | 分路4SD故障 | INTEGER | 只读11269 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1268
768 | 分路5SD故障 | INTEGER | 只读11270 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1269
769 | 分路6SD故障 | INTEGER | 只读11271 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1270
770 | 分路7SD故障 | INTEGER | 只读11272 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1271
771 | 分路8SD故障 | INTEGER | 只读11273 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1272
772 | 分路9SD故障 | INTEGER | 只读11274 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1273
773 | 分路10SD故障 | INTEGER | 只读11275 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1274
774 | 分路11SD故障 | INTEGER | 只读11276 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1275
775 | 分路12SD故障 | INTEGER | 只读11277 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1276
776 | 分路13SD故障 | INTEGER | 只读11278 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1277
777 | 分路14SD故障 | INTEGER | 只读11279 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1278
778 | 分路15SD故障 | INTEGER | 只读11280 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1279
779 | 分路16SD故障 | INTEGER | 只读11281 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1280
780 | 分路17SD故障 | INTEGER | 只读11282 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1281
781 | 分路18SD故障 | INTEGER | 只读11283 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1282
782 | 分路19SD故障 | INTEGER | 只读11284 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1283
783 | 分路20SD故障 | INTEGER | 只读11285 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1284
784 | 分路21SD故障 | INTEGER | 只读11286 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1285
785 | 分路22SD故障 | INTEGER | 只读11287 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1286
786 | 分路23SD故障 | INTEGER | 只读11288 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1287
787 | 分路24SD故障 | INTEGER | 只读11289 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1288
788 | 分路25SD故障 | INTEGER | 只读11290 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1289
789 | 分路26SD故障 | INTEGER | 只读11291 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1290
790 | 分路27SD故障 | INTEGER | 只读11292 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1291
791 | 分路28SD故障 | INTEGER | 只读11293 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1292
792 | 分路29SD故障 | INTEGER | 只读11294 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1293
793 | 分路30SD故障 | INTEGER | 只读11295 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1294
794 | 分路31SD故障 | INTEGER | 只读11296 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1295
795 | 分路32SD故障 | INTEGER | 只读11297 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1296
796 | 分路33SD故障 | INTEGER | 只读11298 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1297
797 | 分路34SD故障 | INTEGER | 只读11299 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1298
798 | 分路35SD故障 | INTEGER | 只读11300 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1299
799 | 分路36SD故障 | INTEGER | 只读11301 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1300
800 | 分路37SD故障 | INTEGER | 只读11302 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1301
801 | 分路38SD故障 | INTEGER | 只读11303 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1302
802 | 分路39SD故障 | INTEGER | 只读11304 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1303
803 | 分路40SD故障 | INTEGER | 只读11305 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1304
804 | 分路41SD故障 | INTEGER | 只读11306 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1305
805 | 分路42SD故障 | INTEGER | 只读11307 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1306
806 | 分路43SD故障 | INTEGER | 只读11308 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1307
807 | 分路44SD故障 | INTEGER | 只读11309 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1308
808 | 分路45SD故障 | INTEGER | 只读11310 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1309
809 | 分路46SD故障 | INTEGER | 只读11311 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1310
810 | 分路47SD故障 | INTEGER | 只读11312 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1311
811 | 分路48SD故障 | INTEGER | 只读11313 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1312
812 | 分路49SD故障 | INTEGER | 只读11314 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1313
813 | 分路50SD故障 | INTEGER | 只读11315 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1314
814 | 分路51SD故障 | INTEGER | 只读11316 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1315
815 | 分路52SD故障 | INTEGER | 只读11317 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1316
816 | 分路53SD故障 | INTEGER | 只读11318 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1317
817 | 分路54SD故障 | INTEGER | 只读11319 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1318
818 | 分路55SD故障 | INTEGER | 只读11320 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1319
819 | 分路56SD故障 | INTEGER | 只读11321 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1320
820 | 分路57SD故障 | INTEGER | 只读11322 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1321
821 | 分路58SD故障 | INTEGER | 只读11323 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1322
822 | 分路59SD故障 | INTEGER | 只读11324 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1323
823 | 分路60SD故障 | INTEGER | 只读11325 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1324
824 | 分路61SD故障 | INTEGER | 只读11326 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1325
825 | 分路62SD故障 | INTEGER | 只读11327 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1326
826 | 分路63SD故障 | INTEGER | 只读11328 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1327
827 | 分路64SD故障 | INTEGER | 只读11329 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1328
828 | 分路65SD故障 | INTEGER | 只读11330 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1329
829 | 分路66SD故障 | INTEGER | 只读11331 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1330
830 | 分路67SD故障 | INTEGER | 只读11332 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1331
831 | 分路68SD故障 | INTEGER | 只读11333 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1332
832 | 分路69SD故障 | INTEGER | 只读11334 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1333
833 | 分路70SD故障 | INTEGER | 只读11335 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1334
834 | 分路71SD故障 | INTEGER | 只读11336 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1335
835 | 分路72SD故障 | INTEGER | 只读11337 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1336
836 | 分路73SD故障 | INTEGER | 只读11338 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1337
837 | 分路74SD故障 | INTEGER | 只读11339 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1338
838 | 分路75SD故障 | INTEGER | 只读11340 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1339
839 | 分路76SD故障 | INTEGER | 只读11341 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1340
840 | 分路77SD故障 | INTEGER | 只读11342 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1341
841 | 分路78SD故障 | INTEGER | 只读11343 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1342
842 | 分路79SD故障 | INTEGER | 只读11344 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1343
843 | 分路80SD故障 | INTEGER | 只读11345 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1344
844 | 分路81SD故障 | INTEGER | 只读11346 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1345
845 | 分路82SD故障 | INTEGER | 只读11347 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1346
846 | 分路83SD故障 | INTEGER | 只读11348 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1347
847 | 分路84SD故障 | INTEGER | 只读11349 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1348
848 | 分路85SD故障 | INTEGER | 只读11350 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1349
849 | 分路86SD故障 | INTEGER | 只读11351 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1350
850 | 分路87SD故障 | INTEGER | 只读11352 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1351
851 | 分路88SD故障 | INTEGER | 只读11353 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1352
852 | 分路89SD故障 | INTEGER | 只读11354 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1353
853 | 分路90SD故障 | INTEGER | 只读11355 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1354
854 | 分路91SD故障 | INTEGER | 只读11356 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1355
855 | 分路92SD故障 | INTEGER | 只读11357 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1356
856 | 分路93SD故障 | INTEGER | 只读11358 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1357
857 | 分路94SD故障 | INTEGER | 只读11359 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1358
858 | 分路95SD故障 | INTEGER | 只读11360 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1359
859 | 分路96SD故障 | INTEGER | 只读11361 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1360
860 | 分路97SD故障 | INTEGER | 只读11362 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1361
861 | 分路98SD故障 | INTEGER | 只读11363 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1362
862 | 分路99SD故障 | INTEGER | 只读11364 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1363
863 | 分路100SD故障 | INTEGER | 只读11365 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1364
864 | 分路101SD故障 | INTEGER | 只读11366 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1365
865 | 分路102SD故障 | INTEGER | 只读11367 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1366
866 | 分路103SD故障 | INTEGER | 只读11368 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1367
867 | 分路104SD故障 | INTEGER | 只读11369 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1368
868 | 分路105SD故障 | INTEGER | 只读11370 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1369
869 | 分路106SD故障 | INTEGER | 只读11371 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1370
870 | 分路107SD故障 | INTEGER | 只读11372 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1371
871 | 分路108SD故障 | INTEGER | 只读11373 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1372
872 | 分路109SD故障 | INTEGER | 只读11374 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1373
873 | 分路110SD故障 | INTEGER | 只读11375 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1374
874 | 分路111SD故障 | INTEGER | 只读11376 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1375
875 | 分路112SD故障 | INTEGER | 只读11377 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1376
876 | 分路113SD故障 | INTEGER | 只读11378 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1377
877 | 分路114SD故障 | INTEGER | 只读11379 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1378
878 | 分路115SD故障 | INTEGER | 只读11380 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1379
879 | 分路116SD故障 | INTEGER | 只读11381 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1380
880 | 分路117SD故障 | INTEGER | 只读11382 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1381
881 | 分路118SD故障 | INTEGER | 只读11383 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1382
882 | 分路119SD故障 | INTEGER | 只读11384 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1383
883 | 分路120SD故障 | INTEGER | 只读11385 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1384
884 |  | INTEGER | 只读11386 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1385
885 |  | INTEGER | 只读11387 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1386
886 |  | INTEGER | 只读11388 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1387
887 | 进线A相电压 | SINGLE | 只读4DF0001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 0
888 | 进线B相电压 | SINGLE | 只读4DF0003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2
889 | 进线C相电压 | SINGLE | 只读4DF0005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4
890 | 进线AB线电压 | SINGLE | 只读4DF0007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6
891 | 进线BC线电压 | SINGLE | 只读4DF0009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 8
892 | 进线CA线电压 | SINGLE | 只读4DF0011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 10
893 | 进线频率 | SINGLE | 只读4DF0013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 12
894 | 进线A相电流 | SINGLE | 只读4DF0015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 14 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
895 | 进线B相电流 | SINGLE | 只读4DF0017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 16 | *进线B相CT(通道号918 地址62） | （二次值）
896 | 进线C相电流 | SINGLE | 只读4DF0019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 18 | *进线C相CT(通道号919 地址64) | （二次值）
897 | 进线总有功功率 | SINGLE | 只读4DF0021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 20 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
898 | 进线总无功功率 | SINGLE | 只读4DF0023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 22 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
899 | 进线总功率因数 | SINGLE | 只读4DF0025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 24
900 | 进线总有功电能 | SINGLE | 只读4DF0027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 26 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
901 | 进线总无功电能 | SINGLE | 只读4DF0029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 28 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
902 | 进线A相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 30 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
903 | 进线B相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 32 | *进线B相CT(通道号918 地址62） | （二次值）
904 | 进线C相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 34 | *进线C相CT(通道号919 地址64) | （二次值）
905 | 进线A相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 36 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
906 | 进线B相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 38 | *进线B相CT(通道号918 地址62） | （二次值）
907 | 进线C相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 40 | *进线C相CT(通道号919 地址64) | （二次值）
908 | 进线A相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 42
909 | 进线B相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 44
910 | 进线C相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 46
911 | 进线A相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 48 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
912 | 进线B相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 50 | *进线B相CT(通道号918 地址62） | （二次值）
913 | 进线C相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 52 | *进线C相CT(通道号919 地址64) | （二次值）
914 | 进线A相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 54 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
915 | 进线B相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 56 | *进线B相CT(通道号918 地址62） | （二次值）
916 | 进线C相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 58 | *进线C相CT(通道号919 地址64) | （二次值）
917 | 进线A相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0061 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 60
918 | 进线B相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0063 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 62
919 | 进线C相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0065 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 64
920 | 进线总视在功率 | SINGLE | 只读4DF0067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 66 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
921 | 进线A相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 68 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
922 | 进线B相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 70 | *进线B相CT(通道号918 地址62） | （二次值）
923 | 进线C相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 72 | *进线C相CT(通道号919 地址64) | （二次值）
924 | 进线电流三相不平衡度 | SINGLE | 只读4DF0075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 74
925 | 进线电压三相不平衡度 | SINGLE | 只读4DF0077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 76
926 | 零地电压 | SINGLE | 只读4DF0079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 78
927 | 零序电流 | SINGLE | 只读4DF0081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 80 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
928 | 温度 | SINGLE | 只读4DF0083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 82
929 | 湿度 | SINGLE | 只读4DF0085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 84
930 | 漏电流 | SINGLE | 只读4DF0087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 86
931 |  | SINGLE | 只读4DF0101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 100
932 |  | SINGLE | 只读4DF0103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 102
933 |  | SINGLE | 只读4DF0105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 104
934 |  | SINGLE | 只读4DF0107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 106
935 |  | SINGLE | 只读4DF0109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 108
936 |  | SINGLE | 只读4DF0111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 110
937 |  | SINGLE | 只读4DF0113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 112
938 |  | SINGLE | 只读4DF0115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 114
939 |  | SINGLE | 只读4DF0117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 116
940 |  | SINGLE | 只读4DF0119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 118
941 |  | SINGLE | 只读4DF0121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 120
942 |  | SINGLE | 只读4DF0123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 122
943 |  | SINGLE | 只读4DF0125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 124
944 |  | SINGLE | 只读4DF0127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 126
945 |  | SINGLE | 只读4DF0129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 128
946 |  | SINGLE | 只读4DF0131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 130
947 |  | SINGLE | 只读4DF0133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 132
948 |  | SINGLE | 只读4DF0135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 134
949 |  | SINGLE | 只读4DF0137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 136
950 |  | SINGLE | 只读4DF0139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 138
951 |  | SINGLE | 只读4DF0141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 140
952 |  | SINGLE | 只读4DF0143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 142
953 |  | SINGLE | 只读4DF0145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 144
954 |  | SINGLE | 只读4DF0147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 146
955 |  | SINGLE | 只读4DF0149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 148
956 |  | SINGLE | 只读4DF0151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 150
957 |  | SINGLE | 只读4DF0153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 152
958 |  | SINGLE | 只读4DF0155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 154
959 |  | SINGLE | 只读4DF0157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 156
960 |  | SINGLE | 只读4DF0159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 158
961 |  | SINGLE | 读写4DF0161 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 160
962 |  | SINGLE | 读写4DF0163 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 162
963 |  | SINGLE | 读写4DF0165 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 164
964 |  | SINGLE | 只读4DF0167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 166
965 |  | SINGLE | 只读4DF0169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 168
966 |  | SINGLE | 只读4DF0171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 170
967 |  | SINGLE | 只读4DF0173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 172
968 |  | SINGLE | 只读4DF0175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 174
969 |  | SINGLE | 只读4DF0177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 176
970 | 分路1电流 | SINGLE | 只读4DF0301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 300 | *分路1电流变比(通道号1624 地址3000) | （二次值）
971 | 分路2电流 | SINGLE | 只读4DF0303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 302 | *分路2电流变比(通道号1625 地址3002) | （二次值）
972 | 分路3电流 | SINGLE | 只读4DF0305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 304 | *分路3电流变比(通道号1626 地址3004) | （二次值）
973 | 分路4电流 | SINGLE | 只读4DF0307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 306 | *分路4电流变比(通道号1627 地址3006) | （二次值）
974 | 分路5电流 | SINGLE | 只读4DF0309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 308 | *分路5电流变比(通道号1628 地址3008) | （二次值）
975 | 分路6电流 | SINGLE | 只读4DF0311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 310 | *分路6电流变比(通道号1629 地址3010) | （二次值）
976 | 分路7电流 | SINGLE | 只读4DF0313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 312 | *分路7电流变比(通道号1630 地址3012) | （二次值）
977 | 分路8电流 | SINGLE | 只读4DF0315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 314 | *分路8电流变比(通道号1631 地址3014) | （二次值）
978 | 分路9电流 | SINGLE | 只读4DF0317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 316 | *分路9电流变比(通道号1632 地址3016) | （二次值）
979 | 分路10电流 | SINGLE | 只读4DF0319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 318 | *分路10电流变比(通道号1633 地址3018) | （二次值）
980 | 分路11电流 | SINGLE | 只读4DF0321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 320 | *分路11电流变比(通道号1634 地址3020) | （二次值）
981 | 分路12电流 | SINGLE | 只读4DF0323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 322 | *分路12电流变比(通道号1635 地址3022) | （二次值）
982 | 分路13电流 | SINGLE | 只读4DF0325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 324 | *分路13电流变比(通道号1636 地址3024) | （二次值）
983 | 分路14电流 | SINGLE | 只读4DF0327 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 326 | *分路14电流变比(通道号1637 地址3026) | （二次值）
984 | 分路15电流 | SINGLE | 只读4DF0329 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 328 | *分路15电流变比(通道号1638 地址3028) | （二次值）
985 | 分路16电流 | SINGLE | 只读4DF0331 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 330 | *分路16电流变比(通道号1639 地址3030) | （二次值）
986 | 分路17电流 | SINGLE | 只读4DF0333 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 332 | *分路17电流变比(通道号1640 地址3032) | （二次值）
987 | 分路18电流 | SINGLE | 只读4DF0335 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 334 | *分路18电流变比(通道号1641 地址3034) | （二次值）
988 | 分路19电流 | SINGLE | 只读4DF0337 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 336 | *分路19电流变比(通道号1642 地址3036) | （二次值）
989 | 分路20电流 | SINGLE | 只读4DF0339 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 338 | *分路20电流变比(通道号1643 地址3038) | （二次值）
990 | 分路21电流 | SINGLE | 只读4DF0341 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 340 | *分路21电流变比(通道号1644 地址3040) | （二次值）
991 | 分路22电流 | SINGLE | 只读4DF0343 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 342 | *分路22电流变比(通道号1645 地址3042) | （二次值）
992 | 分路23电流 | SINGLE | 只读4DF0345 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 344 | *分路23电流变比(通道号1646 地址3044) | （二次值）
993 | 分路24电流 | SINGLE | 只读4DF0347 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 346 | *分路24电流变比(通道号1647 地址3046) | （二次值）
994 | 分路25电流 | SINGLE | 只读4DF0349 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 348 | *分路25电流变比(通道号1648 地址3048) | （二次值）
995 | 分路26电流 | SINGLE | 只读4DF0351 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 350 | *分路26电流变比(通道号1649 地址3050) | （二次值）
996 | 分路27电流 | SINGLE | 只读4DF0353 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 352 | *分路27电流变比(通道号1650 地址3052) | （二次值）
997 | 分路28电流 | SINGLE | 只读4DF0355 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 354 | *分路28电流变比(通道号1651 地址3054) | （二次值）
998 | 分路29电流 | SINGLE | 只读4DF0357 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 356 | *分路29电流变比(通道号1652 地址3056) | （二次值）
999 | 分路30电流 | SINGLE | 只读4DF0359 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 358 | *分路30电流变比(通道号1653 地址3058) | （二次值）
1000 | 分路31电流 | SINGLE | 只读4DF0361 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 360 | *分路31电流变比(通道号1654 地址3060) | （二次值）
1001 | 分路32电流 | SINGLE | 只读4DF0363 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 362 | *分路32电流变比(通道号1655 地址3062) | （二次值）
1002 | 分路33电流 | SINGLE | 只读4DF0365 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 364 | *分路33电流变比(通道号1656 地址3064) | （二次值）
1003 | 分路34电流 | SINGLE | 只读4DF0367 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 366 | *分路34电流变比(通道号1657 地址3066) | （二次值）
1004 | 分路35电流 | SINGLE | 只读4DF0369 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 368 | *分路35电流变比(通道号1658 地址3068) | （二次值）
1005 | 分路36电流 | SINGLE | 只读4DF0371 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 370 | *分路36电流变比(通道号1659 地址3070) | （二次值）
1006 | 分路37电流 | SINGLE | 只读4DF0373 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 372 | *分路37电流变比(通道号1660 地址3072) | （二次值）
1007 | 分路38电流 | SINGLE | 只读4DF0375 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 374 | *分路38电流变比(通道号1661 地址3074) | （二次值）
1008 | 分路39电流 | SINGLE | 只读4DF0377 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 376 | *分路39电流变比(通道号1662 地址3076) | （二次值）
1009 | 分路40电流 | SINGLE | 只读4DF0379 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 378 | *分路40电流变比(通道号1663 地址3078) | （二次值）
1010 | 分路41电流 | SINGLE | 只读4DF0381 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 380 | *分路41电流变比(通道号1664 地址3080) | （二次值）
1011 | 分路42电流 | SINGLE | 只读4DF0383 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 382 | *分路42电流变比(通道号1665 地址3082) | （二次值）
1012 | 分路43电流 | SINGLE | 只读4DF0385 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 384 | *分路43电流变比(通道号1666 地址3084) | （二次值）
1013 | 分路44电流 | SINGLE | 只读4DF0387 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 386 | *分路44电流变比(通道号1667 地址3086) | （二次值）
1014 | 分路45电流 | SINGLE | 只读4DF0389 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 388 | *分路45电流变比(通道号1668 地址3088) | （二次值）
1015 | 分路46电流 | SINGLE | 只读4DF0391 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 390 | *分路46电流变比(通道号1669 地址3090) | （二次值）
1016 | 分路47电流 | SINGLE | 只读4DF0393 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 392 | *分路47电流变比(通道号1670 地址3092) | （二次值）
1017 | 分路48电流 | SINGLE | 只读4DF0395 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 394 | *分路48电流变比(通道号1671 地址3094) | （二次值）
1018 | 分路49电流 | SINGLE | 只读4DF0397 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 396 | *分路49电流变比(通道号1672 地址3096) | （二次值）
1019 | 分路50电流 | SINGLE | 只读4DF0399 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 398 | *分路50电流变比(通道号1673 地址3098) | （二次值）
1020 | 分路51电流 | SINGLE | 只读4DF0401 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 400 | *分路51电流变比(通道号1674 地址3100) | （二次值）
1021 | 分路52电流 | SINGLE | 只读4DF0403 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 402 | *分路52电流变比(通道号1675 地址3102) | （二次值）
1022 | 分路53电流 | SINGLE | 只读4DF0405 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 404 | *分路53电流变比(通道号1676 地址3104) | （二次值）
1023 | 分路54电流 | SINGLE | 只读4DF0407 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 406 | *分路54电流变比(通道号1677 地址3106) | （二次值）
1024 | 分路55电流 | SINGLE | 只读4DF0409 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 408 | *分路55电流变比(通道号1678 地址3108) | （二次值）
1025 | 分路56电流 | SINGLE | 只读4DF0411 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 410 | *分路56电流变比(通道号1679 地址3110) | （二次值）
1026 | 分路57电流 | SINGLE | 只读4DF0413 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 412 | *分路57电流变比(通道号1680 地址3112) | （二次值）
1027 | 分路58电流 | SINGLE | 只读4DF0415 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 414 | *分路58电流变比(通道号1681 地址3114) | （二次值）
1028 | 分路59电流 | SINGLE | 只读4DF0417 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 416 | *分路59电流变比(通道号1682 地址3116) | （二次值）
1029 | 分路60电流 | SINGLE | 只读4DF0419 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 418 | *分路60电流变比(通道号1683 地址3118) | （二次值）
1030 | 分路61电流 | SINGLE | 只读4DF0421 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 420 | *分路61电流变比(通道号1684 地址3120) | （二次值）
1031 | 分路62电流 | SINGLE | 只读4DF0423 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 422 | *分路62电流变比(通道号1685 地址3122) | （二次值）
1032 | 分路63电流 | SINGLE | 只读4DF0425 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 424 | *分路63电流变比(通道号1686 地址3124) | （二次值）
1033 | 分路64电流 | SINGLE | 只读4DF0501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 500 | *分路64电流变比(通道号1687 地址3500) | （二次值）
1034 | 分路65电流 | SINGLE | 只读4DF0503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 502 | *分路65电流变比(通道号1688 地址3502) | （二次值）
1035 | 分路66电流 | SINGLE | 只读4DF0505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 504 | *分路66电流变比(通道号1689 地址3504) | （二次值）
1036 | 分路67电流 | SINGLE | 只读4DF0507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 506 | *分路67电流变比(通道号1690 地址3506) | （二次值）
1037 | 分路68电流 | SINGLE | 只读4DF0509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 508 | *分路68电流变比(通道号1691 地址3508) | （二次值）
1038 | 分路69电流 | SINGLE | 只读4DF0511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 510 | *分路69电流变比(通道号1692 地址3510) | （二次值）
1039 | 分路70电流 | SINGLE | 只读4DF0513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 512 | *分路70电流变比(通道号1693 地址3512) | （二次值）
1040 | 分路71电流 | SINGLE | 只读4DF0515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 514 | *分路71电流变比(通道号1694 地址3514) | （二次值）
1041 | 分路72电流 | SINGLE | 只读4DF0517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 516 | *分路72电流变比(通道号1695 地址3516) | （二次值）
1042 | 分路73电流 | SINGLE | 只读4DF0519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 518 | *分路73电流变比(通道号1696 地址3518) | （二次值）
1043 | 分路74电流 | SINGLE | 只读4DF0521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 520 | *分路74电流变比(通道号1697 地址3520) | （二次值）
1044 | 分路75电流 | SINGLE | 只读4DF0523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 522 | *分路75电流变比(通道号1698 地址3522) | （二次值）
1045 | 分路76电流 | SINGLE | 只读4DF0525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 524 | *分路76电流变比(通道号1699 地址3524) | （二次值）
1046 | 分路77电流 | SINGLE | 只读4DF0527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 526 | *分路77电流变比(通道号1700 地址3526) | （二次值）
1047 | 分路78电流 | SINGLE | 只读4DF0529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 528 | *分路78电流变比(通道号1701 地址3528) | （二次值）
1048 | 分路79电流 | SINGLE | 只读4DF0531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 530 | *分路79电流变比(通道号1702 地址3530) | （二次值）
1049 | 分路80电流 | SINGLE | 只读4DF0533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 532 | *分路80电流变比(通道号1703 地址3532) | （二次值）
1050 | 分路81电流 | SINGLE | 只读4DF0535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 534 | *分路81电流变比(通道号1704 地址3534) | （二次值）
1051 | 分路82电流 | SINGLE | 只读4DF0537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 536 | *分路82电流变比(通道号1705 地址3536) | （二次值）
1052 | 分路83电流 | SINGLE | 只读4DF0539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 538 | *分路83电流变比(通道号1706 地址3538) | （二次值）
1053 | 分路84电流 | SINGLE | 只读4DF0541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 540 | *分路84电流变比(通道号1707 地址3540) | （二次值）
1054 | 分路85电流 | SINGLE | 只读4DF0543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 542 | *分路85电流变比(通道号1708 地址3542) | （二次值）
1055 | 分路86电流 | SINGLE | 只读4DF0545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 544 | *分路86电流变比(通道号1709 地址3544) | （二次值）
1056 | 分路87电流 | SINGLE | 只读4DF0547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 546 | *分路87电流变比(通道号1710 地址3546) | （二次值）
1057 | 分路88电流 | SINGLE | 只读4DF0549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 548 | *分路88电流变比(通道号1711 地址3548) | （二次值）
1058 | 分路89电流 | SINGLE | 只读4DF0551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 550 | *分路89电流变比(通道号1712 地址3550) | （二次值）
1059 | 分路90电流 | SINGLE | 只读4DF0553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 552 | *分路90电流变比(通道号1713 地址3552) | （二次值）
1060 | 分路91电流 | SINGLE | 只读4DF0555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 554 | *分路91电流变比(通道号1714 地址3554) | （二次值）
1061 | 分路92电流 | SINGLE | 只读4DF0557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 556 | *分路92电流变比(通道号1715 地址3556) | （二次值）
1062 | 分路93电流 | SINGLE | 只读4DF0559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 558 | *分路93电流变比(通道号1716 地址3558) | （二次值）
1063 | 分路94电流 | SINGLE | 只读4DF0561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 560 | *分路94电流变比(通道号1717 地址3560) | （二次值）
1064 | 分路95电流 | SINGLE | 只读4DF0563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 562 | *分路95电流变比(通道号1718 地址3562) | （二次值）
1065 | 分路96电流 | SINGLE | 只读4DF0565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 564 | *分路96电流变比(通道号1719 地址3564) | （二次值）
1066 | 分路97电流 | SINGLE | 只读4DF0567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 566 | *分路97电流变比(通道号1720 地址3566) | （二次值）
1067 | 分路98电流 | SINGLE | 只读4DF0569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 568 | *分路98电流变比(通道号1721 地址3568) | （二次值）
1068 | 分路99电流 | SINGLE | 只读4DF0571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 570 | *分路99电流变比(通道号1722 地址3570) | （二次值）
1069 | 分路100电流 | SINGLE | 只读4DF0573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 572 | *分路100电流变比(通道号1723 地址3572) | （二次值）
1070 | 分路101电流 | SINGLE | 只读4DF0575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 574 | *分路101电流变比(通道号1724 地址3574) | （二次值）
1071 | 分路102电流 | SINGLE | 只读4DF0577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 576 | *分路102电流变比(通道号1725 地址3576) | （二次值）
1072 | 分路103电流 | SINGLE | 只读4DF0579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 578 | *分路103电流变比(通道号1726 地址3578) | （二次值）
1073 | 分路104电流 | SINGLE | 只读4DF0581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 580 | *分路104电流变比(通道号1727 地址3580) | （二次值）
1074 | 分路105电流 | SINGLE | 只读4DF0583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 582 | *分路105电流变比(通道号1728 地址3582) | （二次值）
1075 | 分路106电流 | SINGLE | 只读4DF0585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 584 | *分路106电流变比(通道号1729 地址3584) | （二次值）
1076 | 分路107电流 | SINGLE | 只读4DF0587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 586 | *分路107电流变比(通道号1730 地址3586) | （二次值）
1077 | 分路108电流 | SINGLE | 只读4DF0589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 588 | *分路108电流变比(通道号1731 地址3588) | （二次值）
1078 | 分路109电流 | SINGLE | 只读4DF0591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 590 | *分路109电流变比(通道号1732 地址3590) | （二次值）
1079 | 分路110电流 | SINGLE | 只读4DF0593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 592 | *分路110电流变比(通道号1733 地址3592) | （二次值）
1080 | 分路111电流 | SINGLE | 只读4DF0595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 594 | *分路111电流变比(通道号1734 地址3594) | （二次值）
1081 | 分路112电流 | SINGLE | 只读4DF0597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 596 | *分路112电流变比(通道号1735 地址3596) | （二次值）
1082 | 分路113电流 | SINGLE | 只读4DF0599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 598 | *分路113电流变比(通道号1736 地址3598) | （二次值）
1083 | 分路114电流 | SINGLE | 只读4DF0601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 600 | *分路114电流变比(通道号1737 地址3600) | （二次值）
1084 | 分路115电流 | SINGLE | 只读4DF0603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 602 | *分路115电流变比(通道号1738 地址3602) | （二次值）
1085 | 分路116电流 | SINGLE | 只读4DF0605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 604 | *分路116电流变比(通道号1739 地址3604) | （二次值）
1086 | 分路117电流 | SINGLE | 只读4DF0607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 606 | *分路117电流变比(通道号1740 地址3606) | （二次值）
1087 | 分路118电流 | SINGLE | 只读4DF0609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 608 | *分路118电流变比(通道号1741 地址3608) | （二次值）
1088 | 分路119电流 | SINGLE | 只读4DF0611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 610 | *分路119电流变比(通道号1742 地址3610) | （二次值）
1089 | 分路120电流 | SINGLE | 只读4DF0613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 612 | *分路120电流变比(通道号1743 地址3612) | （二次值）
1090 |  | SINGLE | 只读4DF0615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 614
1091 |  | SINGLE | 只读4DF0617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 616
1092 |  | SINGLE | 只读4DF0619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 618
1093 |  | SINGLE | 只读4DF0621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 620
1094 |  | SINGLE | 只读4DF0623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 622
1095 |  | SINGLE | 只读4DF0625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 624
1096 | 分路1有功功率 | SINGLE | 只读4DF1001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1000 | *分路1电流变比(通道号1624 地址3000) | （二次值）
1097 | 分路2有功功率 | SINGLE | 只读4DF1003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1002 | *分路2电流变比(通道号1625 地址3002) | （二次值）
1098 | 分路3有功功率 | SINGLE | 只读4DF1005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1004 | *分路3电流变比(通道号1626 地址3004) | （二次值）
1099 | 分路4有功功率 | SINGLE | 只读4DF1007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1006 | *分路4电流变比(通道号1627 地址3006) | （二次值）
1100 | 分路5有功功率 | SINGLE | 只读4DF1009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1008 | *分路5电流变比(通道号1628 地址3008) | （二次值）
1101 | 分路6有功功率 | SINGLE | 只读4DF1011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1010 | *分路6电流变比(通道号1629 地址3010) | （二次值）
1102 | 分路7有功功率 | SINGLE | 只读4DF1013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1012 | *分路7电流变比(通道号1630 地址3012) | （二次值）
1103 | 分路8有功功率 | SINGLE | 只读4DF1015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1014 | *分路8电流变比(通道号1631 地址3014) | （二次值）
1104 | 分路9有功功率 | SINGLE | 只读4DF1017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1016 | *分路9电流变比(通道号1632 地址3016) | （二次值）
1105 | 分路10有功功率 | SINGLE | 只读4DF1019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1018 | *分路10电流变比(通道号1633 地址3018) | （二次值）
1106 | 分路11有功功率 | SINGLE | 只读4DF1021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1020 | *分路11电流变比(通道号1634 地址3020) | （二次值）
1107 | 分路12有功功率 | SINGLE | 只读4DF1023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1022 | *分路12电流变比(通道号1635 地址3022) | （二次值）
1108 | 分路13有功功率 | SINGLE | 只读4DF1025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1024 | *分路13电流变比(通道号1636 地址3024) | （二次值）
1109 | 分路14有功功率 | SINGLE | 只读4DF1027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1026 | *分路14电流变比(通道号1637 地址3026) | （二次值）
1110 | 分路15有功功率 | SINGLE | 只读4DF1029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1028 | *分路15电流变比(通道号1638 地址3028) | （二次值）
1111 | 分路16有功功率 | SINGLE | 只读4DF1031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1030 | *分路16电流变比(通道号1639 地址3030) | （二次值）
1112 | 分路17有功功率 | SINGLE | 只读4DF1033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1032 | *分路17电流变比(通道号1640 地址3032) | （二次值）
1113 | 分路18有功功率 | SINGLE | 只读4DF1035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1034 | *分路18电流变比(通道号1641 地址3034) | （二次值）
1114 | 分路19有功功率 | SINGLE | 只读4DF1037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1036 | *分路19电流变比(通道号1642 地址3036) | （二次值）
1115 | 分路20有功功率 | SINGLE | 只读4DF1039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1038 | *分路20电流变比(通道号1643 地址3038) | （二次值）
1116 | 分路21有功功率 | SINGLE | 只读4DF1041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1040 | *分路21电流变比(通道号1644 地址3040) | （二次值）
1117 | 分路22有功功率 | SINGLE | 只读4DF1043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1042 | *分路22电流变比(通道号1645 地址3042) | （二次值）
1118 | 分路23有功功率 | SINGLE | 只读4DF1045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1044 | *分路23电流变比(通道号1646 地址3044) | （二次值）
1119 | 分路24有功功率 | SINGLE | 只读4DF1047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1046 | *分路24电流变比(通道号1647 地址3046) | （二次值）
1120 | 分路25有功功率 | SINGLE | 只读4DF1049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1048 | *分路25电流变比(通道号1648 地址3048) | （二次值）
1121 | 分路26有功功率 | SINGLE | 只读4DF1051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1050 | *分路26电流变比(通道号1649 地址3050) | （二次值）
1122 | 分路27有功功率 | SINGLE | 只读4DF1053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1052 | *分路27电流变比(通道号1650 地址3052) | （二次值）
1123 | 分路28有功功率 | SINGLE | 只读4DF1055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1054 | *分路28电流变比(通道号1651 地址3054) | （二次值）
1124 | 分路29有功功率 | SINGLE | 只读4DF1057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1056 | *分路29电流变比(通道号1652 地址3056) | （二次值）
1125 | 分路30有功功率 | SINGLE | 只读4DF1059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1058 | *分路30电流变比(通道号1653 地址3058) | （二次值）
1126 | 分路31有功功率 | SINGLE | 只读4DF1061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1060 | *分路31电流变比(通道号1654 地址3060) | （二次值）
1127 | 分路32有功功率 | SINGLE | 只读4DF1063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1062 | *分路32电流变比(通道号1655 地址3062) | （二次值）
1128 | 分路33有功功率 | SINGLE | 只读4DF1065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1064 | *分路33电流变比(通道号1656 地址3064) | （二次值）
1129 | 分路34有功功率 | SINGLE | 只读4DF1067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1066 | *分路34电流变比(通道号1657 地址3066) | （二次值）
1130 | 分路35有功功率 | SINGLE | 只读4DF1069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1068 | *分路35电流变比(通道号1658 地址3068) | （二次值）
1131 | 分路36有功功率 | SINGLE | 只读4DF1071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1070 | *分路36电流变比(通道号1659 地址3070) | （二次值）
1132 | 分路37有功功率 | SINGLE | 只读4DF1073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1072 | *分路37电流变比(通道号1660 地址3072) | （二次值）
1133 | 分路38有功功率 | SINGLE | 只读4DF1075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1074 | *分路38电流变比(通道号1661 地址3074) | （二次值）
1134 | 分路39有功功率 | SINGLE | 只读4DF1077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1076 | *分路39电流变比(通道号1662 地址3076) | （二次值）
1135 | 分路40有功功率 | SINGLE | 只读4DF1079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1078 | *分路40电流变比(通道号1663 地址3078) | （二次值）
1136 | 分路41有功功率 | SINGLE | 只读4DF1081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1080 | *分路41电流变比(通道号1664 地址3080) | （二次值）
1137 | 分路42有功功率 | SINGLE | 只读4DF1083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1082 | *分路42电流变比(通道号1665 地址3082) | （二次值）
1138 | 分路43有功功率 | SINGLE | 只读4DF1085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1084 | *分路43电流变比(通道号1666 地址3084) | （二次值）
1139 | 分路44有功功率 | SINGLE | 只读4DF1087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1086 | *分路44电流变比(通道号1667 地址3086) | （二次值）
1140 | 分路45有功功率 | SINGLE | 只读4DF1089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1088 | *分路45电流变比(通道号1668 地址3088) | （二次值）
1141 | 分路46有功功率 | SINGLE | 只读4DF1091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1090 | *分路46电流变比(通道号1669 地址3090) | （二次值）
1142 | 分路47有功功率 | SINGLE | 只读4DF1093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1092 | *分路47电流变比(通道号1670 地址3092) | （二次值）
1143 | 分路48有功功率 | SINGLE | 只读4DF1095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1094 | *分路48电流变比(通道号1671 地址3094) | （二次值）
1144 | 分路49有功功率 | SINGLE | 只读4DF1097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1096 | *分路49电流变比(通道号1672 地址3096) | （二次值）
1145 | 分路50有功功率 | SINGLE | 只读4DF1099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1098 | *分路50电流变比(通道号1673 地址3098) | （二次值）
1146 | 分路51有功功率 | SINGLE | 只读4DF1101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1100 | *分路51电流变比(通道号1674 地址3100) | （二次值）
1147 | 分路52有功功率 | SINGLE | 只读4DF1103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1102 | *分路52电流变比(通道号1675 地址3102) | （二次值）
1148 | 分路53有功功率 | SINGLE | 只读4DF1105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1104 | *分路53电流变比(通道号1676 地址3104) | （二次值）
1149 | 分路54有功功率 | SINGLE | 只读4DF1107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1106 | *分路54电流变比(通道号1677 地址3106) | （二次值）
1150 | 分路55有功功率 | SINGLE | 只读4DF1109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1108 | *分路55电流变比(通道号1678 地址3108) | （二次值）
1151 | 分路56有功功率 | SINGLE | 只读4DF1111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1110 | *分路56电流变比(通道号1679 地址3110) | （二次值）
1152 | 分路57有功功率 | SINGLE | 只读4DF1113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1112 | *分路57电流变比(通道号1680 地址3112) | （二次值）
1153 | 分路58有功功率 | SINGLE | 只读4DF1115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1114 | *分路58电流变比(通道号1681 地址3114) | （二次值）
1154 | 分路59有功功率 | SINGLE | 只读4DF1117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1116 | *分路59电流变比(通道号1682 地址3116) | （二次值）
1155 | 分路60有功功率 | SINGLE | 只读4DF1119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1118 | *分路60电流变比(通道号1683 地址3118) | （二次值）
1156 | 分路61有功功率 | SINGLE | 只读4DF1121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1120 | *分路61电流变比(通道号1684 地址3120) | （二次值）
1157 | 分路62有功功率 | SINGLE | 只读4DF1123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1122 | *分路62电流变比(通道号1685 地址3122) | （二次值）
1158 | 分路63有功功率 | SINGLE | 只读4DF1125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1124 | *分路63电流变比(通道号1686 地址3124) | （二次值）
1159 | 分路64有功功率 | SINGLE | 只读4DF1201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1200 | *分路64电流变比(通道号1687 地址3500) | （二次值）
1160 | 分路65有功功率 | SINGLE | 只读4DF1203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1202 | *分路65电流变比(通道号1688 地址3502) | （二次值）
1161 | 分路66有功功率 | SINGLE | 只读4DF1205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1204 | *分路66电流变比(通道号1689 地址3504) | （二次值）
1162 | 分路67有功功率 | SINGLE | 只读4DF1207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1206 | *分路67电流变比(通道号1690 地址3506) | （二次值）
1163 | 分路68有功功率 | SINGLE | 只读4DF1209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1208 | *分路68电流变比(通道号1691 地址3508) | （二次值）
1164 | 分路69有功功率 | SINGLE | 只读4DF1211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1210 | *分路69电流变比(通道号1692 地址3510) | （二次值）
1165 | 分路70有功功率 | SINGLE | 只读4DF1213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1212 | *分路70电流变比(通道号1693 地址3512) | （二次值）
1166 | 分路71有功功率 | SINGLE | 只读4DF1215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1214 | *分路71电流变比(通道号1694 地址3514) | （二次值）
1167 | 分路72有功功率 | SINGLE | 只读4DF1217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1216 | *分路72电流变比(通道号1695 地址3516) | （二次值）
1168 | 分路73有功功率 | SINGLE | 只读4DF1219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1218 | *分路73电流变比(通道号1696 地址3518) | （二次值）
1169 | 分路74有功功率 | SINGLE | 只读4DF1221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1220 | *分路74电流变比(通道号1697 地址3520) | （二次值）
1170 | 分路75有功功率 | SINGLE | 只读4DF1223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1222 | *分路75电流变比(通道号1698 地址3522) | （二次值）
1171 | 分路76有功功率 | SINGLE | 只读4DF1225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1224 | *分路76电流变比(通道号1699 地址3524) | （二次值）
1172 | 分路77有功功率 | SINGLE | 只读4DF1227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1226 | *分路77电流变比(通道号1700 地址3526) | （二次值）
1173 | 分路78有功功率 | SINGLE | 只读4DF1229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1228 | *分路78电流变比(通道号1701 地址3528) | （二次值）
1174 | 分路79有功功率 | SINGLE | 只读4DF1231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1230 | *分路79电流变比(通道号1702 地址3530) | （二次值）
1175 | 分路80有功功率 | SINGLE | 只读4DF1233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1232 | *分路80电流变比(通道号1703 地址3532) | （二次值）
1176 | 分路81有功功率 | SINGLE | 只读4DF1235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1234 | *分路81电流变比(通道号1704 地址3534) | （二次值）
1177 | 分路82有功功率 | SINGLE | 只读4DF1237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1236 | *分路82电流变比(通道号1705 地址3536) | （二次值）
1178 | 分路83有功功率 | SINGLE | 只读4DF1239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1238 | *分路83电流变比(通道号1706 地址3538) | （二次值）
1179 | 分路84有功功率 | SINGLE | 只读4DF1241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1240 | *分路84电流变比(通道号1707 地址3540) | （二次值）
1180 | 分路85有功功率 | SINGLE | 只读4DF1243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1242 | *分路85电流变比(通道号1708 地址3542) | （二次值）
1181 | 分路86有功功率 | SINGLE | 只读4DF1245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1244 | *分路86电流变比(通道号1709 地址3544) | （二次值）
1182 | 分路87有功功率 | SINGLE | 只读4DF1247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1246 | *分路87电流变比(通道号1710 地址3546) | （二次值）
1183 | 分路88有功功率 | SINGLE | 只读4DF1249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1248 | *分路88电流变比(通道号1711 地址3548) | （二次值）
1184 | 分路89有功功率 | SINGLE | 只读4DF1251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1250 | *分路89电流变比(通道号1712 地址3550) | （二次值）
1185 | 分路90有功功率 | SINGLE | 只读4DF1253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1252 | *分路90电流变比(通道号1713 地址3552) | （二次值）
1186 | 分路91有功功率 | SINGLE | 只读4DF1255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1254 | *分路91电流变比(通道号1714 地址3554) | （二次值）
1187 | 分路92有功功率 | SINGLE | 只读4DF1257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1256 | *分路92电流变比(通道号1715 地址3556) | （二次值）
1188 | 分路93有功功率 | SINGLE | 只读4DF1259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1258 | *分路93电流变比(通道号1716 地址3558) | （二次值）
1189 | 分路94有功功率 | SINGLE | 只读4DF1261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1260 | *分路94电流变比(通道号1717 地址3560) | （二次值）
1190 | 分路95有功功率 | SINGLE | 只读4DF1263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1262 | *分路95电流变比(通道号1718 地址3562) | （二次值）
1191 | 分路96有功功率 | SINGLE | 只读4DF1265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1264 | *分路96电流变比(通道号1719 地址3564) | （二次值）
1192 | 分路97有功功率 | SINGLE | 只读4DF1267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1266 | *分路97电流变比(通道号1720 地址3566) | （二次值）
1193 | 分路98有功功率 | SINGLE | 只读4DF1269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1268 | *分路98电流变比(通道号1721 地址3568) | （二次值）
1194 | 分路99有功功率 | SINGLE | 只读4DF1271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1270 | *分路99电流变比(通道号1722 地址3570) | （二次值）
1195 | 分路100有功功率 | SINGLE | 只读4DF1273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1272 | *分路100电流变比(通道号1723 地址3572) | （二次值）
1196 | 分路101有功功率 | SINGLE | 只读4DF1275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1274 | *分路101电流变比(通道号1724 地址3574) | （二次值）
1197 | 分路102有功功率 | SINGLE | 只读4DF1277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1276 | *分路102电流变比(通道号1725 地址3576) | （二次值）
1198 | 分路103有功功率 | SINGLE | 只读4DF1279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1278 | *分路103电流变比(通道号1726 地址3578) | （二次值）
1199 | 分路104有功功率 | SINGLE | 只读4DF1281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1280 | *分路104电流变比(通道号1727 地址3580) | （二次值）
1200 | 分路105有功功率 | SINGLE | 只读4DF1283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1282 | *分路105电流变比(通道号1728 地址3582) | （二次值）
1201 | 分路106有功功率 | SINGLE | 只读4DF1285 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1284 | *分路106电流变比(通道号1729 地址3584) | （二次值）
1202 | 分路107有功功率 | SINGLE | 只读4DF1287 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1286 | *分路107电流变比(通道号1730 地址3586) | （二次值）
1203 | 分路108有功功率 | SINGLE | 只读4DF1289 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1288 | *分路108电流变比(通道号1731 地址3588) | （二次值）
1204 | 分路109有功功率 | SINGLE | 只读4DF1291 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1290 | *分路109电流变比(通道号1732 地址3590) | （二次值）
1205 | 分路110有功功率 | SINGLE | 只读4DF1293 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1292 | *分路110电流变比(通道号1733 地址3592) | （二次值）
1206 | 分路111有功功率 | SINGLE | 只读4DF1295 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1294 | *分路111电流变比(通道号1734 地址3594) | （二次值）
1207 | 分路112有功功率 | SINGLE | 只读4DF1297 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1296 | *分路112电流变比(通道号1735 地址3596) | （二次值）
1208 | 分路113有功功率 | SINGLE | 只读4DF1299 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1298 | *分路113电流变比(通道号1736 地址3598) | （二次值）
1209 | 分路114有功功率 | SINGLE | 只读4DF1301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1300 | *分路114电流变比(通道号1737 地址3600) | （二次值）
1210 | 分路115有功功率 | SINGLE | 只读4DF1303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1302 | *分路115电流变比(通道号1738 地址3602) | （二次值）
1211 | 分路116有功功率 | SINGLE | 只读4DF1305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1304 | *分路116电流变比(通道号1739 地址3604) | （二次值）
1212 | 分路117有功功率 | SINGLE | 只读4DF1307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1306 | *分路117电流变比(通道号1740 地址3606) | （二次值）
1213 | 分路118有功功率 | SINGLE | 只读4DF1309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1308 | *分路118电流变比(通道号1741 地址3608) | （二次值）
1214 | 分路119有功功率 | SINGLE | 只读4DF1311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1310 | *分路119电流变比(通道号1742 地址3610) | （二次值）
1215 | 分路120有功功率 | SINGLE | 只读4DF1313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1312 | *分路120电流变比(通道号1743 地址3612) | （二次值）
1216 |  | SINGLE | 只读4DF1315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1314
1217 |  | SINGLE | 只读4DF1317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1316
1218 |  | SINGLE | 只读4DF1319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1318
1219 |  | SINGLE | 只读4DF1321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1320
1220 |  | SINGLE | 只读4DF1323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1322
1221 |  | SINGLE | 只读4DF1325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1324
1222 | 分路1有功电能 | SINGLE | 只读4DF1501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1500 | *分路1电流变比(通道号1624 地址3000) | （二次值）
1223 | 分路2有功电能 | SINGLE | 只读4DF1503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1502 | *分路2电流变比(通道号1625 地址3002) | （二次值）
1224 | 分路3有功电能 | SINGLE | 只读4DF1505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1504 | *分路3电流变比(通道号1626 地址3004) | （二次值）
1225 | 分路4有功电能 | SINGLE | 只读4DF1507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1506 | *分路4电流变比(通道号1627 地址3006) | （二次值）
1226 | 分路5有功电能 | SINGLE | 只读4DF1509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1508 | *分路5电流变比(通道号1628 地址3008) | （二次值）
1227 | 分路6有功电能 | SINGLE | 只读4DF1511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1510 | *分路6电流变比(通道号1629 地址3010) | （二次值）
1228 | 分路7有功电能 | SINGLE | 只读4DF1513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1512 | *分路7电流变比(通道号1630 地址3012) | （二次值）
1229 | 分路8有功电能 | SINGLE | 只读4DF1515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1514 | *分路8电流变比(通道号1631 地址3014) | （二次值）
1230 | 分路9有功电能 | SINGLE | 只读4DF1517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1516 | *分路9电流变比(通道号1632 地址3016) | （二次值）
1231 | 分路10有功电能 | SINGLE | 只读4DF1519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1518 | *分路10电流变比(通道号1633 地址3018) | （二次值）
1232 | 分路11有功电能 | SINGLE | 只读4DF1521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1520 | *分路11电流变比(通道号1634 地址3020) | （二次值）
1233 | 分路12有功电能 | SINGLE | 只读4DF1523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1522 | *分路12电流变比(通道号1635 地址3022) | （二次值）
1234 | 分路13有功电能 | SINGLE | 只读4DF1525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1524 | *分路13电流变比(通道号1636 地址3024) | （二次值）
1235 | 分路14有功电能 | SINGLE | 只读4DF1527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1526 | *分路14电流变比(通道号1637 地址3026) | （二次值）
1236 | 分路15有功电能 | SINGLE | 只读4DF1529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1528 | *分路15电流变比(通道号1638 地址3028) | （二次值）
1237 | 分路16有功电能 | SINGLE | 只读4DF1531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1530 | *分路16电流变比(通道号1639 地址3030) | （二次值）
1238 | 分路17有功电能 | SINGLE | 只读4DF1533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1532 | *分路17电流变比(通道号1640 地址3032) | （二次值）
1239 | 分路18有功电能 | SINGLE | 只读4DF1535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1534 | *分路18电流变比(通道号1641 地址3034) | （二次值）
1240 | 分路19有功电能 | SINGLE | 只读4DF1537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1536 | *分路19电流变比(通道号1642 地址3036) | （二次值）
1241 | 分路20有功电能 | SINGLE | 只读4DF1539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1538 | *分路20电流变比(通道号1643 地址3038) | （二次值）
1242 | 分路21有功电能 | SINGLE | 只读4DF1541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1540 | *分路21电流变比(通道号1644 地址3040) | （二次值）
1243 | 分路22有功电能 | SINGLE | 只读4DF1543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1542 | *分路22电流变比(通道号1645 地址3042) | （二次值）
1244 | 分路23有功电能 | SINGLE | 只读4DF1545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1544 | *分路23电流变比(通道号1646 地址3044) | （二次值）
1245 | 分路24有功电能 | SINGLE | 只读4DF1547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1546 | *分路24电流变比(通道号1647 地址3046) | （二次值）
1246 | 分路25有功电能 | SINGLE | 只读4DF1549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1548 | *分路25电流变比(通道号1648 地址3048) | （二次值）
1247 | 分路26有功电能 | SINGLE | 只读4DF1551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1550 | *分路26电流变比(通道号1649 地址3050) | （二次值）
1248 | 分路27有功电能 | SINGLE | 只读4DF1553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1552 | *分路27电流变比(通道号1650 地址3052) | （二次值）
1249 | 分路28有功电能 | SINGLE | 只读4DF1555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1554 | *分路28电流变比(通道号1651 地址3054) | （二次值）
1250 | 分路29有功电能 | SINGLE | 只读4DF1557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1556 | *分路29电流变比(通道号1652 地址3056) | （二次值）
1251 | 分路30有功电能 | SINGLE | 只读4DF1559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1558 | *分路30电流变比(通道号1653 地址3058) | （二次值）
1252 | 分路31有功电能 | SINGLE | 只读4DF1561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1560 | *分路31电流变比(通道号1654 地址3060) | （二次值）
1253 | 分路32有功电能 | SINGLE | 只读4DF1563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1562 | *分路32电流变比(通道号1655 地址3062) | （二次值）
1254 | 分路33有功电能 | SINGLE | 只读4DF1565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1564 | *分路33电流变比(通道号1656 地址3064) | （二次值）
1255 | 分路34有功电能 | SINGLE | 只读4DF1567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1566 | *分路34电流变比(通道号1657 地址3066) | （二次值）
1256 | 分路35有功电能 | SINGLE | 只读4DF1569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1568 | *分路35电流变比(通道号1658 地址3068) | （二次值）
1257 | 分路36有功电能 | SINGLE | 只读4DF1571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1570 | *分路36电流变比(通道号1659 地址3070) | （二次值）
1258 | 分路37有功电能 | SINGLE | 只读4DF1573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1572 | *分路37电流变比(通道号1660 地址3072) | （二次值）
1259 | 分路38有功电能 | SINGLE | 只读4DF1575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1574 | *分路38电流变比(通道号1661 地址3074) | （二次值）
1260 | 分路39有功电能 | SINGLE | 只读4DF1577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1576 | *分路39电流变比(通道号1662 地址3076) | （二次值）
1261 | 分路40有功电能 | SINGLE | 只读4DF1579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1578 | *分路40电流变比(通道号1663 地址3078) | （二次值）
1262 | 分路41有功电能 | SINGLE | 只读4DF1581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1580 | *分路41电流变比(通道号1664 地址3080) | （二次值）
1263 | 分路42有功电能 | SINGLE | 只读4DF1583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1582 | *分路42电流变比(通道号1665 地址3082) | （二次值）
1264 | 分路43有功电能 | SINGLE | 只读4DF1585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1584 | *分路43电流变比(通道号1666 地址3084) | （二次值）
1265 | 分路44有功电能 | SINGLE | 只读4DF1587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1586 | *分路44电流变比(通道号1667 地址3086) | （二次值）
1266 | 分路45有功电能 | SINGLE | 只读4DF1589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1588 | *分路45电流变比(通道号1668 地址3088) | （二次值）
1267 | 分路46有功电能 | SINGLE | 只读4DF1591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1590 | *分路46电流变比(通道号1669 地址3090) | （二次值）
1268 | 分路47有功电能 | SINGLE | 只读4DF1593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1592 | *分路47电流变比(通道号1670 地址3092) | （二次值）
1269 | 分路48有功电能 | SINGLE | 只读4DF1595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1594 | *分路48电流变比(通道号1671 地址3094) | （二次值）
1270 | 分路49有功电能 | SINGLE | 只读4DF1597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1596 | *分路49电流变比(通道号1672 地址3096) | （二次值）
1271 | 分路50有功电能 | SINGLE | 只读4DF1599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1598 | *分路50电流变比(通道号1673 地址3098) | （二次值）
1272 | 分路51有功电能 | SINGLE | 只读4DF1601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1600 | *分路51电流变比(通道号1674 地址3100) | （二次值）
1273 | 分路52有功电能 | SINGLE | 只读4DF1603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1602 | *分路52电流变比(通道号1675 地址3102) | （二次值）
1274 | 分路53有功电能 | SINGLE | 只读4DF1605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1604 | *分路53电流变比(通道号1676 地址3104) | （二次值）
1275 | 分路54有功电能 | SINGLE | 只读4DF1607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1606 | *分路54电流变比(通道号1677 地址3106) | （二次值）
1276 | 分路55有功电能 | SINGLE | 只读4DF1609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1608 | *分路55电流变比(通道号1678 地址3108) | （二次值）
1277 | 分路56有功电能 | SINGLE | 只读4DF1611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1610 | *分路56电流变比(通道号1679 地址3110) | （二次值）
1278 | 分路57有功电能 | SINGLE | 只读4DF1613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1612 | *分路57电流变比(通道号1680 地址3112) | （二次值）
1279 | 分路58有功电能 | SINGLE | 只读4DF1615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1614 | *分路58电流变比(通道号1681 地址3114) | （二次值）
1280 | 分路59有功电能 | SINGLE | 只读4DF1617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1616 | *分路59电流变比(通道号1682 地址3116) | （二次值）
1281 | 分路60有功电能 | SINGLE | 只读4DF1619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1618 | *分路60电流变比(通道号1683 地址3118) | （二次值）
1282 | 分路61有功电能 | SINGLE | 只读4DF1621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1620 | *分路61电流变比(通道号1684 地址3120) | （二次值）
1283 | 分路62有功电能 | SINGLE | 只读4DF1623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1622 | *分路62电流变比(通道号1685 地址3122) | （二次值）
1284 | 分路63有功电能 | SINGLE | 只读4DF1625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1624 | *分路63电流变比(通道号1686 地址3124) | （二次值）
1285 | 分路64有功电能 | SINGLE | 只读4DF1701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1700 | *分路64电流变比(通道号1687 地址3500) | （二次值）
1286 | 分路65有功电能 | SINGLE | 只读4DF1703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1702 | *分路65电流变比(通道号1688 地址3502) | （二次值）
1287 | 分路66有功电能 | SINGLE | 只读4DF1705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1704 | *分路66电流变比(通道号1689 地址3504) | （二次值）
1288 | 分路67有功电能 | SINGLE | 只读4DF1707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1706 | *分路67电流变比(通道号1690 地址3506) | （二次值）
1289 | 分路68有功电能 | SINGLE | 只读4DF1709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1708 | *分路68电流变比(通道号1691 地址3508) | （二次值）
1290 | 分路69有功电能 | SINGLE | 只读4DF1711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1710 | *分路69电流变比(通道号1692 地址3510) | （二次值）
1291 | 分路70有功电能 | SINGLE | 只读4DF1713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1712 | *分路70电流变比(通道号1693 地址3512) | （二次值）
1292 | 分路71有功电能 | SINGLE | 只读4DF1715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1714 | *分路71电流变比(通道号1694 地址3514) | （二次值）
1293 | 分路72有功电能 | SINGLE | 只读4DF1717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1716 | *分路72电流变比(通道号1695 地址3516) | （二次值）
1294 | 分路73有功电能 | SINGLE | 只读4DF1719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1718 | *分路73电流变比(通道号1696 地址3518) | （二次值）
1295 | 分路74有功电能 | SINGLE | 只读4DF1721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1720 | *分路74电流变比(通道号1697 地址3520) | （二次值）
1296 | 分路75有功电能 | SINGLE | 只读4DF1723 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1722 | *分路75电流变比(通道号1698 地址3522) | （二次值）
1297 | 分路76有功电能 | SINGLE | 只读4DF1725 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1724 | *分路76电流变比(通道号1699 地址3524) | （二次值）
1298 | 分路77有功电能 | SINGLE | 只读4DF1727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1726 | *分路77电流变比(通道号1700 地址3526) | （二次值）
1299 | 分路78有功电能 | SINGLE | 只读4DF1729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1728 | *分路78电流变比(通道号1701 地址3528) | （二次值）
1300 | 分路79有功电能 | SINGLE | 只读4DF1731 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1730 | *分路79电流变比(通道号1702 地址3530) | （二次值）
1301 | 分路80有功电能 | SINGLE | 只读4DF1733 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1732 | *分路80电流变比(通道号1703 地址3532) | （二次值）
1302 | 分路81有功电能 | SINGLE | 只读4DF1735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1734 | *分路81电流变比(通道号1704 地址3534) | （二次值）
1303 | 分路82有功电能 | SINGLE | 只读4DF1737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1736 | *分路82电流变比(通道号1705 地址3536) | （二次值）
1304 | 分路83有功电能 | SINGLE | 只读4DF1739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1738 | *分路83电流变比(通道号1706 地址3538) | （二次值）
1305 | 分路84有功电能 | SINGLE | 只读4DF1741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1740 | *分路84电流变比(通道号1707 地址3540) | （二次值）
1306 | 分路85有功电能 | SINGLE | 只读4DF1743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1742 | *分路85电流变比(通道号1708 地址3542) | （二次值）
1307 | 分路86有功电能 | SINGLE | 只读4DF1745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1744 | *分路86电流变比(通道号1709 地址3544) | （二次值）
1308 | 分路87有功电能 | SINGLE | 只读4DF1747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1746 | *分路87电流变比(通道号1710 地址3546) | （二次值）
1309 | 分路88有功电能 | SINGLE | 只读4DF1749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1748 | *分路88电流变比(通道号1711 地址3548) | （二次值）
1310 | 分路89有功电能 | SINGLE | 只读4DF1751 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1750 | *分路89电流变比(通道号1712 地址3550) | （二次值）
1311 | 分路90有功电能 | SINGLE | 只读4DF1753 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1752 | *分路90电流变比(通道号1713 地址3552) | （二次值）
1312 | 分路91有功电能 | SINGLE | 只读4DF1755 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1754 | *分路91电流变比(通道号1714 地址3554) | （二次值）
1313 | 分路92有功电能 | SINGLE | 只读4DF1757 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1756 | *分路92电流变比(通道号1715 地址3556) | （二次值）
1314 | 分路93有功电能 | SINGLE | 只读4DF1759 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1758 | *分路93电流变比(通道号1716 地址3558) | （二次值）
1315 | 分路94有功电能 | SINGLE | 只读4DF1761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1760 | *分路94电流变比(通道号1717 地址3560) | （二次值）
1316 | 分路95有功电能 | SINGLE | 只读4DF1763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1762 | *分路95电流变比(通道号1718 地址3562) | （二次值）
1317 | 分路96有功电能 | SINGLE | 只读4DF1765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1764 | *分路96电流变比(通道号1719 地址3564) | （二次值）
1318 | 分路97有功电能 | SINGLE | 只读4DF1767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1766 | *分路97电流变比(通道号1720 地址3566) | （二次值）
1319 | 分路98有功电能 | SINGLE | 只读4DF1769 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1768 | *分路98电流变比(通道号1721 地址3568) | （二次值）
1320 | 分路99有功电能 | SINGLE | 只读4DF1771 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1770 | *分路99电流变比(通道号1722 地址3570) | （二次值）
1321 | 分路100有功电能 | SINGLE | 只读4DF1773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1772 | *分路100电流变比(通道号1723 地址3572) | （二次值）
1322 | 分路101有功电能 | SINGLE | 只读4DF1775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1774 | *分路101电流变比(通道号1724 地址3574) | （二次值）
1323 | 分路102有功电能 | SINGLE | 只读4DF1777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1776 | *分路102电流变比(通道号1725 地址3576) | （二次值）
1324 | 分路103有功电能 | SINGLE | 只读4DF1779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1778 | *分路103电流变比(通道号1726 地址3578) | （二次值）
1325 | 分路104有功电能 | SINGLE | 只读4DF1781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1780 | *分路104电流变比(通道号1727 地址3580) | （二次值）
1326 | 分路105有功电能 | SINGLE | 只读4DF1783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1782 | *分路105电流变比(通道号1728 地址3582) | （二次值）
1327 | 分路106有功电能 | SINGLE | 只读4DF1785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1784 | *分路106电流变比(通道号1729 地址3584) | （二次值）
1328 | 分路107有功电能 | SINGLE | 只读4DF1787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1786 | *分路107电流变比(通道号1730 地址3586) | （二次值）
1329 | 分路108有功电能 | SINGLE | 只读4DF1789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1788 | *分路108电流变比(通道号1731 地址3588) | （二次值）
1330 | 分路109有功电能 | SINGLE | 只读4DF1791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1790 | *分路109电流变比(通道号1732 地址3590) | （二次值）
1331 | 分路110有功电能 | SINGLE | 只读4DF1793 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1792 | *分路110电流变比(通道号1733 地址3592) | （二次值）
1332 | 分路111有功电能 | SINGLE | 只读4DF1795 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1794 | *分路111电流变比(通道号1734 地址3594) | （二次值）
1333 | 分路112有功电能 | SINGLE | 只读4DF1797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1796 | *分路112电流变比(通道号1735 地址3596) | （二次值）
1334 | 分路113有功电能 | SINGLE | 只读4DF1799 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1798 | *分路113电流变比(通道号1736 地址3598) | （二次值）
1335 | 分路114有功电能 | SINGLE | 只读4DF1801 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1800 | *分路114电流变比(通道号1737 地址3600) | （二次值）
1336 | 分路115有功电能 | SINGLE | 只读4DF1803 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1802 | *分路115电流变比(通道号1738 地址3602) | （二次值）
1337 | 分路116有功电能 | SINGLE | 只读4DF1805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1804 | *分路116电流变比(通道号1739 地址3604) | （二次值）
1338 | 分路117有功电能 | SINGLE | 只读4DF1807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1806 | *分路117电流变比(通道号1740 地址3606) | （二次值）
1339 | 分路118有功电能 | SINGLE | 只读4DF1809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1808 | *分路118电流变比(通道号1741 地址3608) | （二次值）
1340 | 分路119有功电能 | SINGLE | 只读4DF1811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1810 | *分路119电流变比(通道号1742 地址3610) | （二次值）
1341 | 分路120有功电能 | SINGLE | 只读4DF1813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1812 | *分路120电流变比(通道号1743 地址3612) | （二次值）
1342 |  | SINGLE | 只读4DF1815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1814
1343 |  | SINGLE | 只读4DF1817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1816
1344 |  | SINGLE | 只读4DF1819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1818
1345 |  | SINGLE | 只读4DF1821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1820
1346 |  | SINGLE | 只读4DF1823 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1822
1347 |  | SINGLE | 只读4DF1825 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1824
1348 | 分路1电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2000
1349 | 分路2电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2002
1350 | 分路3电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2004
1351 | 分路4电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2006
1352 | 分路5电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2008
1353 | 分路6电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2010
1354 | 分路7电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2012
1355 | 分路8电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2014
1356 | 分路9电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2016
1357 | 分路10电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2018
1358 | 分路11电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2020
1359 | 分路12电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2022
1360 | 分路13电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2024
1361 | 分路14电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2026
1362 | 分路15电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2028
1363 | 分路16电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2030
1364 | 分路17电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2032
1365 | 分路18电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2034
1366 | 分路19电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2036
1367 | 分路20电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2038
1368 | 分路21电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2040
1369 | 分路22电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2042
1370 | 分路23电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2044
1371 | 分路24电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2046
1372 | 分路25电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2048
1373 | 分路26电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2050
1374 | 分路27电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2052
1375 | 分路28电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2054
1376 | 分路29电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2056
1377 | 分路30电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2058
1378 | 分路31电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2060
1379 | 分路32电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2062
1380 | 分路33电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2064
1381 | 分路34电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2066
1382 | 分路35电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2068
1383 | 分路36电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2070
1384 | 分路37电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2072
1385 | 分路38电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2074
1386 | 分路39电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2076
1387 | 分路40电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2078
1388 | 分路41电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2080
1389 | 分路42电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2082
1390 | 分路43电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2084
1391 | 分路44电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2086
1392 | 分路45电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2088
1393 | 分路46电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2090
1394 | 分路47电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2092
1395 | 分路48电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2094
1396 | 分路49电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2096
1397 | 分路50电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2098
1398 | 分路51电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2100
1399 | 分路52电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2102
1400 | 分路53电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2104
1401 | 分路54电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2106
1402 | 分路55电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2108
1403 | 分路56电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2110
1404 | 分路57电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2112
1405 | 分路58电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2114
1406 | 分路59电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2116
1407 | 分路60电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2118
1408 | 分路61电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2120
1409 | 分路62电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2122
1410 | 分路63电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2124
1411 | 进线A相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2126
1412 | 进线B相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2128
1413 | 进线C相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2130
1414 | 进线A相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2132
1415 | 进线B相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2134
1416 | 进线C相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2136
1417 | 备路A相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2138
1418 | 备路B相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2140
1419 | 备路C相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2142
1420 | 备路A相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2144
1421 | 备路B相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2146
1422 | 备路C相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2148
1423 | 分路64电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2200
1424 | 分路65电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2202
1425 | 分路66电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2204
1426 | 分路67电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2206
1427 | 分路68电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2208
1428 | 分路69电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2210
1429 | 分路70电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2212
1430 | 分路71电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2214
1431 | 分路72电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2216
1432 | 分路73电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2218
1433 | 分路74电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2220
1434 | 分路75电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2222
1435 | 分路76电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2224
1436 | 分路77电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2226
1437 | 分路78电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2228
1438 | 分路79电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2230
1439 | 分路80电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2232
1440 | 分路81电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2234
1441 | 分路82电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2236
1442 | 分路83电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2238
1443 | 分路84电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2240
1444 | 分路85电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2242
1445 | 分路86电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2244
1446 | 分路87电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2246
1447 | 分路88电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2248
1448 | 分路89电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2250
1449 | 分路90电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2252
1450 | 分路91电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2254
1451 | 分路92电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2256
1452 | 分路93电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2258
1453 | 分路94电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2260
1454 | 分路95电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2262
1455 | 分路96电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2264
1456 | 分路97电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2266
1457 | 分路98电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2268
1458 | 分路99电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2270
1459 | 分路100电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2272
1460 | 分路101电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2274
1461 | 分路102电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2276
1462 | 分路103电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2278
1463 | 分路104电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2280
1464 | 分路105电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2282
1465 | 分路106电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2285 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2284
1466 | 分路107电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2287 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2286
1467 | 分路108电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2289 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2288
1468 | 分路109电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2291 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2290
1469 | 分路110电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2293 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2292
1470 | 分路111电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2295 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2294
1471 | 分路112电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2297 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2296
1472 | 分路113电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2299 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2298
1473 | 分路114电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2300
1474 | 分路115电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2302
1475 | 分路116电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2304
1476 | 分路117电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2306
1477 | 分路118电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2308
1478 | 分路119电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2310
1479 | 分路120电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2312
1480 |  | SINGLE | 只读4DF2315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2314
1481 |  | SINGLE | 只读4DF2317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2316
1482 |  | SINGLE | 只读4DF2319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2318
1483 |  | SINGLE | 只读4DF2321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2320
1484 |  | SINGLE | 只读4DF2323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2322
1485 |  | SINGLE | 只读4DF2325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2324
1486 |  | SINGLE | 只读4DF2327 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2326
1487 |  | SINGLE | 只读4DF2329 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2328
1488 |  | SINGLE | 只读4DF2331 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2330
1489 |  | SINGLE | 只读4DF2333 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2332
1490 |  | SINGLE | 只读4DF2335 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2334
1491 |  | SINGLE | 只读4DF2337 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2336
1492 |  | SINGLE | 只读4DF2339 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2338
1493 |  | SINGLE | 只读4DF2341 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2340
1494 |  | SINGLE | 只读4DF2343 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2342
1495 |  | SINGLE | 只读4DF2345 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2344
1496 |  | SINGLE | 只读4DF2347 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2346
1497 |  | SINGLE | 只读4DF2349 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2348
1498 | 分路1电压 | SINGLE | 只读4DF2501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2500
1499 | 分路2电压 | SINGLE | 只读4DF2503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2502
1500 | 分路3电压 | SINGLE | 只读4DF2505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2504
1501 | 分路4电压 | SINGLE | 只读4DF2507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2506
1502 | 分路5电压 | SINGLE | 只读4DF2509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2508
1503 | 分路6电压 | SINGLE | 只读4DF2511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2510
1504 | 分路7电压 | SINGLE | 只读4DF2513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2512
1505 | 分路8电压 | SINGLE | 只读4DF2515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2514
1506 | 分路9电压 | SINGLE | 只读4DF2517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2516
1507 | 分路10电压 | SINGLE | 只读4DF2519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2518
1508 | 分路11电压 | SINGLE | 只读4DF2521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2520
1509 | 分路12电压 | SINGLE | 只读4DF2523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2522
1510 | 分路13电压 | SINGLE | 只读4DF2525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2524
1511 | 分路14电压 | SINGLE | 只读4DF2527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2526
1512 | 分路15电压 | SINGLE | 只读4DF2529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2528
1513 | 分路16电压 | SINGLE | 只读4DF2531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2530
1514 | 分路17电压 | SINGLE | 只读4DF2533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2532
1515 | 分路18电压 | SINGLE | 只读4DF2535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2534
1516 | 分路19电压 | SINGLE | 只读4DF2537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2536
1517 | 分路20电压 | SINGLE | 只读4DF2539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2538
1518 | 分路21电压 | SINGLE | 只读4DF2541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2540
1519 | 分路22电压 | SINGLE | 只读4DF2543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2542
1520 | 分路23电压 | SINGLE | 只读4DF2545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2544
1521 | 分路24电压 | SINGLE | 只读4DF2547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2546
1522 | 分路25电压 | SINGLE | 只读4DF2549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2548
1523 | 分路26电压 | SINGLE | 只读4DF2551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2550
1524 | 分路27电压 | SINGLE | 只读4DF2553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2552
1525 | 分路28电压 | SINGLE | 只读4DF2555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2554
1526 | 分路29电压 | SINGLE | 只读4DF2557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2556
1527 | 分路30电压 | SINGLE | 只读4DF2559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2558
1528 | 分路31电压 | SINGLE | 只读4DF2561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2560
1529 | 分路32电压 | SINGLE | 只读4DF2563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2562
1530 | 分路33电压 | SINGLE | 只读4DF2565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2564
1531 | 分路34电压 | SINGLE | 只读4DF2567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2566
1532 | 分路35电压 | SINGLE | 只读4DF2569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2568
1533 | 分路36电压 | SINGLE | 只读4DF2571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2570
1534 | 分路37电压 | SINGLE | 只读4DF2573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2572
1535 | 分路38电压 | SINGLE | 只读4DF2575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2574
1536 | 分路39电压 | SINGLE | 只读4DF2577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2576
1537 | 分路40电压 | SINGLE | 只读4DF2579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2578
1538 | 分路41电压 | SINGLE | 只读4DF2581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2580
1539 | 分路42电压 | SINGLE | 只读4DF2583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2582
1540 | 分路43电压 | SINGLE | 只读4DF2585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2584
1541 | 分路44电压 | SINGLE | 只读4DF2587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2586
1542 | 分路45电压 | SINGLE | 只读4DF2589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2588
1543 | 分路46电压 | SINGLE | 只读4DF2591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2590
1544 | 分路47电压 | SINGLE | 只读4DF2593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2592
1545 | 分路48电压 | SINGLE | 只读4DF2595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2594
1546 | 分路49电压 | SINGLE | 只读4DF2597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2596
1547 | 分路50电压 | SINGLE | 只读4DF2599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2598
1548 | 分路51电压 | SINGLE | 只读4DF2601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2600
1549 | 分路52电压 | SINGLE | 只读4DF2603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2602
1550 | 分路53电压 | SINGLE | 只读4DF2605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2604
1551 | 分路54电压 | SINGLE | 只读4DF2607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2606
1552 | 分路55电压 | SINGLE | 只读4DF2609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2608
1553 | 分路56电压 | SINGLE | 只读4DF2611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2610
1554 | 分路57电压 | SINGLE | 只读4DF2613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2612
1555 | 分路58电压 | SINGLE | 只读4DF2615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2614
1556 | 分路59电压 | SINGLE | 只读4DF2617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2616
1557 | 分路60电压 | SINGLE | 只读4DF2619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2618
1558 | 分路61电压 | SINGLE | 只读4DF2621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2620
1559 | 分路62电压 | SINGLE | 只读4DF2623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2622
1560 | 分路63电压 | SINGLE | 只读4DF2625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2624
1561 | 分路64电压 | SINGLE | 只读4DF2701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2700
1562 | 分路65电压 | SINGLE | 只读4DF2703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2702
1563 | 分路66电压 | SINGLE | 只读4DF2705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2704
1564 | 分路67电压 | SINGLE | 只读4DF2707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2706
1565 | 分路68电压 | SINGLE | 只读4DF2709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2708
1566 | 分路69电压 | SINGLE | 只读4DF2711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2710
1567 | 分路70电压 | SINGLE | 只读4DF2713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2712
1568 | 分路71电压 | SINGLE | 只读4DF2715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2714
1569 | 分路72电压 | SINGLE | 只读4DF2717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2716
1570 | 分路73电压 | SINGLE | 只读4DF2719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2718
1571 | 分路74电压 | SINGLE | 只读4DF2721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2720
1572 | 分路75电压 | SINGLE | 只读4DF2723 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2722
1573 | 分路76电压 | SINGLE | 只读4DF2725 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2724
1574 | 分路77电压 | SINGLE | 只读4DF2727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2726
1575 | 分路78电压 | SINGLE | 只读4DF2729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2728
1576 | 分路79电压 | SINGLE | 只读4DF2731 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2730
1577 | 分路80电压 | SINGLE | 只读4DF2733 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2732
1578 | 分路81电压 | SINGLE | 只读4DF2735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2734
1579 | 分路82电压 | SINGLE | 只读4DF2737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2736
1580 | 分路83电压 | SINGLE | 只读4DF2739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2738
1581 | 分路84电压 | SINGLE | 只读4DF2741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2740
1582 | 分路85电压 | SINGLE | 只读4DF2743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2742
1583 | 分路86电压 | SINGLE | 只读4DF2745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2744
1584 | 分路87电压 | SINGLE | 只读4DF2747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2746
1585 | 分路88电压 | SINGLE | 只读4DF2749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2748
1586 | 分路89电压 | SINGLE | 只读4DF2751 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2750
1587 | 分路90电压 | SINGLE | 只读4DF2753 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2752
1588 | 分路91电压 | SINGLE | 只读4DF2755 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2754
1589 | 分路92电压 | SINGLE | 只读4DF2757 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2756
1590 | 分路93电压 | SINGLE | 只读4DF2759 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2758
1591 | 分路94电压 | SINGLE | 只读4DF2761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2760
1592 | 分路95电压 | SINGLE | 只读4DF2763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2762
1593 | 分路96电压 | SINGLE | 只读4DF2765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2764
1594 | 分路97电压 | SINGLE | 只读4DF2767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2766
1595 | 分路98电压 | SINGLE | 只读4DF2769 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2768
1596 | 分路99电压 | SINGLE | 只读4DF2771 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2770
1597 | 分路100电压 | SINGLE | 只读4DF2773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2772
1598 | 分路101电压 | SINGLE | 只读4DF2775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2774
1599 | 分路102电压 | SINGLE | 只读4DF2777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2776
1600 | 分路103电压 | SINGLE | 只读4DF2779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2778
1601 | 分路104电压 | SINGLE | 只读4DF2781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2780
1602 | 分路105电压 | SINGLE | 只读4DF2783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2782
1603 | 分路106电压 | SINGLE | 只读4DF2785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2784
1604 | 分路107电压 | SINGLE | 只读4DF2787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2786
1605 | 分路108电压 | SINGLE | 只读4DF2789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2788
1606 | 分路109电压 | SINGLE | 只读4DF2791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2790
1607 | 分路110电压 | SINGLE | 只读4DF2793 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2792
1608 | 分路111电压 | SINGLE | 只读4DF2795 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2794
1609 | 分路112电压 | SINGLE | 只读4DF2797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2796
1610 | 分路113电压 | SINGLE | 只读4DF2799 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2798
1611 | 分路114电压 | SINGLE | 只读4DF2801 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2800
1612 | 分路115电压 | SINGLE | 只读4DF2803 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2802
1613 | 分路116电压 | SINGLE | 只读4DF2805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2804
1614 | 分路117电压 | SINGLE | 只读4DF2807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2806
1615 | 分路118电压 | SINGLE | 只读4DF2809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2808
1616 | 分路119电压 | SINGLE | 只读4DF2811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2810
1617 | 分路120电压 | SINGLE | 只读4DF2813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2812
1618 |  | SINGLE | 只读4DF2815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2814
1619 |  | SINGLE | 只读4DF2817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2816
1620 |  | SINGLE | 只读4DF2819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2818
1621 |  | SINGLE | 只读4DF2821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2820
1622 |  | SINGLE | 只读4DF2823 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2822
1623 |  | SINGLE | 只读4DF2825 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2824
1624 | 分路1电流变比 | SINGLE | 只读4DF3001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3000
1625 | 分路2电流变比 | SINGLE | 只读4DF3003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3002
1626 | 分路3电流变比 | SINGLE | 只读4DF3005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3004
1627 | 分路4电流变比 | SINGLE | 只读4DF3007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3006
1628 | 分路5电流变比 | SINGLE | 只读4DF3009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3008
1629 | 分路6电流变比 | SINGLE | 只读4DF3011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3010
1630 | 分路7电流变比 | SINGLE | 只读4DF3013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3012
1631 | 分路8电流变比 | SINGLE | 只读4DF3015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3014
1632 | 分路9电流变比 | SINGLE | 只读4DF3017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3016
1633 | 分路10电流变比 | SINGLE | 只读4DF3019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3018
1634 | 分路11电流变比 | SINGLE | 只读4DF3021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3020
1635 | 分路12电流变比 | SINGLE | 只读4DF3023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3022
1636 | 分路13电流变比 | SINGLE | 只读4DF3025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3024
1637 | 分路14电流变比 | SINGLE | 只读4DF3027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3026
1638 | 分路15电流变比 | SINGLE | 只读4DF3029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3028
1639 | 分路16电流变比 | SINGLE | 只读4DF3031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3030
1640 | 分路17电流变比 | SINGLE | 只读4DF3033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3032
1641 | 分路18电流变比 | SINGLE | 只读4DF3035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3034
1642 | 分路19电流变比 | SINGLE | 只读4DF3037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3036
1643 | 分路20电流变比 | SINGLE | 只读4DF3039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3038
1644 | 分路21电流变比 | SINGLE | 只读4DF3041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3040
1645 | 分路22电流变比 | SINGLE | 只读4DF3043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3042
1646 | 分路23电流变比 | SINGLE | 只读4DF3045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3044
1647 | 分路24电流变比 | SINGLE | 只读4DF3047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3046
1648 | 分路25电流变比 | SINGLE | 只读4DF3049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3048
1649 | 分路26电流变比 | SINGLE | 只读4DF3051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3050
1650 | 分路27电流变比 | SINGLE | 只读4DF3053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3052
1651 | 分路28电流变比 | SINGLE | 只读4DF3055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3054
1652 | 分路29电流变比 | SINGLE | 只读4DF3057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3056
1653 | 分路30电流变比 | SINGLE | 只读4DF3059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3058
1654 | 分路31电流变比 | SINGLE | 只读4DF3061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3060
1655 | 分路32电流变比 | SINGLE | 只读4DF3063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3062
1656 | 分路33电流变比 | SINGLE | 只读4DF3065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3064
1657 | 分路34电流变比 | SINGLE | 只读4DF3067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3066
1658 | 分路35电流变比 | SINGLE | 只读4DF3069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3068
1659 | 分路36电流变比 | SINGLE | 只读4DF3071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3070
1660 | 分路37电流变比 | SINGLE | 只读4DF3073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3072
1661 | 分路38电流变比 | SINGLE | 只读4DF3075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3074
1662 | 分路39电流变比 | SINGLE | 只读4DF3077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3076
1663 | 分路40电流变比 | SINGLE | 只读4DF3079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3078
1664 | 分路41电流变比 | SINGLE | 只读4DF3081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3080
1665 | 分路42电流变比 | SINGLE | 只读4DF3083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3082
1666 | 分路43电流变比 | SINGLE | 只读4DF3085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3084
1667 | 分路44电流变比 | SINGLE | 只读4DF3087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3086
1668 | 分路45电流变比 | SINGLE | 只读4DF3089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3088
1669 | 分路46电流变比 | SINGLE | 只读4DF3091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3090
1670 | 分路47电流变比 | SINGLE | 只读4DF3093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3092
1671 | 分路48电流变比 | SINGLE | 只读4DF3095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3094
1672 | 分路49电流变比 | SINGLE | 只读4DF3097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3096
1673 | 分路50电流变比 | SINGLE | 只读4DF3099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3098
1674 | 分路51电流变比 | SINGLE | 只读4DF3101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3100
1675 | 分路52电流变比 | SINGLE | 只读4DF3103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3102
1676 | 分路53电流变比 | SINGLE | 只读4DF3105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3104
1677 | 分路54电流变比 | SINGLE | 只读4DF3107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3106
1678 | 分路55电流变比 | SINGLE | 只读4DF3109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3108
1679 | 分路56电流变比 | SINGLE | 只读4DF3111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3110
1680 | 分路57电流变比 | SINGLE | 只读4DF3113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3112
1681 | 分路58电流变比 | SINGLE | 只读4DF3115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3114
1682 | 分路59电流变比 | SINGLE | 只读4DF3117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3116
1683 | 分路60电流变比 | SINGLE | 只读4DF3119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3118
1684 | 分路61电流变比 | SINGLE | 只读4DF3121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3120
1685 | 分路62电流变比 | SINGLE | 只读4DF3123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3122
1686 | 分路63电流变比 | SINGLE | 只读4DF3125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3124
1687 | 分路64电流变比 | SINGLE | 只读4DF3501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3500
1688 | 分路65电流变比 | SINGLE | 只读4DF3503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3502
1689 | 分路66电流变比 | SINGLE | 只读4DF3505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3504
1690 | 分路67电流变比 | SINGLE | 只读4DF3507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3506
1691 | 分路68电流变比 | SINGLE | 只读4DF3509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3508
1692 | 分路69电流变比 | SINGLE | 只读4DF3511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3510
1693 | 分路70电流变比 | SINGLE | 只读4DF3513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3512
1694 | 分路71电流变比 | SINGLE | 只读4DF3515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3514
1695 | 分路72电流变比 | SINGLE | 只读4DF3517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3516
1696 | 分路73电流变比 | SINGLE | 只读4DF3519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3518
1697 | 分路74电流变比 | SINGLE | 只读4DF3521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3520
1698 | 分路75电流变比 | SINGLE | 只读4DF3523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3522
1699 | 分路76电流变比 | SINGLE | 只读4DF3525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3524
1700 | 分路77电流变比 | SINGLE | 只读4DF3527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3526
1701 | 分路78电流变比 | SINGLE | 只读4DF3529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3528
1702 | 分路79电流变比 | SINGLE | 只读4DF3531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3530
1703 | 分路80电流变比 | SINGLE | 只读4DF3533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3532
1704 | 分路81电流变比 | SINGLE | 只读4DF3535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3534
1705 | 分路82电流变比 | SINGLE | 只读4DF3537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3536
1706 | 分路83电流变比 | SINGLE | 只读4DF3539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3538
1707 | 分路84电流变比 | SINGLE | 只读4DF3541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3540
1708 | 分路85电流变比 | SINGLE | 只读4DF3543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3542
1709 | 分路86电流变比 | SINGLE | 只读4DF3545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3544
1710 | 分路87电流变比 | SINGLE | 只读4DF3547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3546
1711 | 分路88电流变比 | SINGLE | 只读4DF3549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3548
1712 | 分路89电流变比 | SINGLE | 只读4DF3551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3550
1713 | 分路90电流变比 | SINGLE | 只读4DF3553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3552
1714 | 分路91电流变比 | SINGLE | 只读4DF3555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3554
1715 | 分路92电流变比 | SINGLE | 只读4DF3557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3556
1716 | 分路93电流变比 | SINGLE | 只读4DF3559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3558
1717 | 分路94电流变比 | SINGLE | 只读4DF3561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3560
1718 | 分路95电流变比 | SINGLE | 只读4DF3563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3562
1719 | 分路96电流变比 | SINGLE | 只读4DF3565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3564
1720 | 分路97电流变比 | SINGLE | 只读4DF3567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3566
1721 | 分路98电流变比 | SINGLE | 只读4DF3569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3568
1722 | 分路99电流变比 | SINGLE | 只读4DF3571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3570
1723 | 分路100电流变比 | SINGLE | 只读4DF3573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3572
1724 | 分路101电流变比 | SINGLE | 只读4DF3575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3574
1725 | 分路102电流变比 | SINGLE | 只读4DF3577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3576
1726 | 分路103电流变比 | SINGLE | 只读4DF3579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3578
1727 | 分路104电流变比 | SINGLE | 只读4DF3581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3580
1728 | 分路105电流变比 | SINGLE | 只读4DF3583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3582
1729 | 分路106电流变比 | SINGLE | 只读4DF3585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3584
1730 | 分路107电流变比 | SINGLE | 只读4DF3587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3586
1731 | 分路108电流变比 | SINGLE | 只读4DF3589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3588
1732 | 分路109电流变比 | SINGLE | 只读4DF3591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3590
1733 | 分路110电流变比 | SINGLE | 只读4DF3593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3592
1734 | 分路111电流变比 | SINGLE | 只读4DF3595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3594
1735 | 分路112电流变比 | SINGLE | 只读4DF3597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3596
1736 | 分路113电流变比 | SINGLE | 只读4DF3599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3598
1737 | 分路114电流变比 | SINGLE | 只读4DF3601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3600
1738 | 分路115电流变比 | SINGLE | 只读4DF3603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3602
1739 | 分路116电流变比 | SINGLE | 只读4DF3605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3604
1740 | 分路117电流变比 | SINGLE | 只读4DF3607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3606
1741 | 分路118电流变比 | SINGLE | 只读4DF3609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3608
1742 | 分路119电流变比 | SINGLE | 只读4DF3611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3610
1743 | 分路120电流变比 | SINGLE | 只读4DF3613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3612
1744 |  | SINGLE | 只读4DF3615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3614
1745 |  | SINGLE | 只读4DF3617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3616
1746 |  | SINGLE | 只读4DF3619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3618
1747 |  | SINGLE | 只读4DF3621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3620
1748 |  | SINGLE | 只读4DF3623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3622
1749 |  | SINGLE | 只读4DF3625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3624
1750 | 进线A相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4000 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
1751 | 进线A相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4002
1752 | 进线A相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4004
1753 | 进线A相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4006
1754 | 进线A相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4008
1755 | 进线A相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4010
1756 | 进线A相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4012
1757 | 进线B相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4014 | *进线B相CT(通道号918 地址62） | （二次值）
1758 | 进线B相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4016
1759 | 进线B相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4018
1760 | 进线B相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4020
1761 | 进线B相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4022
1762 | 进线B相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4024
1763 | 进线B相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4026
1764 | 进线C相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4028 | *进线C相CT(通道号919 地址64) | （二次值）
1765 | 进线C相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4030
1766 | 进线C相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4032
1767 | 进线C相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4034
1768 | 进线C相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4036
1769 | 进线C相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4038
1770 | 进线C相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4040
1771 | 进线A相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4042 | *进线A相CT(通道号917 地址60) | （二次值）
1772 | 进线A相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4044
1773 | 进线A相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4046
1774 | 进线A相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4048
1775 | 进线A相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4050
1776 | 进线A相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4052
1777 | 进线A相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4054
1778 | 进线B相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4056 | *进线B相CT(通道号918 地址62） | （二次值）
1779 | 进线B相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4058
1780 | 进线B相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4060
1781 | 进线B相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4062
1782 | 进线B相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4064
1783 | 进线B相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4066
1784 | 进线B相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4068
1785 | 进线C相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4070 | *进线C相CT(通道号919 地址64) | （二次值）
1786 | 进线C相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4072
1787 | 进线C相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4074
1788 | 进线C相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4076
1789 | 进线C相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4078
1790 | 进线C相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4080
1791 | 进线C相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4082
1792 | 备路A相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4100 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1793 | 备路A相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4102
1794 | 备路A相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4104
1795 | 备路A相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4106
1796 | 备路A相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4108
1797 | 备路A相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4110
1798 | 备路A相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4112
1799 | 备路B相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4114 | *备路B相CT(通道号2009 地址4562) | （二次值）
1800 | 备路B相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4116
1801 | 备路B相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4118
1802 | 备路B相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4120
1803 | 备路B相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4122
1804 | 备路B相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4124
1805 | 备路B相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4126
1806 | 备路C相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4128 | *备路C相CT(通道号2010 地址4564) | （二次值）
1807 | 备路C相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4130
1808 | 备路C相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4132
1809 | 备路C相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4134
1810 | 备路C相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4136
1811 | 备路C相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4138
1812 | 备路C相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4140
1813 | 备路A相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4142 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1814 | 备路A相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4144
1815 | 备路A相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4146
1816 | 备路A相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4148
1817 | 备路A相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4150
1818 | 备路A相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4152
1819 | 备路A相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4154
1820 | 备路B相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4156 | *备路B相CT(通道号2009 地址4562) | （二次值）
1821 | 备路B相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4158
1822 | 备路B相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4161 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4160
1823 | 备路B相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4163 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4162
1824 | 备路B相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4165 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4164
1825 | 备路B相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4166
1826 | 备路B相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4168
1827 | 备路C相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4170 | *备路C相CT(通道号2010 地址4564) | （二次值）
1828 | 备路C相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4172
1829 | 备路C相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4174
1830 | 备路C相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4176
1831 | 备路C相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4179 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4178
1832 | 备路C相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4181 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4180
1833 | 备路C相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4183 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4182
1834 |  | SINGLE | 只读4DF4185 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4184
1835 |  | SINGLE | 只读4DF4187 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4186
1836 |  | SINGLE | 只读4DF4201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4200
1837 |  | SINGLE | 只读4DF4203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4202
1838 |  | SINGLE | 只读4DF4205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4204
1839 |  | SINGLE | 只读4DF4207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4206
1840 |  | SINGLE | 只读4DF4209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4208
1841 |  | SINGLE | 只读4DF4211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4210
1842 |  | SINGLE | 只读4DF4213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4212
1843 |  | SINGLE | 只读4DF4215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4214
1844 |  | SINGLE | 只读4DF4217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4216
1845 |  | SINGLE | 只读4DF4219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4218
1846 |  | SINGLE | 只读4DF4221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4220
1847 |  | SINGLE | 只读4DF4223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4222
1848 |  | SINGLE | 只读4DF4225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4224
1849 |  | SINGLE | 只读4DF4227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4226
1850 |  | SINGLE | 只读4DF4229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4228
1851 |  | SINGLE | 只读4DF4231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4230
1852 |  | SINGLE | 只读4DF4233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4232
1853 |  | SINGLE | 只读4DF4235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4234
1854 |  | SINGLE | 只读4DF4237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4236
1855 |  | SINGLE | 只读4DF4239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4238
1856 |  | SINGLE | 只读4DF4241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4240
1857 |  | SINGLE | 只读4DF4243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4242
1858 |  | SINGLE | 只读4DF4245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4244
1859 |  | SINGLE | 只读4DF4247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4246
1860 |  | SINGLE | 只读4DF4249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4248
1861 |  | SINGLE | 只读4DF4251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4250
1862 |  | SINGLE | 只读4DF4253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4252
1863 |  | SINGLE | 只读4DF4255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4254
1864 |  | SINGLE | 只读4DF4257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4256
1865 |  | SINGLE | 只读4DF4259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4258
1866 |  | SINGLE | 只读4DF4261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4260
1867 |  | SINGLE | 只读4DF4263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4262
1868 |  | SINGLE | 只读4DF4265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4264
1869 |  | SINGLE | 只读4DF4267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4266
1870 |  | SINGLE | 只读4DF4269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4268
1871 |  | SINGLE | 只读4DF4271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4270
1872 |  | SINGLE | 只读4DF4273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4272
1873 |  | SINGLE | 只读4DF4275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4274
1874 |  | SINGLE | 只读4DF4277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4276
1875 |  | SINGLE | 只读4DF4279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4278
1876 |  | SINGLE | 只读4DF4281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4280
1877 |  | SINGLE | 只读4DF4283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4282
1878 |  | SINGLE | 读写4DF4301 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4300
1879 |  | SINGLE | 读写4DF4303 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4302
1880 |  | SINGLE | 读写4DF4305 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4304
1881 |  | SINGLE | 读写4DF4307 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4306
1882 |  | SINGLE | 读写4DF4309 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4308
1883 |  | SINGLE | 读写4DF4311 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4310
1884 |  | SINGLE | 读写4DF4313 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4312
1885 |  | SINGLE | 读写4DF4315 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4314
1886 |  | SINGLE | 读写4DF4317 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4316
1887 |  | SINGLE | 读写4DF4319 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4318
1888 |  | SINGLE | 读写4DF4321 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4320
1889 |  | SINGLE | 读写4DF4323 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4322
1890 |  | SINGLE | 读写4DF4325 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4324
1891 |  | SINGLE | 读写4DF4327 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4326
1892 |  | SINGLE | 读写4DF4329 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4328
1893 |  | SINGLE | 读写4DF4331 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4330
1894 |  | SINGLE | 读写4DF4333 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4332
1895 |  | SINGLE | 读写4DF4335 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4334
1896 |  | SINGLE | 读写4DF4337 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4336
1897 |  | SINGLE | 读写4DF4339 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4338
1898 |  | SINGLE | 读写4DF4341 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4340
1899 |  | SINGLE | 读写4DF4343 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4342
1900 |  | SINGLE | 读写4DF4345 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4344
1901 |  | SINGLE | 读写4DF4347 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4346
1902 |  | SINGLE | 读写4DF4349 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4348
1903 |  | SINGLE | 读写4DF4351 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4350
1904 |  | SINGLE | 读写4DF4353 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4352
1905 |  | SINGLE | 读写4DF4355 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4354
1906 |  | SINGLE | 读写4DF4357 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4356
1907 |  | SINGLE | 读写4DF4359 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4358
1908 |  | SINGLE | 读写4DF4361 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4360
1909 |  | SINGLE | 读写4DF4363 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4362
1910 |  | SINGLE | 读写4DF4365 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4364
1911 |  | SINGLE | 读写4DF4367 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4366
1912 |  | SINGLE | 读写4DF4369 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4368
1913 |  | SINGLE | 读写4DF4371 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4370
1914 |  | SINGLE | 读写4DF4373 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4372
1915 |  | SINGLE | 读写4DF4375 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4374
1916 |  | SINGLE | 读写4DF4377 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4376
1917 |  | SINGLE | 读写4DF4379 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4378
1918 |  | SINGLE | 读写4DF4381 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4380
1919 |  | SINGLE | 读写4DF4383 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4382
1920 |  | SINGLE | 读写4DF4385 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4384
1921 |  | SINGLE | 读写4DF4387 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4386
1922 |  | SINGLE | 读写4DF4389 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4388
1923 |  | SINGLE | 读写4DF4391 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4390
1924 |  | SINGLE | 读写4DF4393 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4392
1925 |  | SINGLE | 读写4DF4395 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4394
1926 |  | SINGLE | 读写4DF4397 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4396
1927 |  | SINGLE | 读写4DF4399 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4398
1928 |  | SINGLE | 读写4DF4401 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4400
1929 |  | SINGLE | 读写4DF4403 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4402
1930 |  | SINGLE | 读写4DF4405 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4404
1931 |  | SINGLE | 读写4DF4407 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4406
1932 |  | SINGLE | 读写4DF4409 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4408
1933 |  | SINGLE | 读写4DF4411 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4410
1934 |  | SINGLE | 读写4DF4413 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4412
1935 |  | SINGLE | 读写4DF4415 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4414
1936 |  | SINGLE | 读写4DF4417 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4416
1937 |  | SINGLE | 读写4DF4419 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4418
1938 |  | SINGLE | 读写4DF4421 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4420
1939 |  | SINGLE | 读写4DF4423 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4422
1940 |  | SINGLE | 读写4DF4425 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4424
1941 |  | SINGLE | 读写4DF4427 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4426
1942 |  | SINGLE | 读写4DF4429 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4428
1943 |  | SINGLE | 读写4DF4431 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4430
1944 |  | SINGLE | 读写4DF4433 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4432
1945 |  | SINGLE | 读写4DF4435 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4434
1946 |  | SINGLE | 读写4DF4437 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4436
1947 |  | SINGLE | 读写4DF4439 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4438
1948 |  | SINGLE | 读写4DF4441 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4440
1949 |  | SINGLE | 读写4DF4443 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4442
1950 |  | SINGLE | 读写4DF4445 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4444
1951 |  | SINGLE | 读写4DF4447 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4446
1952 |  | SINGLE | 读写4DF4449 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4448
1953 |  | SINGLE | 读写4DF4451 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4450
1954 |  | SINGLE | 读写4DF4453 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4452
1955 |  | SINGLE | 读写4DF4455 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4454
1956 |  | SINGLE | 读写4DF4457 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4456
1957 |  | SINGLE | 读写4DF4459 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4458
1958 |  | SINGLE | 读写4DF4461 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4460
1959 |  | SINGLE | 读写4DF4463 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4462
1960 |  | SINGLE | 读写4DF4465 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4464
1961 |  | SINGLE | 读写4DF4467 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4466
1962 |  | SINGLE | 读写4DF4469 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4468
1963 |  | SINGLE | 读写4DF4471 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4470
1964 |  | SINGLE | 读写4DF4473 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4472
1965 |  | SINGLE | 读写4DF4475 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4474
1966 |  | SINGLE | 读写4DF4477 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4476
1967 |  | SINGLE | 读写4DF4479 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4478
1968 |  | SINGLE | 读写4DF4481 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4480
1969 |  | SINGLE | 读写4DF4483 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4482
1970 |  | SINGLE | 读写4DF4485 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4484
1971 |  | SINGLE | 读写4DF4487 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4486
1972 |  | SINGLE | 读写4DF4489 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4488
1973 |  | SINGLE | 读写4DF4491 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4490
1974 |  | SINGLE | 读写4DF4493 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4492
1975 |  | SINGLE | 读写4DF4495 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4494
1976 |  | SINGLE | 读写4DF4497 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4496
1977 |  | SINGLE | 读写4DF4499 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4498
1978 | 备路A相电压 | SINGLE | 读写4DF4501 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4500
1979 | 备路B相电压 | SINGLE | 读写4DF4503 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4502
1980 | 备路C相电压 | SINGLE | 读写4DF4505 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4504
1981 | 备路AB线电压 | SINGLE | 读写4DF4507 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4506
1982 | 备路BC线电压 | SINGLE | 读写4DF4509 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4508
1983 | 备路CA线电压 | SINGLE | 读写4DF4511 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4510
1984 | 备路频率 | SINGLE | 读写4DF4513 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4512
1985 | 备路A相电流 | SINGLE | 读写4DF4515 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4514 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1986 | 备路B相电流 | SINGLE | 读写4DF4517 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4516 | *备路B相CT(通道号2009 地址4562) | （二次值）
1987 | 备路C相电流 | SINGLE | 读写4DF4519 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4518 | *备路C相CT(通道号2010 地址4564) | （二次值）
1988 | 备路总有功功率 | SINGLE | 读写4DF4521 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4520 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1989 | 备路总无功功率 | SINGLE | 读写4DF4523 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4522 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1990 | 备路总功率因数 | SINGLE | 读写4DF4525 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4524
1991 | 备路总有功电能 | SINGLE | 读写4DF4527 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4526 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1992 | 备路总无功电能 | SINGLE | 读写4DF4529 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4528 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1993 | 备路A相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4531 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4530 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1994 | 备路B相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4533 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4532 | *备路B相CT(通道号2009 地址4562) | （二次值）
1995 | 备路C相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4535 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4534 | *备路C相CT(通道号2010 地址4564) | （二次值）
1996 | 备路A相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4537 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4536 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
1997 | 备路B相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4539 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4538 | *备路B相CT(通道号2009 地址4562) | （二次值）
1998 | 备路C相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4541 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4540 | *备路C相CT(通道号2010 地址4564) | （二次值）
1999 | 备路A相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4543 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4542
2000 | 备路B相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4545 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4544
2001 | 备路C相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4547 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4546
2002 | 备路A相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4549 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4548 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
2003 | 备路B相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4551 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4550 | *备路B相CT(通道号2009 地址4562) | （二次值）
2004 | 备路C相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4553 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4552 | *备路C相CT(通道号2010 地址4564) | （二次值）
2005 | 备路A相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4555 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4554 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
2006 | 备路B相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4557 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4556 | *备路B相CT(通道号2009 地址4562) | （二次值）
2007 | 备路C相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4559 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4558 | *备路C相CT(通道号2010 地址4564) | （二次值）
2008 | 备路A相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4561 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4560
2009 | 备路B相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4563 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4562
2010 | 备路C相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4565 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4564
2011 | 备路总视在功率 | SINGLE | 读写4DF4567 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4566 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
2012 | 备路A相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4569 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4568 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
2013 | 备路B相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4571 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4570 | *备路B相CT(通道号2009 地址4562) | （二次值）
2014 | 备路C相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4573 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4572 | *备路C相CT(通道号2010 地址4564) | （二次值）
2015 | 备路电流三相不平衡度 | SINGLE | 读写4DF4575 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4574
2016 | 备路电压三相不平衡度 | SINGLE | 读写4DF4577 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4576
2017 | 备路零地电压 | SINGLE | 读写4DF4579 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4578
2018 | 备路零序电流 | SINGLE | 读写4DF4581 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4580 | *备路A相CT(通道号2008 地址4560) | （二次值）
2019 |  | SINGLE | 读写4DF4583 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4582
2020 |  | SINGLE | 读写4DF4585 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4584
2021 | 备路漏电流 | SINGLE | 读写4DF4587 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4586
2022 |  | SINGLE | 读写4DF4589 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4588
2023 |  | SINGLE | 读写4DF4591 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4590
2024 |  | SINGLE | 读写4DF4593 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4592
2025 |  | SINGLE | 读写4DF4595 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4594
2026 |  | SINGLE | 读写4DF4597 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4596
2027 |  | SINGLE | 读写4DF4599 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4598
2028 |  | SINGLE | 读写4DF4601 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4600
2029 |  | SINGLE | 读写4DF4603 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4602
2030 |  | SINGLE | 读写4DF4605 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4604
2031 |  | SINGLE | 读写4DF4607 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4606
2032 |  | SINGLE | 读写4DF4609 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4608
2033 |  | SINGLE | 读写4DF4611 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4610
2034 |  | SINGLE | 读写4DF4613 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4612
2035 |  | SINGLE | 读写4DF4615 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4614
2036 |  | SINGLE | 读写4DF4617 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4616
2037 |  | SINGLE | 读写4DF4619 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4618
2038 |  | SINGLE | 读写4DF4621 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4620
2039 |  | SINGLE | 读写4DF4623 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4622
2040 |  | SINGLE | 读写4DF4625 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4624
2041 |  | SINGLE | 读写4DF4627 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4626
2042 |  | SINGLE | 读写4DF4629 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4628
2043 |  | SINGLE | 读写4DF4631 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4630
2044 |  | SINGLE | 读写4DF4633 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4632
2045 |  | SINGLE | 读写4DF4635 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4634
2046 |  | SINGLE | 读写4DF4637 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4636
2047 |  | SINGLE | 读写4DF4639 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4638
2048 |  | SINGLE | 读写4DF4641 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4640
2049 |  | SINGLE | 读写4DF4643 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4642
2050 |  | SINGLE | 读写4DF4645 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4644
2051 |  | SINGLE | 读写4DF4647 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4646
2052 |  | SINGLE | 读写4DF4649 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4648
2053 |  | SINGLE | 读写4DF4651 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4650
2054 |  | SINGLE | 读写4DF4653 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4652
2055 |  | SINGLE | 读写4DF4655 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4654
2056 |  | SINGLE | 读写4DF4657 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4656
2057 |  | SINGLE | 读写4DF4659 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4658
2058 |  | SINGLE | 读写4DF4661 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4660
2059 |  | SINGLE | 读写4DF4663 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4662
2060 |  | SINGLE | 读写4DF4665 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4664
2061 |  | SINGLE | 读写4DF4667 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4666
2062 |  | SINGLE | 读写4DF4669 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4668
2063 |  | SINGLE | 读写4DF4671 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4670
2064 |  | SINGLE | 读写4DF4673 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4672
2065 |  | SINGLE | 读写4DF4675 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4674
2066 |  | SINGLE | 读写4DF4677 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4676
2067 |  | SINGLE | 读写4DF4679 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4678
2068 |  | SINGLE | 读写4DF4681 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4680
2069 |  | SINGLE | 读写4DF4683 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4682
2070 |  | SINGLE | 读写4DF4685 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4684
2071 |  | SINGLE | 读写4DF4687 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4686
2072 |  | SINGLE | 读写4DF4689 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4688
2073 |  | SINGLE | 读写4DF4691 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4690
2074 |  | SINGLE | 读写4DF4693 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4692
2075 |  | SINGLE | 读写4DF4695 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4694
2076 |  | SINGLE | 读写4DF4697 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4696
2077 |  | SINGLE | 读写4DF4699 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4698
2078 |  | SINGLE | 只读4DF4701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4700
2079 |  | SINGLE | 只读4DF4703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4702
2080 |  | SINGLE | 只读4DF4705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4704
2081 |  | SINGLE | 只读4DF4707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4706
2082 |  | SINGLE | 只读4DF4709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4708
2083 |  | SINGLE | 只读4DF4711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4710
2084 |  | SINGLE | 只读4DF4713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4712
2085 |  | SINGLE | 只读4DF4715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4714
2086 |  | SINGLE | 只读4DF4717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4716
2087 |  | SINGLE | 只读4DF4719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4718
2088 |  | SINGLE | 只读4DF4721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4720
2089 |  | SINGLE | 只读4DF4723 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4722
2090 |  | SINGLE | 只读4DF4725 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4724
2091 |  | SINGLE | 只读4DF4727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4726
2092 |  | SINGLE | 只读4DF4729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4728
2093 |  | SINGLE | 只读4DF4731 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4730
2094 |  | SINGLE | 只读4DF4733 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4732
2095 |  | SINGLE | 只读4DF4735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4734
2096 |  | SINGLE | 只读4DF4737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4736
2097 |  | SINGLE | 只读4DF4739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4738
2098 |  | SINGLE | 只读4DF4741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4740
2099 |  | SINGLE | 只读4DF4743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4742
2100 |  | SINGLE | 只读4DF4745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4744
2101 |  | SINGLE | 只读4DF4747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4746
2102 |  | SINGLE | 只读4DF4749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4748
2103 |  | SINGLE | 只读4DF4751 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4750
2104 |  | SINGLE | 只读4DF4753 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4752
2105 |  | SINGLE | 只读4DF4755 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4754
2106 |  | SINGLE | 只读4DF4757 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4756
2107 |  | SINGLE | 只读4DF4759 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4758
2108 |  | SINGLE | 只读4DF4761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4760
2109 |  | SINGLE | 只读4DF4763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4762
2110 |  | SINGLE | 只读4DF4765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4764
2111 |  | SINGLE | 只读4DF4767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4766
2112 |  | SINGLE | 只读4DF4769 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4768
2113 |  | SINGLE | 只读4DF4771 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4770
2114 |  | SINGLE | 只读4DF4773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4772
2115 |  | SINGLE | 只读4DF4775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4774
2116 |  | SINGLE | 只读4DF4777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4776
2117 |  | SINGLE | 只读4DF4779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4778
2118 |  | SINGLE | 只读4DF4781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4780
2119 |  | SINGLE | 只读4DF4783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4782
2120 |  | SINGLE | 只读4DF4785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4784
2121 |  | SINGLE | 只读4DF4787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4786
2122 |  | SINGLE | 只读4DF4789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4788
2123 |  | SINGLE | 只读4DF4791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4790
2124 |  | SINGLE | 只读4DF4793 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4792
2125 |  | SINGLE | 只读4DF4795 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4794
2126 |  | SINGLE | 只读4DF4797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4796
2127 |  | SINGLE | 只读4DF4799 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4798
2128 |  | SINGLE | 只读4DF4801 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4800
2129 |  | SINGLE | 只读4DF4803 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4802
2130 |  | SINGLE | 只读4DF4805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4804
2131 |  | SINGLE | 只读4DF4807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4806
2132 |  | SINGLE | 只读4DF4809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4808
2133 |  | SINGLE | 只读4DF4811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4810
2134 |  | SINGLE | 只读4DF4813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4812
2135 |  | SINGLE | 只读4DF4815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4814
2136 |  | SINGLE | 只读4DF4817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4816
2137 |  | SINGLE | 只读4DF4819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4818
2138 |  | SINGLE | 只读4DF4821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4820
2139 |  | SINGLE | 只读4DF4823 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4822
2140 |  | SINGLE | 只读4DF4825 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4824
2141 |  | SINGLE | 只读4DF4827 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4826
2142 |  | SINGLE | 只读4DF4829 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4828
2143 |  | SINGLE | 只读4DF4831 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4830
2144 |  | SINGLE | 只读4DF4833 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4832
2145 |  | SINGLE | 只读4DF4835 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4834
2146 |  | SINGLE | 只读4DF4837 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4836
2147 |  | SINGLE | 只读4DF4839 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4838
2148 |  | SINGLE | 只读4DF4841 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4840
2149 |  | SINGLE | 只读4DF4843 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4842
2150 |  | SINGLE | 只读4DF4845 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4844
2151 |  | SINGLE | 只读4DF4847 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4846
2152 |  | SINGLE | 只读4DF4849 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4848
2153 |  | SINGLE | 只读4DF4851 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4850
2154 |  | SINGLE | 只读4DF4853 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4852
2155 |  | SINGLE | 只读4DF4855 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4854
2156 |  | SINGLE | 只读4DF4857 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4856
2157 |  | SINGLE | 只读4DF4859 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4858
2158 |  | SINGLE | 只读4DF4861 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4860
2159 |  | SINGLE | 只读4DF4863 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4862
2160 |  | SINGLE | 只读4DF4865 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4864
2161 |  | SINGLE | 只读4DF4867 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4866
2162 |  | SINGLE | 只读4DF4869 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4868
2163 |  | SINGLE | 只读4DF4871 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4870
2164 |  | SINGLE | 只读4DF4873 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4872
2165 |  | SINGLE | 只读4DF4875 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4874
2166 |  | SINGLE | 只读4DF4877 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4876
2167 |  | SINGLE | 只读4DF4879 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4878
2168 |  | SINGLE | 只读4DF4881 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4880
2169 |  | SINGLE | 只读4DF4883 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4882
2170 |  | SINGLE | 只读4DF4885 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4884
2171 |  | SINGLE | 只读4DF4887 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4886
2172 | 分路1负载率 | SINGLE | 只读4DF4889 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4888
2173 | 分路2负载率 | SINGLE | 只读4DF4891 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4890
2174 | 分路3负载率 | SINGLE | 只读4DF4893 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4892
2175 | 分路4负载率 | SINGLE | 只读4DF4895 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4894
2176 | 分路5负载率 | SINGLE | 只读4DF4897 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4896
2177 | 分路6负载率 | SINGLE | 只读4DF4899 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4898
2178 | 分路7负载率 | SINGLE | 只读4DF4901 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4900
2179 | 分路8负载率 | SINGLE | 只读4DF4903 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4902
2180 | 分路9负载率 | SINGLE | 只读4DF4905 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4904
2181 | 分路10负载率 | SINGLE | 只读4DF4907 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4906
2182 | 分路11负载率 | SINGLE | 只读4DF4909 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4908
2183 | 分路12负载率 | SINGLE | 只读4DF4911 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4910
2184 | 分路13负载率 | SINGLE | 只读4DF4913 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4912
2185 | 分路14负载率 | SINGLE | 只读4DF4915 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4914
2186 | 分路15负载率 | SINGLE | 只读4DF4917 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4916
2187 | 分路16负载率 | SINGLE | 只读4DF4919 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4918
2188 | 分路17负载率 | SINGLE | 只读4DF4921 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4920
2189 | 分路18负载率 | SINGLE | 只读4DF4923 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4922
2190 | 分路19负载率 | SINGLE | 只读4DF4925 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4924
2191 | 分路20负载率 | SINGLE | 只读4DF4927 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4926
2192 | 分路21负载率 | SINGLE | 只读4DF4929 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4928
2193 | 分路22负载率 | SINGLE | 只读4DF4931 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4930
2194 | 分路23负载率 | SINGLE | 只读4DF4933 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4932
2195 | 分路24负载率 | SINGLE | 只读4DF4935 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4934
2196 | 分路25负载率 | SINGLE | 只读4DF4937 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4936
2197 | 分路26负载率 | SINGLE | 只读4DF4939 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4938
2198 | 分路27负载率 | SINGLE | 只读4DF4941 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4940
2199 | 分路28负载率 | SINGLE | 只读4DF4943 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4942
2200 | 分路29负载率 | SINGLE | 只读4DF4945 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4944
2201 | 分路30负载率 | SINGLE | 只读4DF4947 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4946
2202 | 分路31负载率 | SINGLE | 只读4DF4949 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4948
2203 | 分路32负载率 | SINGLE | 只读4DF4951 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4950
2204 | 分路33负载率 | SINGLE | 只读4DF4953 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4952
2205 | 分路34负载率 | SINGLE | 只读4DF4955 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4954
2206 | 分路35负载率 | SINGLE | 只读4DF4957 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4956
2207 | 分路36负载率 | SINGLE | 只读4DF4959 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4958
2208 | 分路37负载率 | SINGLE | 只读4DF4961 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4960
2209 | 分路38负载率 | SINGLE | 只读4DF4963 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4962
2210 | 分路39负载率 | SINGLE | 只读4DF4965 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4964
2211 | 分路40负载率 | SINGLE | 只读4DF4967 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4966
2212 | 分路41负载率 | SINGLE | 只读4DF4969 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4968
2213 | 分路42负载率 | SINGLE | 只读4DF4971 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4970
2214 | 分路43负载率 | SINGLE | 只读4DF4973 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4972
2215 | 分路44负载率 | SINGLE | 只读4DF4975 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4974
2216 | 分路45负载率 | SINGLE | 只读4DF4977 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4976
2217 | 分路46负载率 | SINGLE | 只读4DF4979 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4978
2218 | 分路47负载率 | SINGLE | 只读4DF4981 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4980
2219 | 分路48负载率 | SINGLE | 只读4DF4983 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4982
2220 | 分路49负载率 | SINGLE | 只读4DF4985 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4984
2221 | 分路50负载率 | SINGLE | 只读4DF4987 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4986
2222 | 分路51负载率 | SINGLE | 只读4DF4989 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4988
2223 | 分路52负载率 | SINGLE | 只读4DF4991 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4990
2224 | 分路53负载率 | SINGLE | 只读4DF4993 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4992
2225 | 分路54负载率 | SINGLE | 只读4DF4995 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4994
2226 | 分路55负载率 | SINGLE | 只读4DF4997 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4996
2227 | 分路56负载率 | SINGLE | 只读4DF4999 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4998
2228 | 分路57负载率 | SINGLE | 只读4DF5001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5000
2229 | 分路58负载率 | SINGLE | 只读4DF5003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5002
2230 | 分路59负载率 | SINGLE | 只读4DF5005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5004
2231 | 分路60负载率 | SINGLE | 只读4DF5007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5006
2232 | 分路61负载率 | SINGLE | 只读4DF5009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5008
2233 | 分路62负载率 | SINGLE | 只读4DF5011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5010
2234 | 分路63负载率 | SINGLE | 只读4DF5013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5012
2235 |  | SINGLE | 只读4DF5015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5014
2236 | 分路64负载率 | SINGLE | 只读4DF5017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5016
2237 | 分路65负载率 | SINGLE | 只读4DF5019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5018
2238 | 分路66负载率 | SINGLE | 只读4DF5021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5020
2239 | 分路67负载率 | SINGLE | 只读4DF5023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5022
2240 | 分路68负载率 | SINGLE | 只读4DF5025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5024
2241 | 分路69负载率 | SINGLE | 只读4DF5027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5026
2242 | 分路70负载率 | SINGLE | 只读4DF5029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5028
2243 | 分路71负载率 | SINGLE | 只读4DF5031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5030
2244 | 分路72负载率 | SINGLE | 只读4DF5033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5032
2245 | 分路73负载率 | SINGLE | 只读4DF5035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5034
2246 | 分路74负载率 | SINGLE | 只读4DF5037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5036
2247 | 分路75负载率 | SINGLE | 只读4DF5039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5038
2248 | 分路76负载率 | SINGLE | 只读4DF5041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5040
2249 | 分路77负载率 | SINGLE | 只读4DF5043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5042
2250 | 分路78负载率 | SINGLE | 只读4DF5045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5044
2251 | 分路79负载率 | SINGLE | 只读4DF5047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5046
2252 | 分路80负载率 | SINGLE | 只读4DF5049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5048
2253 | 分路81负载率 | SINGLE | 只读4DF5051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5050
2254 | 分路82负载率 | SINGLE | 只读4DF5053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5052
2255 | 分路83负载率 | SINGLE | 只读4DF5055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5054
2256 | 分路84负载率 | SINGLE | 只读4DF5057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5056
2257 | 分路85负载率 | SINGLE | 只读4DF5059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5058
2258 | 分路86负载率 | SINGLE | 只读4DF5061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5060
2259 | 分路87负载率 | SINGLE | 只读4DF5063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5062
2260 | 分路88负载率 | SINGLE | 只读4DF5065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5064
2261 | 分路89负载率 | SINGLE | 只读4DF5067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5066
2262 | 分路90负载率 | SINGLE | 只读4DF5069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5068
2263 | 分路91负载率 | SINGLE | 只读4DF5071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5070
2264 | 分路92负载率 | SINGLE | 只读4DF5073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5072
2265 | 分路93负载率 | SINGLE | 只读4DF5075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5074
2266 | 分路94负载率 | SINGLE | 只读4DF5077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5076
2267 | 分路95负载率 | SINGLE | 只读4DF5079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5078
2268 | 分路96负载率 | SINGLE | 只读4DF5081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5080
2269 | 分路97负载率 | SINGLE | 只读4DF5083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5082
2270 | 分路98负载率 | SINGLE | 只读4DF5085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5084
2271 | 分路99负载率 | SINGLE | 只读4DF5087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5086
2272 | 分路100负载率 | SINGLE | 只读4DF5089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5088
2273 | 分路101负载率 | SINGLE | 只读4DF5091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5090
2274 | 分路102负载率 | SINGLE | 只读4DF5093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5092
2275 | 分路103负载率 | SINGLE | 只读4DF5095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5094
2276 | 分路104负载率 | SINGLE | 只读4DF5097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5096
2277 | 分路105负载率 | SINGLE | 只读4DF5099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5098
2278 | 分路106负载率 | SINGLE | 只读4DF5101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5100
2279 | 分路107负载率 | SINGLE | 只读4DF5103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5102
2280 | 分路108负载率 | SINGLE | 只读4DF5105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5104
2281 | 分路109负载率 | SINGLE | 只读4DF5107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5106
2282 | 分路110负载率 | SINGLE | 只读4DF5109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5108
2283 | 分路111负载率 | SINGLE | 只读4DF5111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5110
2284 | 分路112负载率 | SINGLE | 只读4DF5113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5112
2285 | 分路113负载率 | SINGLE | 只读4DF5115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5114
2286 | 分路114负载率 | SINGLE | 只读4DF5117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5116
2287 | 分路115负载率 | SINGLE | 只读4DF5119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5118
2288 | 分路116负载率 | SINGLE | 只读4DF5121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5120
2289 | 分路117负载率 | SINGLE | 只读4DF5123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5122
2290 | 分路118负载率 | SINGLE | 只读4DF5125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5124
2291 | 分路119负载率 | SINGLE | 只读4DF5127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5126
2292 | 分路120负载率 | SINGLE | 只读4DF5129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5128
2293 |  | SINGLE | 只读4DF5131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5130
2294 |  | SINGLE | 只读4DF5133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5132
2295 |  | SINGLE | 只读4DF5135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5134
2296 |  | SINGLE | 只读4DF5137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5136
2297 |  | SINGLE | 只读4DF5139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5138
2298 |  | SINGLE | 只读4DF5141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5140
2299 |  | SINGLE | 只读4DF5143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5142
2300 | 分路1一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5144
2301 | 分路2一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5146
2302 | 分路3一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5148
2303 | 分路4一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5150
2304 | 分路5一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5152
2305 | 分路6一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5154
2306 | 分路7一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5156
2307 | 分路8一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5158
2308 | 分路9一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5161 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5160
2309 | 分路10一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5163 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5162
2310 | 分路11一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5165 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5164
2311 | 分路12一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5166
2312 | 分路13一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5168
2313 | 分路14一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5170
2314 | 分路15一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5172
2315 | 分路16一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5174
2316 | 分路17一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5176
2317 | 分路18一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5179 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5178
2318 | 分路19一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5181 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5180
2319 | 分路20一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5183 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5182
2320 | 分路21一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5185 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5184
2321 | 分路22一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5187 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5186
2322 | 分路23一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5189 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5188
2323 | 分路24一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5191 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5190
2324 | 分路25一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5193 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5192
2325 | 分路26一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5195 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5194
2326 | 分路27一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5197 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5196
2327 | 分路28一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5199 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5198
2328 | 分路29一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5200
2329 | 分路30一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5202
2330 | 分路31一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5204
2331 | 分路32一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5206
2332 | 分路33一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5208
2333 | 分路34一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5210
2334 | 分路35一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5212
2335 | 分路36一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5214
2336 | 分路37一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5216
2337 | 分路38一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5218
2338 | 分路39一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5220
2339 | 分路40一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5222
2340 | 分路41一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5224
2341 | 分路42一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5226
2342 | 分路43一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5228
2343 | 分路44一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5230
2344 | 分路45一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5232
2345 | 分路46一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5234
2346 | 分路47一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5236
2347 | 分路48一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5238
2348 | 分路49一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5240
2349 | 分路50一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5242
2350 | 分路51一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5244
2351 | 分路52一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5246
2352 | 分路53一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5248
2353 | 分路54一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5250
2354 | 分路55一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5252
2355 | 分路56一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5254
2356 | 分路57一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5256
2357 | 分路58一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5258
2358 | 分路59一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5260
2359 | 分路60一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5262
2360 | 分路61一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5264
2361 | 分路62一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5266
2362 | 分路63一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5268
2363 |  | SINGLE | 只读4DF5271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5270
2364 | 分路64一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5272
2365 | 分路65一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5274
2366 | 分路66一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5276
2367 | 分路67一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5278
2368 | 分路68一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5280
2369 | 分路69一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5282
2370 | 分路70一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5285 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5284
2371 | 分路71一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5287 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5286
2372 | 分路72一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5289 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5288
2373 | 分路73一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5291 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5290
2374 | 分路74一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5293 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5292
2375 | 分路75一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5295 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5294
2376 | 分路76一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5297 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5296
2377 | 分路77一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5299 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5298
2378 | 分路78一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5300
2379 | 分路79一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5302
2380 | 分路80一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5304
2381 | 分路81一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5306
2382 | 分路82一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5308
2383 | 分路83一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5310
2384 | 分路84一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5312
2385 | 分路85一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5314
2386 | 分路86一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5316
2387 | 分路87一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5318
2388 | 分路88一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5320
2389 | 分路89一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5322
2390 | 分路90一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5324
2391 | 分路91一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5327 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5326
2392 | 分路92一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5329 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5328
2393 | 分路93一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5331 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5330
2394 | 分路94一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5333 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5332
2395 | 分路95一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5335 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5334
2396 | 分路96一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5337 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5336
2397 | 分路97一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5339 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5338
2398 | 分路98一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5341 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5340
2399 | 分路99一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5343 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5342
2400 | 分路100一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5345 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5344
2401 | 分路101一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5347 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5346
2402 | 分路102一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5349 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5348
2403 | 分路103一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5351 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5350
2404 | 分路104一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5353 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5352
2405 | 分路105一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5355 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5354
2406 | 分路106一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5357 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5356
2407 | 分路107一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5359 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5358
2408 | 分路108一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5361 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5360
2409 | 分路109一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5363 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5362
2410 | 分路110一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5365 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5364
2411 | 分路111一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5367 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5366
2412 | 分路112一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5369 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5368
2413 | 分路113一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5371 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5370
2414 | 分路114一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5373 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5372
2415 | 分路115一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5375 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5374
2416 | 分路116一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5377 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5376
2417 | 分路117一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5379 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5378
2418 | 分路118一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5381 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5380
2419 | 分路119一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5383 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5382
2420 | 分路120一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 只读4DF5385 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5384
2421 |  | SINGLE | 只读4DF5387 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5386
2422 |  | SINGLE | 只读4DF5389 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5388
2423 |  | SINGLE | 只读4DF5391 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5390
2424 |  | SINGLE | 只读4DF5393 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5392
2425 |  | SINGLE | 只读4DF5395 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5394
2426 |  | SINGLE | 只读4DF5397 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5396
2427 |  | SINGLE | 只读4DF5399 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5398
2428 | 进线A相电流 | SINGLE | 只读4DF5401 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5400 |  | （一次值）
2429 | 进线B相电流 | SINGLE | 只读4DF5403 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5402 |  | （一次值）
2430 | 进线C相电流 | SINGLE | 只读4DF5405 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5404 |  | （一次值）
2431 | 进线总有功功率 | SINGLE | 只读4DF5407 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5406 |  | （一次值）
2432 | 进线A相有功功率 | SINGLE | 只读4DF5409 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5408 |  | （一次值）
2433 | 进线B相有功功率 | SINGLE | 只读4DF5411 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5410 |  | （一次值）
2434 | 进线C相有功功率 | SINGLE | 只读4DF5413 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5412 |  | （一次值）
2435 | 进线总无功功率 | SINGLE | 只读4DF5415 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5414 |  | （一次值）
2436 | 进线A相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5417 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5416 |  | （一次值）
2437 | 进线B相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5419 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5418 |  | （一次值）
2438 | 进线C相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5421 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5420 |  | （一次值）
2439 | 进线总视在功率 | SINGLE | 只读4DF5423 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5422 |  | （一次值）
2440 | 进线A相视在功率 | SINGLE | 只读4DF5425 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5424 |  | （一次值）
2441 | 进线B相视在功率 | SINGLE | 只读4DF5427 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5426 |  | （一次值）
2442 | 进线C相视在功率 | SINGLE | 只读4DF5429 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5428 |  | （一次值）
2443 | 进线总有功电能 | SINGLE | 只读4DF5431 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5430 |  | （一次值）
2444 | 进线A相有功电能 | SINGLE | 只读4DF5433 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5432 |  | （一次值）
2445 | 进线B相有功电能 | SINGLE | 只读4DF5435 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5434 |  | （一次值）
2446 | 进线C相有功电能 | SINGLE | 只读4DF5437 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5436 |  | （一次值）
2447 | 进线总无功功率 | SINGLE | 只读4DF5439 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5438 |  | （一次值）
2448 | 进线A相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5441 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5440 |  | （一次值）
2449 | 进线B相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5443 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5442 |  | （一次值）
2450 | 进线C相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5445 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5444 |  | （一次值）
2451 | 零序电流 | SINGLE | 只读4DF5447 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5446 |  | （一次值）
2452 | 备路A相电流 | SINGLE | 只读4DF5449 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5448 |  | （一次值）
2453 | 备路B相电流 | SINGLE | 只读4DF5451 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5450 |  | （一次值）
2454 | 备路C相电流 | SINGLE | 只读4DF5453 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5452 |  | （一次值）
2455 | 备路总有功功率 | SINGLE | 只读4DF5455 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5454 |  | （一次值）
2456 | 备路A相有功功率 | SINGLE | 只读4DF5457 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5456 |  | （一次值）
2457 | 备路B相有功功率 | SINGLE | 只读4DF5459 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5458 |  | （一次值）
2458 | 备路C相有功功率 | SINGLE | 只读4DF5461 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5460 |  | （一次值）
2459 | 备路总无功功率 | SINGLE | 只读4DF5463 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5462 |  | （一次值）
2460 | 备路A相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5465 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5464 |  | （一次值）
2461 | 备路B相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5467 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5466 |  | （一次值）
2462 | 备路C相无功功率 | SINGLE | 只读4DF5469 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5468 |  | （一次值）
2463 | 备路总视在功率 | SINGLE | 只读4DF5471 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5470 |  | （一次值）
2464 | 备路A相视在功率 | SINGLE | 只读4DF5473 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5472 |  | （一次值）
2465 | 备路B相视在功率 | SINGLE | 只读4DF5475 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5474 |  | （一次值）
2466 | 备路C相视在功率 | SINGLE | 只读4DF5477 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5476 |  | （一次值）
2467 | 备路总有功电能 | SINGLE | 只读4DF5479 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5478 |  | （一次值）
2468 | 备路A相有功电能 | SINGLE | 只读4DF5481 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5480 |  | （一次值）
2469 | 备路B相有功电能 | SINGLE | 只读4DF5483 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5482 |  | （一次值）
2470 | 备路C相有功电能 | SINGLE | 只读4DF5485 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5484 |  | （一次值）
2471 | 备路总无功电能 | SINGLE | 只读4DF5487 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5486 |  | （一次值）
2472 | 备路A相无功电能 | SINGLE | 只读4DF5489 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5488 |  | （一次值）
2473 | 备路B相无功电能 | SINGLE | 只读4DF5491 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5490 |  | （一次值）
2474 | 备路C相无功电能 | SINGLE | 只读4DF5493 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5492 |  | （一次值）
2475 | 备路零序电流 | SINGLE | 只读4DF5495 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5494 |  | （一次值）
2476 | 分路1电流 | SINGLE | 只读4DF5497 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5496 |  | （一次值）
2477 | 分路2电流 | SINGLE | 只读4DF5499 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5498 |  | （一次值）
2478 | 分路3电流 | SINGLE | 只读4DF5501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5500 |  | （一次值）
2479 | 分路4电流 | SINGLE | 只读4DF5503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5502 |  | （一次值）
2480 | 分路5电流 | SINGLE | 只读4DF5505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5504 |  | （一次值）
2481 | 分路6电流 | SINGLE | 只读4DF5507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5506 |  | （一次值）
2482 | 分路7电流 | SINGLE | 只读4DF5509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5508 |  | （一次值）
2483 | 分路8电流 | SINGLE | 只读4DF5511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5510 |  | （一次值）
2484 | 分路9电流 | SINGLE | 只读4DF5513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5512 |  | （一次值）
2485 | 分路10电流 | SINGLE | 只读4DF5515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5514 |  | （一次值）
2486 | 分路11电流 | SINGLE | 只读4DF5517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5516 |  | （一次值）
2487 | 分路12电流 | SINGLE | 只读4DF5519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5518 |  | （一次值）
2488 | 分路13电流 | SINGLE | 只读4DF5521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5520 |  | （一次值）
2489 | 分路14电流 | SINGLE | 只读4DF5523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5522 |  | （一次值）
2490 | 分路15电流 | SINGLE | 只读4DF5525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5524 |  | （一次值）
2491 | 分路16电流 | SINGLE | 只读4DF5527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5526 |  | （一次值）
2492 | 分路17电流 | SINGLE | 只读4DF5529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5528 |  | （一次值）
2493 | 分路18电流 | SINGLE | 只读4DF5531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5530 |  | （一次值）
2494 | 分路19电流 | SINGLE | 只读4DF5533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5532 |  | （一次值）
2495 | 分路20电流 | SINGLE | 只读4DF5535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5534 |  | （一次值）
2496 | 分路21电流 | SINGLE | 只读4DF5537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5536 |  | （一次值）
2497 | 分路22电流 | SINGLE | 只读4DF5539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5538 |  | （一次值）
2498 | 分路23电流 | SINGLE | 只读4DF5541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5540 |  | （一次值）
2499 | 分路24电流 | SINGLE | 只读4DF5543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5542 |  | （一次值）
2500 | 分路25电流 | SINGLE | 只读4DF5545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5544 |  | （一次值）
2501 | 分路26电流 | SINGLE | 只读4DF5547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5546 |  | （一次值）
2502 | 分路27电流 | SINGLE | 只读4DF5549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5548 |  | （一次值）
2503 | 分路28电流 | SINGLE | 只读4DF5551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5550 |  | （一次值）
2504 | 分路29电流 | SINGLE | 只读4DF5553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5552 |  | （一次值）
2505 | 分路30电流 | SINGLE | 只读4DF5555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5554 |  | （一次值）
2506 | 分路31电流 | SINGLE | 只读4DF5557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5556 |  | （一次值）
2507 | 分路32电流 | SINGLE | 只读4DF5559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5558 |  | （一次值）
2508 | 分路33电流 | SINGLE | 只读4DF5561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5560 |  | （一次值）
2509 | 分路34电流 | SINGLE | 只读4DF5563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5562 |  | （一次值）
2510 | 分路35电流 | SINGLE | 只读4DF5565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5564 |  | （一次值）
2511 | 分路36电流 | SINGLE | 只读4DF5567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5566 |  | （一次值）
2512 | 分路37电流 | SINGLE | 只读4DF5569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5568 |  | （一次值）
2513 | 分路38电流 | SINGLE | 只读4DF5571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5570 |  | （一次值）
2514 | 分路39电流 | SINGLE | 只读4DF5573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5572 |  | （一次值）
2515 | 分路40电流 | SINGLE | 只读4DF5575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5574 |  | （一次值）
2516 | 分路41电流 | SINGLE | 只读4DF5577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5576 |  | （一次值）
2517 | 分路42电流 | SINGLE | 只读4DF5579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5578 |  | （一次值）
2518 | 分路43电流 | SINGLE | 只读4DF5581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5580 |  | （一次值）
2519 | 分路44电流 | SINGLE | 只读4DF5583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5582 |  | （一次值）
2520 | 分路45电流 | SINGLE | 只读4DF5585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5584 |  | （一次值）
2521 | 分路46电流 | SINGLE | 只读4DF5587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5586 |  | （一次值）
2522 | 分路47电流 | SINGLE | 只读4DF5589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5588 |  | （一次值）
2523 | 分路48电流 | SINGLE | 只读4DF5591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5590 |  | （一次值）
2524 | 分路49电流 | SINGLE | 只读4DF5593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5592 |  | （一次值）
2525 | 分路50电流 | SINGLE | 只读4DF5595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5594 |  | （一次值）
2526 | 分路51电流 | SINGLE | 只读4DF5597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5596 |  | （一次值）
2527 | 分路52电流 | SINGLE | 只读4DF5599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5598 |  | （一次值）
2528 | 分路53电流 | SINGLE | 只读4DF5601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5600 |  | （一次值）
2529 | 分路54电流 | SINGLE | 只读4DF5603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5602 |  | （一次值）
2530 | 分路55电流 | SINGLE | 只读4DF5605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5604 |  | （一次值）
2531 | 分路56电流 | SINGLE | 只读4DF5607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5606 |  | （一次值）
2532 | 分路57电流 | SINGLE | 只读4DF5609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5608 |  | （一次值）
2533 | 分路58电流 | SINGLE | 只读4DF5611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5610 |  | （一次值）
2534 | 分路59电流 | SINGLE | 只读4DF5613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5612 |  | （一次值）
2535 | 分路60电流 | SINGLE | 只读4DF5615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5614 |  | （一次值）
2536 | 分路61电流 | SINGLE | 只读4DF5617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5616 |  | （一次值）
2537 | 分路62电流 | SINGLE | 只读4DF5619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5618 |  | （一次值）
2538 | 分路63电流 | SINGLE | 只读4DF5621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5620 |  | （一次值）
2539 | 分路64电流 | SINGLE | 只读4DF5623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5622 |  | （一次值）
2540 | 分路65电流 | SINGLE | 只读4DF5625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5624 |  | （一次值）
2541 | 分路66电流 | SINGLE | 只读4DF5627 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5626 |  | （一次值）
2542 | 分路67电流 | SINGLE | 只读4DF5629 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5628 |  | （一次值）
2543 | 分路68电流 | SINGLE | 只读4DF5631 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5630 |  | （一次值）
2544 | 分路69电流 | SINGLE | 只读4DF5633 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5632 |  | （一次值）
2545 | 分路70电流 | SINGLE | 只读4DF5635 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5634 |  | （一次值）
2546 | 分路71电流 | SINGLE | 只读4DF5637 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5636 |  | （一次值）
2547 | 分路72电流 | SINGLE | 只读4DF5639 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5638 |  | （一次值）
2548 | 分路73电流 | SINGLE | 只读4DF5641 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5640 |  | （一次值）
2549 | 分路74电流 | SINGLE | 只读4DF5643 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5642 |  | （一次值）
2550 | 分路75电流 | SINGLE | 只读4DF5645 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5644 |  | （一次值）
2551 | 分路76电流 | SINGLE | 只读4DF5647 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5646 |  | （一次值）
2552 | 分路77电流 | SINGLE | 只读4DF5649 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5648 |  | （一次值）
2553 | 分路78电流 | SINGLE | 只读4DF5651 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5650 |  | （一次值）
2554 | 分路79电流 | SINGLE | 只读4DF5653 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5652 |  | （一次值）
2555 | 分路80电流 | SINGLE | 只读4DF5655 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5654 |  | （一次值）
2556 | 分路81电流 | SINGLE | 只读4DF5657 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5656 |  | （一次值）
2557 | 分路82电流 | SINGLE | 只读4DF5659 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5658 |  | （一次值）
2558 | 分路83电流 | SINGLE | 只读4DF5661 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5660 |  | （一次值）
2559 | 分路84电流 | SINGLE | 只读4DF5663 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5662 |  | （一次值）
2560 | 分路85电流 | SINGLE | 只读4DF5665 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5664 |  | （一次值）
2561 | 分路86电流 | SINGLE | 只读4DF5667 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5666 |  | （一次值）
2562 | 分路87电流 | SINGLE | 只读4DF5669 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5668 |  | （一次值）
2563 | 分路88电流 | SINGLE | 只读4DF5671 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5670 |  | （一次值）
2564 | 分路89电流 | SINGLE | 只读4DF5673 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5672 |  | （一次值）
2565 | 分路90电流 | SINGLE | 只读4DF5675 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5674 |  | （一次值）
2566 | 分路91电流 | SINGLE | 只读4DF5677 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5676 |  | （一次值）
2567 | 分路92电流 | SINGLE | 只读4DF5679 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5678 |  | （一次值）
2568 | 分路93电流 | SINGLE | 只读4DF5681 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5680 |  | （一次值）
2569 | 分路94电流 | SINGLE | 只读4DF5683 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5682 |  | （一次值）
2570 | 分路95电流 | SINGLE | 只读4DF5685 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5684 |  | （一次值）
2571 | 分路96电流 | SINGLE | 只读4DF5687 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5686 |  | （一次值）
2572 | 分路97电流 | SINGLE | 只读4DF5689 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5688 |  | （一次值）
2573 | 分路98电流 | SINGLE | 只读4DF5691 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5690 |  | （一次值）
2574 | 分路99电流 | SINGLE | 只读4DF5693 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5692 |  | （一次值）
2575 | 分路100电流 | SINGLE | 只读4DF5695 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5694 |  | （一次值）
2576 | 分路101电流 | SINGLE | 只读4DF5697 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5696 |  | （一次值）
2577 | 分路102电流 | SINGLE | 只读4DF5699 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5698 |  | （一次值）
2578 | 分路103电流 | SINGLE | 只读4DF5701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5700 |  | （一次值）
2579 | 分路104电流 | SINGLE | 只读4DF5703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5702 |  | （一次值）
2580 | 分路105电流 | SINGLE | 只读4DF5705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5704 |  | （一次值）
2581 | 分路106电流 | SINGLE | 只读4DF5707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5706 |  | （一次值）
2582 | 分路107电流 | SINGLE | 只读4DF5709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5708 |  | （一次值）
2583 | 分路108电流 | SINGLE | 只读4DF5711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5710 |  | （一次值）
2584 | 分路109电流 | SINGLE | 只读4DF5713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5712 |  | （一次值）
2585 | 分路110电流 | SINGLE | 只读4DF5715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5714 |  | （一次值）
2586 | 分路111电流 | SINGLE | 只读4DF5717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5716 |  | （一次值）
2587 | 分路112电流 | SINGLE | 只读4DF5719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5718 |  | （一次值）
2588 | 分路113电流 | SINGLE | 只读4DF5721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5720 |  | （一次值）
2589 | 分路114电流 | SINGLE | 只读4DF5723 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5722 |  | （一次值）
2590 | 分路115电流 | SINGLE | 只读4DF5725 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5724 |  | （一次值）
2591 | 分路116电流 | SINGLE | 只读4DF5727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5726 |  | （一次值）
2592 | 分路117电流 | SINGLE | 只读4DF5729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5728 |  | （一次值）
2593 | 分路118电流 | SINGLE | 只读4DF5731 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5730 |  | （一次值）
2594 | 分路119电流 | SINGLE | 只读4DF5733 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5732 |  | （一次值）
2595 | 分路120电流 | SINGLE | 只读4DF5735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5734 |  | （一次值）
2596 |  | SINGLE | 只读4DF5737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5736 |  | （一次值）
2597 |  | SINGLE | 只读4DF5739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5738 |  | （一次值）
2598 |  | SINGLE | 只读4DF5741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5740 |  | （一次值）
2599 |  | SINGLE | 只读4DF5743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5742 |  | （一次值）
2600 |  | SINGLE | 只读4DF5745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5744 |  | （一次值）
2601 |  | SINGLE | 只读4DF5747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5746 |  | （一次值）
2602 | 分路1有功功率 | SINGLE | 只读4DF5749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5748 |  | （一次值）
2603 | 分路2有功功率 | SINGLE | 只读4DF5751 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5750 |  | （一次值）
2604 | 分路3有功功率 | SINGLE | 只读4DF5753 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5752 |  | （一次值）
2605 | 分路4有功功率 | SINGLE | 只读4DF5755 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5754 |  | （一次值）
2606 | 分路5有功功率 | SINGLE | 只读4DF5757 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5756 |  | （一次值）
2607 | 分路6有功功率 | SINGLE | 只读4DF5759 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5758 |  | （一次值）
2608 | 分路7有功功率 | SINGLE | 只读4DF5761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5760 |  | （一次值）
2609 | 分路8有功功率 | SINGLE | 只读4DF5763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5762 |  | （一次值）
2610 | 分路9有功功率 | SINGLE | 只读4DF5765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5764 |  | （一次值）
2611 | 分路10有功功率 | SINGLE | 只读4DF5767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5766 |  | （一次值）
2612 | 分路11有功功率 | SINGLE | 只读4DF5769 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5768 |  | （一次值）
2613 | 分路12有功功率 | SINGLE | 只读4DF5771 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5770 |  | （一次值）
2614 | 分路13有功功率 | SINGLE | 只读4DF5773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5772 |  | （一次值）
2615 | 分路14有功功率 | SINGLE | 只读4DF5775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5774 |  | （一次值）
2616 | 分路15有功功率 | SINGLE | 只读4DF5777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5776 |  | （一次值）
2617 | 分路16有功功率 | SINGLE | 只读4DF5779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5778 |  | （一次值）
2618 | 分路17有功功率 | SINGLE | 只读4DF5781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5780 |  | （一次值）
2619 | 分路18有功功率 | SINGLE | 只读4DF5783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5782 |  | （一次值）
2620 | 分路19有功功率 | SINGLE | 只读4DF5785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5784 |  | （一次值）
2621 | 分路20有功功率 | SINGLE | 只读4DF5787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5786 |  | （一次值）
2622 | 分路21有功功率 | SINGLE | 只读4DF5789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5788 |  | （一次值）
2623 | 分路22有功功率 | SINGLE | 只读4DF5791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5790 |  | （一次值）
2624 | 分路23有功功率 | SINGLE | 只读4DF5793 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5792 |  | （一次值）
2625 | 分路24有功功率 | SINGLE | 只读4DF5795 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5794 |  | （一次值）
2626 | 分路25有功功率 | SINGLE | 只读4DF5797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5796 |  | （一次值）
2627 | 分路26有功功率 | SINGLE | 只读4DF5799 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5798 |  | （一次值）
2628 | 分路27有功功率 | SINGLE | 只读4DF5801 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5800 |  | （一次值）
2629 | 分路28有功功率 | SINGLE | 只读4DF5803 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5802 |  | （一次值）
2630 | 分路29有功功率 | SINGLE | 只读4DF5805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5804 |  | （一次值）
2631 | 分路30有功功率 | SINGLE | 只读4DF5807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5806 |  | （一次值）
2632 | 分路31有功功率 | SINGLE | 只读4DF5809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5808 |  | （一次值）
2633 | 分路32有功功率 | SINGLE | 只读4DF5811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5810 |  | （一次值）
2634 | 分路33有功功率 | SINGLE | 只读4DF5813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5812 |  | （一次值）
2635 | 分路34有功功率 | SINGLE | 只读4DF5815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5814 |  | （一次值）
2636 | 分路35有功功率 | SINGLE | 只读4DF5817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5816 |  | （一次值）
2637 | 分路36有功功率 | SINGLE | 只读4DF5819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5818 |  | （一次值）
2638 | 分路37有功功率 | SINGLE | 只读4DF5821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5820 |  | （一次值）
2639 | 分路38有功功率 | SINGLE | 只读4DF5823 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5822 |  | （一次值）
2640 | 分路39有功功率 | SINGLE | 只读4DF5825 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5824 |  | （一次值）
2641 | 分路40有功功率 | SINGLE | 只读4DF5827 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5826 |  | （一次值）
2642 | 分路41有功功率 | SINGLE | 只读4DF5829 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5828 |  | （一次值）
2643 | 分路42有功功率 | SINGLE | 只读4DF5831 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5830 |  | （一次值）
2644 | 分路43有功功率 | SINGLE | 只读4DF5833 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5832 |  | （一次值）
2645 | 分路44有功功率 | SINGLE | 只读4DF5835 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5834 |  | （一次值）
2646 | 分路45有功功率 | SINGLE | 只读4DF5837 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5836 |  | （一次值）
2647 | 分路46有功功率 | SINGLE | 只读4DF5839 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5838 |  | （一次值）
2648 | 分路47有功功率 | SINGLE | 只读4DF5841 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5840 |  | （一次值）
2649 | 分路48有功功率 | SINGLE | 只读4DF5843 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5842 |  | （一次值）
2650 | 分路49有功功率 | SINGLE | 只读4DF5845 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5844 |  | （一次值）
2651 | 分路50有功功率 | SINGLE | 只读4DF5847 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5846 |  | （一次值）
2652 | 分路51有功功率 | SINGLE | 只读4DF5849 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5848 |  | （一次值）
2653 | 分路52有功功率 | SINGLE | 只读4DF5851 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5850 |  | （一次值）
2654 | 分路53有功功率 | SINGLE | 只读4DF5853 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5852 |  | （一次值）
2655 | 分路54有功功率 | SINGLE | 只读4DF5855 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5854 |  | （一次值）
2656 | 分路55有功功率 | SINGLE | 只读4DF5857 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5856 |  | （一次值）
2657 | 分路56有功功率 | SINGLE | 只读4DF5859 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5858 |  | （一次值）
2658 | 分路57有功功率 | SINGLE | 只读4DF5861 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5860 |  | （一次值）
2659 | 分路58有功功率 | SINGLE | 只读4DF5863 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5862 |  | （一次值）
2660 | 分路59有功功率 | SINGLE | 只读4DF5865 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5864 |  | （一次值）
2661 | 分路60有功功率 | SINGLE | 只读4DF5867 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5866 |  | （一次值）
2662 | 分路61有功功率 | SINGLE | 只读4DF5869 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5868 |  | （一次值）
2663 | 分路62有功功率 | SINGLE | 只读4DF5871 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5870 |  | （一次值）
2664 | 分路63有功功率 | SINGLE | 只读4DF5873 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5872 |  | （一次值）
2665 | 分路64有功功率 | SINGLE | 只读4DF5875 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5874 |  | （一次值）
2666 | 分路65有功功率 | SINGLE | 只读4DF5877 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5876 |  | （一次值）
2667 | 分路66有功功率 | SINGLE | 只读4DF5879 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5878 |  | （一次值）
2668 | 分路67有功功率 | SINGLE | 只读4DF5881 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5880 |  | （一次值）
2669 | 分路68有功功率 | SINGLE | 只读4DF5883 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5882 |  | （一次值）
2670 | 分路69有功功率 | SINGLE | 只读4DF5885 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5884 |  | （一次值）
2671 | 分路70有功功率 | SINGLE | 只读4DF5887 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5886 |  | （一次值）
2672 | 分路71有功功率 | SINGLE | 只读4DF5889 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5888 |  | （一次值）
2673 | 分路72有功功率 | SINGLE | 只读4DF5891 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5890 |  | （一次值）
2674 | 分路73有功功率 | SINGLE | 只读4DF5893 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5892 |  | （一次值）
2675 | 分路74有功功率 | SINGLE | 只读4DF5895 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5894 |  | （一次值）
2676 | 分路75有功功率 | SINGLE | 只读4DF5897 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5896 |  | （一次值）
2677 | 分路76有功功率 | SINGLE | 只读4DF5899 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5898 |  | （一次值）
2678 | 分路77有功功率 | SINGLE | 只读4DF5901 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5900 |  | （一次值）
2679 | 分路78有功功率 | SINGLE | 只读4DF5903 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5902 |  | （一次值）
2680 | 分路79有功功率 | SINGLE | 只读4DF5905 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5904 |  | （一次值）
2681 | 分路80有功功率 | SINGLE | 只读4DF5907 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5906 |  | （一次值）
2682 | 分路81有功功率 | SINGLE | 只读4DF5909 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5908 |  | （一次值）
2683 | 分路82有功功率 | SINGLE | 只读4DF5911 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5910 |  | （一次值）
2684 | 分路83有功功率 | SINGLE | 只读4DF5913 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5912 |  | （一次值）
2685 | 分路84有功功率 | SINGLE | 只读4DF5915 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5914 |  | （一次值）
2686 | 分路85有功功率 | SINGLE | 只读4DF5917 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5916 |  | （一次值）
2687 | 分路86有功功率 | SINGLE | 只读4DF5919 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5918 |  | （一次值）
2688 | 分路87有功功率 | SINGLE | 只读4DF5921 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5920 |  | （一次值）
2689 | 分路88有功功率 | SINGLE | 只读4DF5923 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5922 |  | （一次值）
2690 | 分路89有功功率 | SINGLE | 只读4DF5925 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5924 |  | （一次值）
2691 | 分路90有功功率 | SINGLE | 只读4DF5927 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5926 |  | （一次值）
2692 | 分路91有功功率 | SINGLE | 只读4DF5929 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5928 |  | （一次值）
2693 | 分路92有功功率 | SINGLE | 只读4DF5931 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5930 |  | （一次值）
2694 | 分路93有功功率 | SINGLE | 只读4DF5933 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5932 |  | （一次值）
2695 | 分路94有功功率 | SINGLE | 只读4DF5935 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5934 |  | （一次值）
2696 | 分路95有功功率 | SINGLE | 只读4DF5937 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5936 |  | （一次值）
2697 | 分路96有功功率 | SINGLE | 只读4DF5939 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5938 |  | （一次值）
2698 | 分路97有功功率 | SINGLE | 只读4DF5941 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5940 |  | （一次值）
2699 | 分路98有功功率 | SINGLE | 只读4DF5943 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5942 |  | （一次值）
2700 | 分路99有功功率 | SINGLE | 只读4DF5945 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5944 |  | （一次值）
2701 | 分路100有功功率 | SINGLE | 只读4DF5947 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5946 |  | （一次值）
2702 | 分路101有功功率 | SINGLE | 只读4DF5949 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5948 |  | （一次值）
2703 | 分路102有功功率 | SINGLE | 只读4DF5951 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5950 |  | （一次值）
2704 | 分路103有功功率 | SINGLE | 只读4DF5953 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5952 |  | （一次值）
2705 | 分路104有功功率 | SINGLE | 只读4DF5955 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5954 |  | （一次值）
2706 | 分路105有功功率 | SINGLE | 只读4DF5957 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5956 |  | （一次值）
2707 | 分路106有功功率 | SINGLE | 只读4DF5959 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5958 |  | （一次值）
2708 | 分路107有功功率 | SINGLE | 只读4DF5961 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5960 |  | （一次值）
2709 | 分路108有功功率 | SINGLE | 只读4DF5963 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5962 |  | （一次值）
2710 | 分路109有功功率 | SINGLE | 只读4DF5965 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5964 |  | （一次值）
2711 | 分路110有功功率 | SINGLE | 只读4DF5967 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5966 |  | （一次值）
2712 | 分路111有功功率 | SINGLE | 只读4DF5969 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5968 |  | （一次值）
2713 | 分路112有功功率 | SINGLE | 只读4DF5971 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5970 |  | （一次值）
2714 | 分路113有功功率 | SINGLE | 只读4DF5973 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5972 |  | （一次值）
2715 | 分路114有功功率 | SINGLE | 只读4DF5975 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5974 |  | （一次值）
2716 | 分路115有功功率 | SINGLE | 只读4DF5977 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5976 |  | （一次值）
2717 | 分路116有功功率 | SINGLE | 只读4DF5979 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5978 |  | （一次值）
2718 | 分路117有功功率 | SINGLE | 只读4DF5981 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5980 |  | （一次值）
2719 | 分路118有功功率 | SINGLE | 只读4DF5983 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5982 |  | （一次值）
2720 | 分路119有功功率 | SINGLE | 只读4DF5985 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5984 |  | （一次值）
2721 | 分路120有功功率 | SINGLE | 只读4DF5987 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5986 |  | （一次值）
2722 |  | SINGLE | 只读4DF5989 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5988 |  | （一次值）
2723 |  | SINGLE | 只读4DF5991 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5990 |  | （一次值）
2724 |  | SINGLE | 只读4DF5993 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5992 |  | （一次值）
2725 |  | SINGLE | 只读4DF5995 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5994 |  | （一次值）
2726 |  | SINGLE | 只读4DF5997 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5996 |  | （一次值）
2727 |  | SINGLE | 只读4DF5999 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5998 |  | （一次值）
2728 | 分路1有功电能 | SINGLE | 只读4DF6001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6000 |  | （一次值）
2729 | 分路2有功电能 | SINGLE | 只读4DF6003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6002 |  | （一次值）
2730 | 分路3有功电能 | SINGLE | 只读4DF6005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6004 |  | （一次值）
2731 | 分路4有功电能 | SINGLE | 只读4DF6007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6006 |  | （一次值）
2732 | 分路5有功电能 | SINGLE | 只读4DF6009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6008 |  | （一次值）
2733 | 分路6有功电能 | SINGLE | 只读4DF6011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6010 |  | （一次值）
2734 | 分路7有功电能 | SINGLE | 只读4DF6013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6012 |  | （一次值）
2735 | 分路8有功电能 | SINGLE | 只读4DF6015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6014 |  | （一次值）
2736 | 分路9有功电能 | SINGLE | 只读4DF6017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6016 |  | （一次值）
2737 | 分路10有功电能 | SINGLE | 只读4DF6019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6018 |  | （一次值）
2738 | 分路11有功电能 | SINGLE | 只读4DF6021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6020 |  | （一次值）
2739 | 分路12有功电能 | SINGLE | 只读4DF6023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6022 |  | （一次值）
2740 | 分路13有功电能 | SINGLE | 只读4DF6025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6024 |  | （一次值）
2741 | 分路14有功电能 | SINGLE | 只读4DF6027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6026 |  | （一次值）
2742 | 分路15有功电能 | SINGLE | 只读4DF6029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6028 |  | （一次值）
2743 | 分路16有功电能 | SINGLE | 只读4DF6031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6030 |  | （一次值）
2744 | 分路17有功电能 | SINGLE | 只读4DF6033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6032 |  | （一次值）
2745 | 分路18有功电能 | SINGLE | 只读4DF6035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6034 |  | （一次值）
2746 | 分路19有功电能 | SINGLE | 只读4DF6037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6036 |  | （一次值）
2747 | 分路20有功电能 | SINGLE | 只读4DF6039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6038 |  | （一次值）
2748 | 分路21有功电能 | SINGLE | 只读4DF6041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6040 |  | （一次值）
2749 | 分路22有功电能 | SINGLE | 只读4DF6043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6042 |  | （一次值）
2750 | 分路23有功电能 | SINGLE | 只读4DF6045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6044 |  | （一次值）
2751 | 分路24有功电能 | SINGLE | 只读4DF6047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6046 |  | （一次值）
2752 | 分路25有功电能 | SINGLE | 只读4DF6049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6048 |  | （一次值）
2753 | 分路26有功电能 | SINGLE | 只读4DF6051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6050 |  | （一次值）
2754 | 分路27有功电能 | SINGLE | 只读4DF6053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6052 |  | （一次值）
2755 | 分路28有功电能 | SINGLE | 只读4DF6055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6054 |  | （一次值）
2756 | 分路29有功电能 | SINGLE | 只读4DF6057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6056 |  | （一次值）
2757 | 分路30有功电能 | SINGLE | 只读4DF6059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6058 |  | （一次值）
2758 | 分路31有功电能 | SINGLE | 只读4DF6061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6060 |  | （一次值）
2759 | 分路32有功电能 | SINGLE | 只读4DF6063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6062 |  | （一次值）
2760 | 分路33有功电能 | SINGLE | 只读4DF6065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6064 |  | （一次值）
2761 | 分路34有功电能 | SINGLE | 只读4DF6067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6066 |  | （一次值）
2762 | 分路35有功电能 | SINGLE | 只读4DF6069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6068 |  | （一次值）
2763 | 分路36有功电能 | SINGLE | 只读4DF6071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6070 |  | （一次值）
2764 | 分路37有功电能 | SINGLE | 只读4DF6073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6072 |  | （一次值）
2765 | 分路38有功电能 | SINGLE | 只读4DF6075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6074 |  | （一次值）
2766 | 分路39有功电能 | SINGLE | 只读4DF6077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6076 |  | （一次值）
2767 | 分路40有功电能 | SINGLE | 只读4DF6079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6078 |  | （一次值）
2768 | 分路41有功电能 | SINGLE | 只读4DF6081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6080 |  | （一次值）
2769 | 分路42有功电能 | SINGLE | 只读4DF6083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6082 |  | （一次值）
2770 | 分路43有功电能 | SINGLE | 只读4DF6085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6084 |  | （一次值）
2771 | 分路44有功电能 | SINGLE | 只读4DF6087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6086 |  | （一次值）
2772 | 分路45有功电能 | SINGLE | 只读4DF6089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6088 |  | （一次值）
2773 | 分路46有功电能 | SINGLE | 只读4DF6091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6090 |  | （一次值）
2774 | 分路47有功电能 | SINGLE | 只读4DF6093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6092 |  | （一次值）
2775 | 分路48有功电能 | SINGLE | 只读4DF6095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6094 |  | （一次值）
2776 | 分路49有功电能 | SINGLE | 只读4DF6097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6096 |  | （一次值）
2777 | 分路50有功电能 | SINGLE | 只读4DF6099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6098 |  | （一次值）
2778 | 分路51有功电能 | SINGLE | 只读4DF6101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6100 |  | （一次值）
2779 | 分路52有功电能 | SINGLE | 只读4DF6103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6102 |  | （一次值）
2780 | 分路53有功电能 | SINGLE | 只读4DF6105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6104 |  | （一次值）
2781 | 分路54有功电能 | SINGLE | 只读4DF6107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6106 |  | （一次值）
2782 | 分路55有功电能 | SINGLE | 只读4DF6109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6108 |  | （一次值）
2783 | 分路56有功电能 | SINGLE | 只读4DF6111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6110 |  | （一次值）
2784 | 分路57有功电能 | SINGLE | 只读4DF6113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6112 |  | （一次值）
2785 | 分路58有功电能 | SINGLE | 只读4DF6115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6114 |  | （一次值）
2786 | 分路59有功电能 | SINGLE | 只读4DF6117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6116 |  | （一次值）
2787 | 分路60有功电能 | SINGLE | 只读4DF6119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6118 |  | （一次值）
2788 | 分路61有功电能 | SINGLE | 只读4DF6121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6120 |  | （一次值）
2789 | 分路62有功电能 | SINGLE | 只读4DF6123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6122 |  | （一次值）
2790 | 分路63有功电能 | SINGLE | 只读4DF6125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6124 |  | （一次值）
2791 | 分路64有功电能 | SINGLE | 只读4DF6127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6126 |  | （一次值）
2792 | 分路65有功电能 | SINGLE | 只读4DF6129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6128 |  | （一次值）
2793 | 分路66有功电能 | SINGLE | 只读4DF6131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6130 |  | （一次值）
2794 | 分路67有功电能 | SINGLE | 只读4DF6133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6132 |  | （一次值）
2795 | 分路68有功电能 | SINGLE | 只读4DF6135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6134 |  | （一次值）
2796 | 分路69有功电能 | SINGLE | 只读4DF6137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6136 |  | （一次值）
2797 | 分路70有功电能 | SINGLE | 只读4DF6139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6138 |  | （一次值）
2798 | 分路71有功电能 | SINGLE | 只读4DF6141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6140 |  | （一次值）
2799 | 分路72有功电能 | SINGLE | 只读4DF6143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6142 |  | （一次值）
2800 | 分路73有功电能 | SINGLE | 只读4DF6145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6144 |  | （一次值）
2801 | 分路74有功电能 | SINGLE | 只读4DF6147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6146 |  | （一次值）
2802 | 分路75有功电能 | SINGLE | 只读4DF6149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6148 |  | （一次值）
2803 | 分路76有功电能 | SINGLE | 只读4DF6151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6150 |  | （一次值）
2804 | 分路77有功电能 | SINGLE | 只读4DF6153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6152 |  | （一次值）
2805 | 分路78有功电能 | SINGLE | 只读4DF6155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6154 |  | （一次值）
2806 | 分路79有功电能 | SINGLE | 只读4DF6157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6156 |  | （一次值）
2807 | 分路80有功电能 | SINGLE | 只读4DF6159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6158 |  | （一次值）
2808 | 分路81有功电能 | SINGLE | 只读4DF6161 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6160 |  | （一次值）
2809 | 分路82有功电能 | SINGLE | 只读4DF6163 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6162 |  | （一次值）
2810 | 分路83有功电能 | SINGLE | 只读4DF6165 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6164 |  | （一次值）
2811 | 分路84有功电能 | SINGLE | 只读4DF6167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6166 |  | （一次值）
2812 | 分路85有功电能 | SINGLE | 只读4DF6169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6168 |  | （一次值）
2813 | 分路86有功电能 | SINGLE | 只读4DF6171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6170 |  | （一次值）
2814 | 分路87有功电能 | SINGLE | 只读4DF6173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6172 |  | （一次值）
2815 | 分路88有功电能 | SINGLE | 只读4DF6175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6174 |  | （一次值）
2816 | 分路89有功电能 | SINGLE | 只读4DF6177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6176 |  | （一次值）
2817 | 分路90有功电能 | SINGLE | 只读4DF6179 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6178 |  | （一次值）
2818 | 分路91有功电能 | SINGLE | 只读4DF6181 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6180 |  | （一次值）
2819 | 分路92有功电能 | SINGLE | 只读4DF6183 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6182 |  | （一次值）
2820 | 分路93有功电能 | SINGLE | 只读4DF6185 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6184 |  | （一次值）
2821 | 分路94有功电能 | SINGLE | 只读4DF6187 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6186 |  | （一次值）
2822 | 分路95有功电能 | SINGLE | 只读4DF6189 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6188 |  | （一次值）
2823 | 分路96有功电能 | SINGLE | 只读4DF6191 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6190 |  | （一次值）
2824 | 分路97有功电能 | SINGLE | 只读4DF6193 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6192 |  | （一次值）
2825 | 分路98有功电能 | SINGLE | 只读4DF6195 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6194 |  | （一次值）
2826 | 分路99有功电能 | SINGLE | 只读4DF6197 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6196 |  | （一次值）
2827 | 分路100有功电能 | SINGLE | 只读4DF6199 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6198 |  | （一次值）
2828 | 分路101有功电能 | SINGLE | 只读4DF6201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6200 |  | （一次值）
2829 | 分路102有功电能 | SINGLE | 只读4DF6203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6202 |  | （一次值）
2830 | 分路103有功电能 | SINGLE | 只读4DF6205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6204 |  | （一次值）
2831 | 分路104有功电能 | SINGLE | 只读4DF6207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6206 |  | （一次值）
2832 | 分路105有功电能 | SINGLE | 只读4DF6209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6208 |  | （一次值）
2833 | 分路106有功电能 | SINGLE | 只读4DF6211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6210 |  | （一次值）
2834 | 分路107有功电能 | SINGLE | 只读4DF6213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6212 |  | （一次值）
2835 | 分路108有功电能 | SINGLE | 只读4DF6215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6214 |  | （一次值）
2836 | 分路109有功电能 | SINGLE | 只读4DF6217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6216 |  | （一次值）
2837 | 分路110有功电能 | SINGLE | 只读4DF6219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6218 |  | （一次值）
2838 | 分路111有功电能 | SINGLE | 只读4DF6221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6220 |  | （一次值）
2839 | 分路112有功电能 | SINGLE | 只读4DF6223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6222 |  | （一次值）
2840 | 分路113有功电能 | SINGLE | 只读4DF6225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6224 |  | （一次值）
2841 | 分路114有功电能 | SINGLE | 只读4DF6227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6226 |  | （一次值）
2842 | 分路115有功电能 | SINGLE | 只读4DF6229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6228 |  | （一次值）
2843 | 分路116有功电能 | SINGLE | 只读4DF6231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6230 |  | （一次值）
2844 | 分路117有功电能 | SINGLE | 只读4DF6233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6232 |  | （一次值）
2845 | 分路118有功电能 | SINGLE | 只读4DF6235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6234 |  | （一次值）
2846 | 分路119有功电能 | SINGLE | 只读4DF6237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6236 |  | （一次值）
2847 | 分路120有功电能 | SINGLE | 只读4DF6239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6238 |  | （一次值）
2848 |  | SINGLE | 只读4DF6241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6240 |  | （一次值）
2849 |  | SINGLE | 只读4DF6243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6242 |  | （一次值）
2850 |  | SINGLE | 只读4DF6245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6244 |  | （一次值）
2851 |  | SINGLE | 只读4DF6247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6246 |  | （一次值）
2852 |  | SINGLE | 只读4DF6249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6248 |  | （一次值）
2853 |  | SINGLE | 只读4DF6251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6250 |  | （一次值）
2854 | 进线A相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF6253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6252 |  | （一次值）
2855 | 进线B相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF6255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6254 |  | （一次值）
2856 | 进线C相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF6257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6256 |  | （一次值）
2857 | 进线A相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF6259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6258 |  | （一次值）
2858 | 进线B相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF6261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6260 |  | （一次值）
2859 | 进线C相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF6263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6262 |  | （一次值）
2860 | 备路A相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF6265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6264 |  | （一次值）
2861 | 备路B相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF6267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6266 |  | （一次值）
2862 | 备路C相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF6269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6268 |  | （一次值）
2863 | 备路A相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF6271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6270 |  | （一次值）
2864 | 备路B相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF6273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6272 |  | （一次值）
2865 | 备路C相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF6275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6274 |  | （一次值）
2866 |  | SINGLE | 只读4DF6277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6276
2867 |  | SINGLE | 只读4DF6279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6278
2868 |  | SINGLE | 只读4DF6281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6280
2869 |  | SINGLE | 只读4DF6283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6282
2870 |  | SINGLE | 只读4DF6285 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6284
2871 |  | SINGLE | 只读4DF6287 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6286
2872 |  | SINGLE | 只读4DF6289 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6288
2873 |  | SINGLE | 只读4DF6291 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6290
2874 |  | SINGLE | 只读4DF6293 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6292
2875 |  | SINGLE | 只读4DF6295 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6294
2876 |  | SINGLE | 只读4DF6297 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6296
2877 |  | SINGLE | 只读4DF6299 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6298
2878 |  | SINGLE | 只读4DF6301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6300
2879 |  | SINGLE | 只读4DF6303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6302
2880 |  | SINGLE | 只读4DF6305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6304
2881 |  | SINGLE | 只读4DF6307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6306
2882 |  | SINGLE | 只读4DF6309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6308
2883 |  | SINGLE | 只读4DF6311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6310
2884 |  | SINGLE | 只读4DF6313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6312
2885 |  | SINGLE | 只读4DF6315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6314
2886 |  | SINGLE | 只读4DF6317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6316
2887 |  | SINGLE | 只读4DF6319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6318
2888 |  | SINGLE | 只读4DF6321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6320
2889 |  | SINGLE | 只读4DF6323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6322
2890 |  | SINGLE | 只读4DF6325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6324
2891 |  | SINGLE | 只读4DF6327 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6326
2892 |  | SINGLE | 只读4DF6329 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6328
2893 |  | SINGLE | 只读4DF6331 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6330
2894 |  | SINGLE | 只读4DF6333 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6332
2895 |  | SINGLE | 只读4DF6335 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6334
2896 |  | SINGLE | 只读4DF6337 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6336
2897 |  | SINGLE | 只读4DF6339 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6338
2898 |  | SINGLE | 只读4DF6341 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6340
2899 |  | SINGLE | 只读4DF6343 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6342
2900 |  | SINGLE | 只读4DF6345 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6344
2901 |  | SINGLE | 只读4DF6347 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6346
2902 |  | SINGLE | 只读4DF6349 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6348
2903 |  | SINGLE | 只读4DF6351 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6350
2904 |  | SINGLE | 只读4DF6353 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6352
2905 |  | SINGLE | 只读4DF6355 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6354
2906 |  | SINGLE | 只读4DF6357 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6356
2907 |  | SINGLE | 只读4DF6359 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6358
2908 |  | SINGLE | 只读4DF6361 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6360
2909 |  | SINGLE | 只读4DF6363 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6362
2910 |  | SINGLE | 只读4DF6365 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6364
2911 |  | SINGLE | 只读4DF6367 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6366
2912 |  | SINGLE | 只读4DF6369 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6368
2913 |  | SINGLE | 只读4DF6371 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6370
2914 |  | SINGLE | 只读4DF6373 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6372
2915 |  | SINGLE | 只读4DF6375 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6374
2916 |  | SINGLE | 只读4DF6377 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6376
2917 |  | SINGLE | 只读4DF6379 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6378
2918 |  | SINGLE | 只读4DF6381 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6380
2919 |  | SINGLE | 只读4DF6383 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6382
2920 |  | SINGLE | 只读4DF6385 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6384
2921 |  | SINGLE | 只读4DF6387 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6386
2922 |  | SINGLE | 只读4DF6389 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6388
2923 |  | SINGLE | 只读4DF6391 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6390
2924 |  | SINGLE | 只读4DF6393 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6392
2925 |  | SINGLE | 只读4DF6395 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6394
2926 |  | SINGLE | 只读4DF6397 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6396
2927 |  | SINGLE | 只读4DF6399 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6398
2928 |  | SINGLE | 只读4DF6401 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6400
2929 |  | SINGLE | 只读4DF6403 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6402
2930 |  | SINGLE | 只读4DF6405 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6404
2931 |  | SINGLE | 只读4DF6407 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6406
2932 |  | SINGLE | 只读4DF6409 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6408
2933 |  | SINGLE | 只读4DF6411 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6410
2934 |  | SINGLE | 只读4DF6413 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6412
2935 |  | SINGLE | 只读4DF6415 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6414
2936 |  | SINGLE | 只读4DF6417 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6416
2937 |  | SINGLE | 只读4DF6419 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6418
2938 |  | SINGLE | 只读4DF6421 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6420
2939 |  | SINGLE | 只读4DF6423 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6422
2940 |  | SINGLE | 只读4DF6425 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6424
2941 |  | SINGLE | 只读4DF6427 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6426
2942 |  | SINGLE | 只读4DF6429 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6428
2943 |  | SINGLE | 只读4DF6431 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6430
2944 |  | SINGLE | 只读4DF6433 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6432
2945 |  | SINGLE | 只读4DF6435 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6434
2946 |  | SINGLE | 只读4DF6437 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6436
2947 |  | SINGLE | 只读4DF6439 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6438
2948 |  | SINGLE | 只读4DF6441 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6440
2949 |  | SINGLE | 只读4DF6443 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6442
2950 |  | SINGLE | 只读4DF6445 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6444
2951 |  | SINGLE | 只读4DF6447 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6446
2952 |  | SINGLE | 只读4DF6449 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6448
2953 |  | SINGLE | 只读4DF6451 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6450
2954 |  | SINGLE | 只读4DF6453 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6452
2955 |  | SINGLE | 只读4DF6455 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6454
2956 |  | SINGLE | 只读4DF6457 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6456
2957 |  | SINGLE | 只读4DF6459 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6458
2958 |  | SINGLE | 只读4DF6461 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6460
2959 |  | SINGLE | 只读4DF6463 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6462
2960 |  | SINGLE | 只读4DF6465 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6464
2961 |  | SINGLE | 只读4DF6467 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6466
2962 |  | SINGLE | 只读4DF6469 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6468
2963 |  | SINGLE | 只读4DF6471 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6470
2964 |  | SINGLE | 只读4DF6473 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6472
2965 |  | SINGLE | 只读4DF6475 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6474
2966 |  | SINGLE | 只读4DF6477 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6476
2967 |  | SINGLE | 只读4DF6479 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6478
2968 |  | SINGLE | 只读4DF6481 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6480
2969 |  | SINGLE | 只读4DF6483 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6482
2970 |  | SINGLE | 只读4DF6485 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6484
2971 |  | SINGLE | 只读4DF6487 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6486
2972 |  | SINGLE | 只读4DF6489 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6488
2973 |  | SINGLE | 只读4DF6491 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6490
2974 |  | SINGLE | 只读4DF6493 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6492
2975 |  | SINGLE | 只读4DF6495 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6494
2976 |  | SINGLE | 只读4DF6497 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6496
2977 |  | SINGLE | 只读4DF6499 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6498
2978 |  | SINGLE | 只读4DF6501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6500
2979 |  | SINGLE | 只读4DF6503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6502
2980 |  | SINGLE | 只读4DF6505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6504
2981 |  | SINGLE | 只读4DF6507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6506
2982 |  | SINGLE | 只读4DF6509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6508
2983 |  | SINGLE | 只读4DF6511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6510
2984 |  | SINGLE | 只读4DF6513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6512
2985 |  | SINGLE | 只读4DF6515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6514
2986 |  | SINGLE | 只读4DF6517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6516
2987 |  | SINGLE | 只读4DF6519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6518
2988 |  | SINGLE | 只读4DF6521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6520
2989 |  | SINGLE | 只读4DF6523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6522
2990 |  | SINGLE | 只读4DF6525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6524
2991 |  | SINGLE | 只读4DF6527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6526
2992 |  | SINGLE | 只读4DF6529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6528
2993 |  | SINGLE | 只读4DF6531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6530
2994 |  | SINGLE | 只读4DF6533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6532
2995 |  | SINGLE | 只读4DF6535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6534
2996 |  | SINGLE | 只读4DF6537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6536
2997 |  | SINGLE | 只读4DF6539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6538
2998 |  | SINGLE | 只读4DF6541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6540
2999 |  | SINGLE | 只读4DF6543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6542
3000 |  | SINGLE | 只读4DF6545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6544
3001 |  | SINGLE | 只读4DF6547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6546
3002 |  | SINGLE | 只读4DF6549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6548
3003 |  | SINGLE | 只读4DF6551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6550
3004 |  | SINGLE | 只读4DF6553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6552
3005 |  | SINGLE | 只读4DF6555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6554
3006 |  | SINGLE | 只读4DF6557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6556
3007 |  | SINGLE | 只读4DF6559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6558
3008 |  | SINGLE | 只读4DF6561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6560
3009 |  | SINGLE | 只读4DF6563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6562
3010 |  | SINGLE | 只读4DF6565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6564
3011 |  | SINGLE | 只读4DF6567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6566
3012 |  | SINGLE | 只读4DF6569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6568
3013 |  | SINGLE | 只读4DF6571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6570
3014 |  | SINGLE | 只读4DF6573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6572
3015 |  | SINGLE | 只读4DF6575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6574
3016 |  | SINGLE | 只读4DF6577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6576
3017 |  | SINGLE | 只读4DF6579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6578
3018 |  | SINGLE | 只读4DF6581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6580
3019 |  | SINGLE | 只读4DF6583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6582
3020 |  | SINGLE | 只读4DF6585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6584
3021 |  | SINGLE | 只读4DF6587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6586
3022 |  | SINGLE | 只读4DF6589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6588
3023 |  | SINGLE | 只读4DF6591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6590
3024 |  | SINGLE | 只读4DF6593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6592
3025 |  | SINGLE | 只读4DF6595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6594
3026 |  | SINGLE | 只读4DF6597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6596
3027 |  | SINGLE | 只读4DF6599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6598
3028 |  | SINGLE | 只读4DF6601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6600
3029 |  | SINGLE | 只读4DF6603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6602
3030 |  | SINGLE | 只读4DF6605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6604
3031 |  | SINGLE | 只读4DF6607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6606
3032 |  | SINGLE | 只读4DF6609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6608
3033 |  | SINGLE | 只读4DF6611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6610
3034 |  | SINGLE | 只读4DF6613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6612
3035 |  | SINGLE | 只读4DF6615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6614
3036 |  | SINGLE | 只读4DF6617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6616
3037 |  | SINGLE | 只读4DF6619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6618
3038 |  | SINGLE | 只读4DF6621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6620
3039 |  | SINGLE | 只读4DF6623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6622
3040 |  | SINGLE | 只读4DF6625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6624
3041 |  | SINGLE | 只读4DF6627 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6626
3042 |  | SINGLE | 只读4DF6629 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6628