## 双面交流转发地址表
1、通讯协议：Modbus RTU （有关协议详细说明，请参见 Modbus 通讯协议说明）
电参数：功能码03
开关状态，报警：功能码02
发送报文读取数据 例：读取分路1电压 发送：01 03 09 C4 00 02+校验位 （01设备地址 03功能码 09C4起始地址 0002：请求数量）
接收：01 03 04 43 6B 16 0E+校验位（436B160E需要经过浮点数转换）
读取分路9开关状态 发送：01 02 00 02 00 01+校验位（01设备地址 02功能码 00 02起始地址 00 01：请求数量）
接收：01 02 01 01+校验位 （01设备地址 02功能码 01表示数量 01表示合闸状态 ）
2、通讯参数：
波特率：9600 bps
数据位：8位
停止位：1位
校验位：无校验
人机地址：默认为1，可设（在触摸屏系统设置界面设置即可）
3、报警：故障：1，正常：0
4、一次值=二次值*变比
举例：读取进线A相电流 直接读取进线A相电流(一次值)或者进线A相电流(二次值)乘以进线A相变比。
通道号 | 变量名 | 变量类型 | 通道名称 | 读写类型 | 寄存器名称 | 数据类型 | 通讯地址 | 数据处理
1 | A面分路1开关状态 | INTEGER | 只读10001 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 0
2 | A面分路2开关状态 | INTEGER | 只读10002 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1
3 | A面分路3开关状态 | INTEGER | 只读10003 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 2
4 | A面分路4开关状态 | INTEGER | 只读10004 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 3
5 | A面分路5开关状态 | INTEGER | 只读10005 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 4
6 | A面分路6开关状态 | INTEGER | 只读10006 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 5
7 | A面分路7开关状态 | INTEGER | 只读10007 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 6
8 | A面分路8开关状态 | INTEGER | 只读10008 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 7
9 | A面分路9开关状态 | INTEGER | 只读10009 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 8
10 | A面分路10开关状态 | INTEGER | 只读10010 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 9
11 | A面分路11开关状态 | INTEGER | 只读10011 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 10
12 | A面分路12开关状态 | INTEGER | 只读10012 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 11
13 | A面分路13开关状态 | INTEGER | 只读10013 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 12
14 | A面分路14开关状态 | INTEGER | 只读10014 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 13
15 | A面分路15开关状态 | INTEGER | 只读10015 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 14
16 | A面分路16开关状态 | INTEGER | 只读10016 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 15
17 | A面分路17开关状态 | INTEGER | 只读10017 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 16
18 | A面分路18开关状态 | INTEGER | 只读10018 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 17
19 | A面分路19开关状态 | INTEGER | 只读10019 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 18
20 | A面分路20开关状态 | INTEGER | 只读10020 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 19
21 | A面分路21开关状态 | INTEGER | 只读10021 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 20
22 |  | INTEGER | 只读10022 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 21
23 | A面分路22开关状态 | INTEGER | 只读10023 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 22
24 | A面分路23开关状态 | INTEGER | 只读10024 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 23
25 | A面分路24开关状态 | INTEGER | 只读10025 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 24
26 | A面分路25开关状态 | INTEGER | 只读10026 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 25
27 | A面分路26开关状态 | INTEGER | 只读10027 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 26
28 | A面分路27开关状态 | INTEGER | 只读10028 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 27
29 | A面分路28开关状态 | INTEGER | 只读10029 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 28
30 | A面分路29开关状态 | INTEGER | 只读10030 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 29
31 | A面分路30开关状态 | INTEGER | 只读10031 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 30
32 | A面分路31开关状态 | INTEGER | 只读10032 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 31
33 | A面分路32开关状态 | INTEGER | 只读10033 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 32
34 | A面分路33开关状态 | INTEGER | 只读10034 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 33
35 | A面分路34开关状态 | INTEGER | 只读10035 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 34
36 | A面分路35开关状态 | INTEGER | 只读10036 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 35
37 | A面分路36开关状态 | INTEGER | 只读10037 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 36
38 | A面分路37开关状态 | INTEGER | 只读10038 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 37
39 | A面分路38开关状态 | INTEGER | 只读10039 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 38
40 | A面分路39开关状态 | INTEGER | 只读10040 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 39
41 | A面分路40开关状态 | INTEGER | 只读10041 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 40
42 | A面分路41开关状态 | INTEGER | 只读10042 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 41
43 | A面分路42开关状态 | INTEGER | 只读10043 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 42
44 |  | INTEGER | 只读10044 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 43
45 | A面分路43开关状态 | INTEGER | 只读10045 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 44
46 | A面分路44开关状态 | INTEGER | 只读10046 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 45
47 | A面分路45开关状态 | INTEGER | 只读10047 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 46
48 | A面分路46开关状态 | INTEGER | 只读10048 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 47
49 | A面分路47开关状态 | INTEGER | 只读10049 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 48
50 | A面分路48开关状态 | INTEGER | 只读10050 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 49
51 | A面分路49开关状态 | INTEGER | 只读10051 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 50
52 | A面分路50开关状态 | INTEGER | 只读10052 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 51
53 | A面分路51开关状态 | INTEGER | 只读10053 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 52
54 | A面分路52开关状态 | INTEGER | 只读10054 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 53
55 | A面分路53开关状态 | INTEGER | 只读10055 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 54
56 | A面分路54开关状态 | INTEGER | 只读10056 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 55
57 | A面分路55开关状态 | INTEGER | 只读10057 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 56
58 | A面分路56开关状态 | INTEGER | 只读10058 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 57
59 | A面分路57开关状态 | INTEGER | 只读10059 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 58
60 | A面分路58开关状态 | INTEGER | 只读10060 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 59
61 | A面分路59开关状态 | INTEGER | 只读10061 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 60
62 | A面分路60开关状态 | INTEGER | 只读10062 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 61
63 | A面分路61开关状态 | INTEGER | 只读10063 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 62
64 | A面分路62开关状态 | INTEGER | 只读10064 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 63
65 | A面分路63开关状态 | INTEGER | 只读10065 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 64
66 |  | INTEGER | 只读10066 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 65
67 | A面主路开关状态 | INTEGER | 只读10067 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 66
68 | A面防雷器开关状态 | INTEGER | 只读10068 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 67
69 | A面备路开关状态 | INTEGER | 只读10069 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 68
70 | A面跳闸开关状态 | INTEGER | 只读10070 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 69
71 | A面备路跳闸开关状态 | INTEGER | 只读10071 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 70
72 | A面备路防雷器开关状态 | INTEGER | 只读10072 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 71
73 | B面分路1开关状态 | INTEGER | 只读10101 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 100
74 | B面分路2开关状态 | INTEGER | 只读10102 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 101
75 | B面分路3开关状态 | INTEGER | 只读10103 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 102
76 | B面分路4开关状态 | INTEGER | 只读10104 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 103
77 | B面分路5开关状态 | INTEGER | 只读10105 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 104
78 | B面分路6开关状态 | INTEGER | 只读10106 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 105
79 | B面分路7开关状态 | INTEGER | 只读10107 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 106
80 | B面分路8开关状态 | INTEGER | 只读10108 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 107
81 | B面分路9开关状态 | INTEGER | 只读10109 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 108
82 | B面分路10开关状态 | INTEGER | 只读10110 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 109
83 | B面分路11开关状态 | INTEGER | 只读10111 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 110
84 | B面分路12开关状态 | INTEGER | 只读10112 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 111
85 | B面分路13开关状态 | INTEGER | 只读10113 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 112
86 | B面分路14开关状态 | INTEGER | 只读10114 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 113
87 | B面分路15开关状态 | INTEGER | 只读10115 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 114
88 | B面分路16开关状态 | INTEGER | 只读10116 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 115
89 | B面分路17开关状态 | INTEGER | 只读10117 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 116
90 | B面分路18开关状态 | INTEGER | 只读10118 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 117
91 | B面分路19开关状态 | INTEGER | 只读10119 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 118
92 | B面分路20开关状态 | INTEGER | 只读10120 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 119
93 | B面分路21开关状态 | INTEGER | 只读10121 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 120
94 |  | INTEGER | 只读10122 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 121
95 | B面分路22开关状态 | INTEGER | 只读10123 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 122
96 | B面分路23开关状态 | INTEGER | 只读10124 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 123
97 | B面分路24开关状态 | INTEGER | 只读10125 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 124
98 | B面分路25开关状态 | INTEGER | 只读10126 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 125
99 | B面分路26开关状态 | INTEGER | 只读10127 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 126
100 | B面分路27开关状态 | INTEGER | 只读10128 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 127
101 | B面分路28开关状态 | INTEGER | 只读10129 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 128
102 | B面分路29开关状态 | INTEGER | 只读10130 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 129
103 | B面分路30开关状态 | INTEGER | 只读10131 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 130
104 | B面分路31开关状态 | INTEGER | 只读10132 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 131
105 | B面分路32开关状态 | INTEGER | 只读10133 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 132
106 | B面分路33开关状态 | INTEGER | 只读10134 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 133
107 | B面分路34开关状态 | INTEGER | 只读10135 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 134
108 | B面分路35开关状态 | INTEGER | 只读10136 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 135
109 | B面分路36开关状态 | INTEGER | 只读10137 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 136
110 | B面分路37开关状态 | INTEGER | 只读10138 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 137
111 | B面分路38开关状态 | INTEGER | 只读10139 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 138
112 | B面分路39开关状态 | INTEGER | 只读10140 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 139
113 | B面分路40开关状态 | INTEGER | 只读10141 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 140
114 | B面分路41开关状态 | INTEGER | 只读10142 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 141
115 | B面分路42开关状态 | INTEGER | 只读10143 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 142
116 |  | INTEGER | 只读10144 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 143
117 | B面分路43开关状态 | INTEGER | 只读10145 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 144
118 | B面分路44开关状态 | INTEGER | 只读10146 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 145
119 | B面分路45开关状态 | INTEGER | 只读10147 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 146
120 | B面分路46开关状态 | INTEGER | 只读10148 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 147
121 | B面分路47开关状态 | INTEGER | 只读10149 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 148
122 | B面分路48开关状态 | INTEGER | 只读10150 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 149
123 | B面分路49开关状态 | INTEGER | 只读10151 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 150
124 | B面分路50开关状态 | INTEGER | 只读10152 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 151
125 | B面分路51开关状态 | INTEGER | 只读10153 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 152
126 | B面分路52开关状态 | INTEGER | 只读10154 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 153
127 | B面分路53开关状态 | INTEGER | 只读10155 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 154
128 | B面分路54开关状态 | INTEGER | 只读10156 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 155
129 | B面分路55开关状态 | INTEGER | 只读10157 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 156
130 | B面分路56开关状态 | INTEGER | 只读10158 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 157
131 | B面分路57开关状态 | INTEGER | 只读10159 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 158
132 | B面分路58开关状态 | INTEGER | 只读10160 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 159
133 | B面分路59开关状态 | INTEGER | 只读10161 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 160
134 | B面分路60开关状态 | INTEGER | 只读10162 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 161
135 | B面分路61开关状态 | INTEGER | 只读10163 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 162
136 | B面分路62开关状态 | INTEGER | 只读10164 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 163
137 | B面分路63开关状态 | INTEGER | 只读10165 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 164
138 |  | INTEGER | 只读10166 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 165
139 | B面主路开关状态 | INTEGER | 只读10167 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 166
140 | B面防雷器开关状态 | INTEGER | 只读10168 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 167
141 | B面备路开关状态 | INTEGER | 只读10169 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 168
142 | B面跳闸开关状态 | INTEGER | 只读10170 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 169
143 | B面备路跳闸开关状态 | INTEGER | 只读10171 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 170
144 | B面备路防雷器开关状态 | INTEGER | 只读10172 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 171
145 | A面进线A相电压缺相 | INTEGER | 只读10201 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 200
146 | A面进线B相电压缺相 | INTEGER | 只读10202 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 201
147 | A面进线C相电压缺相 | INTEGER | 只读10203 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 202
148 | A面进线A相电压欠电压 | INTEGER | 只读10204 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 203
149 | A面进线B相电压欠电压 | INTEGER | 只读10205 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 204
150 | A面进线C相电压欠电压 | INTEGER | 只读10206 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 205
151 | A面进线A相电压过电压 | INTEGER | 只读10207 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 206
152 | A面进线B相电压过电压 | INTEGER | 只读10208 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 207
153 | A面进线C相电压过电压 | INTEGER | 只读10209 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 208
154 | A面进线欠频率 | INTEGER | 只读10210 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 209
155 | A面进线过频率 | INTEGER | 只读10211 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 210
156 | A面进线A相电流过载 | INTEGER | 只读10212 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 211
157 | A面进线B相电流过载 | INTEGER | 只读10213 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 212
158 | A面进线C相电流过载 | INTEGER | 只读10214 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 213
159 | A面进线A相功率过载 | INTEGER | 只读10215 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 214
160 | A面进线B相功率过载 | INTEGER | 只读10216 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 215
161 | A面进线C相功率过载 | INTEGER | 只读10217 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 216
162 | FAK2#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10218 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 217
163 | FAK3#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10219 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 218
164 | ZA2#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10220 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 219
165 | A面电流三相不平衡报警 | INTEGER | 只读10221 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 220
166 | A面电压三相不平衡报警 | INTEGER | 只读10222 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 221
167 | A面进线A相二段电流过载 | INTEGER | 只读10223 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 222
168 | A面进线B相二段电流过载 | INTEGER | 只读10224 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 223
169 | A面进线C相二段电流过载 | INTEGER | 只读10225 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 224
170 | B面进线A相电压缺相 | INTEGER | 只读10301 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 300
171 | B面进线B相电压缺相 | INTEGER | 只读10302 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 301
172 | B面进线C相电压缺相 | INTEGER | 只读10303 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 302
173 | B面进线A相电压欠电压 | INTEGER | 只读10304 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 303
174 | B面进线B相电压欠电压 | INTEGER | 只读10305 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 304
175 | B面进线C相电压欠电压 | INTEGER | 只读10306 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 305
176 | B面进线A相电压过电压 | INTEGER | 只读10307 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 306
177 | B面进线B相电压过电压 | INTEGER | 只读10308 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 307
178 | B面进线C相电压过电压 | INTEGER | 只读10309 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 308
179 | B面进线欠频率 | INTEGER | 只读10310 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 309
180 | B面进线过频率 | INTEGER | 只读10311 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 310
181 | B面进线A相电流过载 | INTEGER | 只读10312 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 311
182 | B面进线B相电流过载 | INTEGER | 只读10313 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 312
183 | B面进线C相电流过载 | INTEGER | 只读10314 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 313
184 | B面进线A相功率过载 | INTEGER | 只读10315 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 314
185 | B面进线B相功率过载 | INTEGER | 只读10316 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 315
186 | B面进线C相功率过载 | INTEGER | 只读10317 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 316
187 | ZA1#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10318 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 317
188 | ZA2#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10319 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 318
189 | FAK1#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读10320 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 319
190 | B面电流三相不平衡报警 | INTEGER | 只读10321 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 320
191 | B面电压三相不平衡报警 | INTEGER | 只读10322 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 321
192 | B面进线A相二段电流过载 | INTEGER | 只读10323 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 322
193 | B面进线B相二段电流过载 | INTEGER | 只读10324 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 323
194 | B面进线C相二段电流过载 | INTEGER | 只读10325 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 324
195 | A面分路1电流过载 | INTEGER | 只读10401 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 400
196 | A面分路2电流过载 | INTEGER | 只读10402 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 401
197 | A面分路3电流过载 | INTEGER | 只读10403 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 402
198 | A面分路4电流过载 | INTEGER | 只读10404 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 403
199 | A面分路5电流过载 | INTEGER | 只读10405 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 404
200 | A面分路6电流过载 | INTEGER | 只读10406 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 405
201 | A面分路7电流过载 | INTEGER | 只读10407 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 406
202 | A面分路8电流过载 | INTEGER | 只读10408 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 407
203 | A面分路9电流过载 | INTEGER | 只读10409 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 408
204 | A面分路10电流过载 | INTEGER | 只读10410 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 409
205 | A面分路11电流过载 | INTEGER | 只读10411 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 410
206 | A面分路12电流过载 | INTEGER | 只读10412 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 411
207 | A面分路13电流过载 | INTEGER | 只读10413 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 412
208 | A面分路14电流过载 | INTEGER | 只读10414 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 413
209 | A面分路15电流过载 | INTEGER | 只读10415 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 414
210 | A面分路16电流过载 | INTEGER | 只读10416 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 415
211 | A面分路17电流过载 | INTEGER | 只读10417 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 416
212 | A面分路18电流过载 | INTEGER | 只读10418 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 417
213 | A面分路19电流过载 | INTEGER | 只读10419 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 418
214 | A面分路20电流过载 | INTEGER | 只读10420 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 419
215 | A面分路21电流过载 | INTEGER | 只读10421 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 420
216 | A面分路22电流过载 | INTEGER | 只读10422 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 421
217 | A面分路23电流过载 | INTEGER | 只读10423 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 422
218 | A面分路24电流过载 | INTEGER | 只读10424 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 423
219 | A面分路25电流过载 | INTEGER | 只读10425 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 424
220 | A面分路26电流过载 | INTEGER | 只读10426 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 425
221 | A面分路27电流过载 | INTEGER | 只读10427 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 426
222 | A面分路28电流过载 | INTEGER | 只读10428 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 427
223 | A面分路29电流过载 | INTEGER | 只读10429 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 428
224 | A面分路30电流过载 | INTEGER | 只读10430 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 429
225 | A面分路31电流过载 | INTEGER | 只读10431 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 430
226 | A面分路32电流过载 | INTEGER | 只读10432 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 431
227 | A面分路33电流过载 | INTEGER | 只读10433 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 432
228 | A面分路34电流过载 | INTEGER | 只读10434 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 433
229 | A面分路35电流过载 | INTEGER | 只读10435 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 434
230 | A面分路36电流过载 | INTEGER | 只读10436 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 435
231 | A面分路37电流过载 | INTEGER | 只读10437 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 436
232 | A面分路38电流过载 | INTEGER | 只读10438 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 437
233 | A面分路39电流过载 | INTEGER | 只读10439 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 438
234 | A面分路40电流过载 | INTEGER | 只读10440 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 439
235 | A面分路41电流过载 | INTEGER | 只读10441 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 440
236 | A面分路42电流过载 | INTEGER | 只读10442 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 441
237 | A面分路43电流过载 | INTEGER | 只读10443 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 442
238 | A面分路44电流过载 | INTEGER | 只读10444 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 443
239 | A面分路45电流过载 | INTEGER | 只读10445 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 444
240 | A面分路46电流过载 | INTEGER | 只读10446 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 445
241 | A面分路47电流过载 | INTEGER | 只读10447 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 446
242 | A面分路48电流过载 | INTEGER | 只读10448 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 447
243 | A面分路49电流过载 | INTEGER | 只读10449 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 448
244 | A面分路50电流过载 | INTEGER | 只读10450 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 449
245 | A面分路51电流过载 | INTEGER | 只读10451 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 450
246 | A面分路52电流过载 | INTEGER | 只读10452 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 451
247 | A面分路53电流过载 | INTEGER | 只读10453 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 452
248 | A面分路54电流过载 | INTEGER | 只读10454 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 453
249 | A面分路55电流过载 | INTEGER | 只读10455 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 454
250 | A面分路56电流过载 | INTEGER | 只读10456 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 455
251 | A面分路57电流过载 | INTEGER | 只读10457 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 456
252 | A面分路58电流过载 | INTEGER | 只读10458 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 457
253 | A面分路59电流过载 | INTEGER | 只读10459 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 458
254 | A面分路60电流过载 | INTEGER | 只读10460 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 459
255 | A面分路61电流过载 | INTEGER | 只读10461 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 460
256 | A面分路62电流过载 | INTEGER | 只读10462 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 461
257 | A面分路63电流过载 | INTEGER | 只读10463 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 462
258 | B面分路1电流过载 | INTEGER | 只读10501 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 500
259 | B面分路2电流过载 | INTEGER | 只读10502 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 501
260 | B面分路3电流过载 | INTEGER | 只读10503 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 502
261 | B面分路4电流过载 | INTEGER | 只读10504 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 503
262 | B面分路5电流过载 | INTEGER | 只读10505 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 504
263 | B面分路6电流过载 | INTEGER | 只读10506 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 505
264 | B面分路7电流过载 | INTEGER | 只读10507 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 506
265 | B面分路8电流过载 | INTEGER | 只读10508 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 507
266 | B面分路9电流过载 | INTEGER | 只读10509 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 508
267 | B面分路10电流过载 | INTEGER | 只读10510 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 509
268 | B面分路11电流过载 | INTEGER | 只读10511 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 510
269 | B面分路12电流过载 | INTEGER | 只读10512 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 511
270 | B面分路13电流过载 | INTEGER | 只读10513 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 512
271 | B面分路14电流过载 | INTEGER | 只读10514 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 513
272 | B面分路15电流过载 | INTEGER | 只读10515 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 514
273 | B面分路16电流过载 | INTEGER | 只读10516 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 515
274 | B面分路17电流过载 | INTEGER | 只读10517 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 516
275 | B面分路18电流过载 | INTEGER | 只读10518 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 517
276 | B面分路19电流过载 | INTEGER | 只读10519 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 518
277 | B面分路20电流过载 | INTEGER | 只读10520 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 519
278 | B面分路21电流过载 | INTEGER | 只读10521 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 520
279 | B面分路22电流过载 | INTEGER | 只读10522 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 521
280 | B面分路23电流过载 | INTEGER | 只读10523 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 522
281 | B面分路24电流过载 | INTEGER | 只读10524 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 523
282 | B面分路25电流过载 | INTEGER | 只读10525 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 524
283 | B面分路26电流过载 | INTEGER | 只读10526 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 525
284 | B面分路27电流过载 | INTEGER | 只读10527 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 526
285 | B面分路28电流过载 | INTEGER | 只读10528 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 527
286 | B面分路29电流过载 | INTEGER | 只读10529 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 528
287 | B面分路30电流过载 | INTEGER | 只读10530 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 529
288 | B面分路31电流过载 | INTEGER | 只读10531 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 530
289 | B面分路32电流过载 | INTEGER | 只读10532 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 531
290 | B面分路33电流过载 | INTEGER | 只读10533 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 532
291 | B面分路34电流过载 | INTEGER | 只读10534 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 533
292 | B面分路35电流过载 | INTEGER | 只读10535 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 534
293 | B面分路36电流过载 | INTEGER | 只读10536 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 535
294 | B面分路37电流过载 | INTEGER | 只读10537 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 536
295 | B面分路38电流过载 | INTEGER | 只读10538 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 537
296 | B面分路39电流过载 | INTEGER | 只读10539 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 538
297 | B面分路40电流过载 | INTEGER | 只读10540 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 539
298 | B面分路41电流过载 | INTEGER | 只读10541 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 540
299 | B面分路42电流过载 | INTEGER | 只读10542 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 541
300 | B面分路43电流过载 | INTEGER | 只读10543 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 542
301 | B面分路44电流过载 | INTEGER | 只读10544 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 543
302 | B面分路45电流过载 | INTEGER | 只读10545 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 544
303 | B面分路46电流过载 | INTEGER | 只读10546 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 545
304 | B面分路47电流过载 | INTEGER | 只读10547 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 546
305 | B面分路48电流过载 | INTEGER | 只读10548 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 547
306 | B面分路49电流过载 | INTEGER | 只读10549 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 548
307 | B面分路50电流过载 | INTEGER | 只读10550 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 549
308 | B面分路51电流过载 | INTEGER | 只读10551 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 550
309 | B面分路52电流过载 | INTEGER | 只读10552 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 551
310 | B面分路53电流过载 | INTEGER | 只读10553 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 552
311 | B面分路54电流过载 | INTEGER | 只读10554 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 553
312 | B面分路55电流过载 | INTEGER | 只读10555 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 554
313 | B面分路56电流过载 | INTEGER | 只读10556 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 555
314 | B面分路57电流过载 | INTEGER | 只读10557 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 556
315 | B面分路58电流过载 | INTEGER | 只读10558 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 557
316 | B面分路59电流过载 | INTEGER | 只读10559 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 558
317 | B面分路60电流过载 | INTEGER | 只读10560 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 559
318 | B面分路61电流过载 | INTEGER | 只读10561 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 560
319 | B面分路62电流过载 | INTEGER | 只读10562 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 561
320 | B面分路63电流过载 | INTEGER | 只读10563 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 562
321 | A面分路1开关故障 | INTEGER | 只读10601 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 600
322 | A面分路2开关故障 | INTEGER | 只读10602 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 601
323 | A面分路3开关故障 | INTEGER | 只读10603 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 602
324 | A面分路4开关故障 | INTEGER | 只读10604 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 603
325 | A面分路5开关故障 | INTEGER | 只读10605 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 604
326 | A面分路6开关故障 | INTEGER | 只读10606 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 605
327 | A面分路7开关故障 | INTEGER | 只读10607 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 606
328 | A面分路8开关故障 | INTEGER | 只读10608 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 607
329 | A面分路9开关故障 | INTEGER | 只读10609 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 608
330 | A面分路10开关故障 | INTEGER | 只读10610 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 609
331 | A面分路11开关故障 | INTEGER | 只读10611 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 610
332 | A面分路12开关故障 | INTEGER | 只读10612 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 611
333 | A面分路13开关故障 | INTEGER | 只读10613 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 612
334 | A面分路14开关故障 | INTEGER | 只读10614 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 613
335 | A面分路15开关故障 | INTEGER | 只读10615 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 614
336 | A面分路16开关故障 | INTEGER | 只读10616 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 615
337 | A面分路17开关故障 | INTEGER | 只读10617 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 616
338 | A面分路18开关故障 | INTEGER | 只读10618 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 617
339 | A面分路19开关故障 | INTEGER | 只读10619 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 618
340 | A面分路20开关故障 | INTEGER | 只读10620 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 619
341 | A面分路21开关故障 | INTEGER | 只读10621 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 620
342 | A面分路22开关故障 | INTEGER | 只读10622 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 621
343 | A面分路23开关故障 | INTEGER | 只读10623 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 622
344 | A面分路24开关故障 | INTEGER | 只读10624 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 623
345 | A面分路25开关故障 | INTEGER | 只读10625 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 624
346 | A面分路26开关故障 | INTEGER | 只读10626 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 625
347 | A面分路27开关故障 | INTEGER | 只读10627 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 626
348 | A面分路28开关故障 | INTEGER | 只读10628 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 627
349 | A面分路29开关故障 | INTEGER | 只读10629 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 628
350 | A面分路30开关故障 | INTEGER | 只读10630 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 629
351 | A面分路31开关故障 | INTEGER | 只读10631 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 630
352 | A面分路32开关故障 | INTEGER | 只读10632 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 631
353 | A面分路33开关故障 | INTEGER | 只读10633 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 632
354 | A面分路34开关故障 | INTEGER | 只读10634 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 633
355 | A面分路35开关故障 | INTEGER | 只读10635 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 634
356 | A面分路36开关故障 | INTEGER | 只读10636 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 635
357 | A面分路37开关故障 | INTEGER | 只读10637 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 636
358 | A面分路38开关故障 | INTEGER | 只读10638 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 637
359 | A面分路39开关故障 | INTEGER | 只读10639 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 638
360 | A面分路40开关故障 | INTEGER | 只读10640 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 639
361 | A面分路41开关故障 | INTEGER | 只读10641 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 640
362 | A面分路42开关故障 | INTEGER | 只读10642 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 641
363 | A面分路43开关故障 | INTEGER | 只读10643 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 642
364 | A面分路44开关故障 | INTEGER | 只读10644 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 643
365 | A面分路45开关故障 | INTEGER | 只读10645 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 644
366 | A面分路46开关故障 | INTEGER | 只读10646 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 645
367 | A面分路47开关故障 | INTEGER | 只读10647 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 646
368 | A面分路48开关故障 | INTEGER | 只读10648 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 647
369 | A面分路49开关故障 | INTEGER | 只读10649 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 648
370 | A面分路50开关故障 | INTEGER | 只读10650 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 649
371 | A面分路51开关故障 | INTEGER | 只读10651 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 650
372 | A面分路52开关故障 | INTEGER | 只读10652 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 651
373 | A面分路53开关故障 | INTEGER | 只读10653 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 652
374 | A面分路54开关故障 | INTEGER | 只读10654 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 653
375 | A面分路55开关故障 | INTEGER | 只读10655 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 654
376 | A面分路56开关故障 | INTEGER | 只读10656 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 655
377 | A面分路57开关故障 | INTEGER | 只读10657 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 656
378 | A面分路58开关故障 | INTEGER | 只读10658 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 657
379 | A面分路59开关故障 | INTEGER | 只读10659 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 658
380 | A面分路60开关故障 | INTEGER | 只读10660 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 659
381 | A面分路61开关故障 | INTEGER | 只读10661 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 660
382 | A面分路62开关故障 | INTEGER | 只读10662 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 661
383 | A面分路63开关故障 | INTEGER | 只读10663 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 662
384 | A面主路开关故障 | INTEGER | 只读10664 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 663
385 | A面防雷器开关故障 | INTEGER | 只读10665 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 664
386 | A面备路开关故障 | INTEGER | 只读10666 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 665
387 | A面主路跳闸 | INTEGER | 只读10667 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 666
388 | A面备路跳闸 | INTEGER | 只读10668 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 667
389 | A面备路防雷器开关故障 | INTEGER | 只读10669 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 668
390 | B面分路1开关故障 | INTEGER | 只读10701 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 700
391 | B面分路2开关故障 | INTEGER | 只读10702 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 701
392 | B面分路3开关故障 | INTEGER | 只读10703 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 702
393 | B面分路4开关故障 | INTEGER | 只读10704 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 703
394 | B面分路5开关故障 | INTEGER | 只读10705 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 704
395 | B面分路6开关故障 | INTEGER | 只读10706 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 705
396 | B面分路7开关故障 | INTEGER | 只读10707 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 706
397 | B面分路8开关故障 | INTEGER | 只读10708 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 707
398 | B面分路9开关故障 | INTEGER | 只读10709 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 708
399 | B面分路10开关故障 | INTEGER | 只读10710 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 709
400 | B面分路11开关故障 | INTEGER | 只读10711 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 710
401 | B面分路12开关故障 | INTEGER | 只读10712 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 711
402 | B面分路13开关故障 | INTEGER | 只读10713 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 712
403 | B面分路14开关故障 | INTEGER | 只读10714 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 713
404 | B面分路15开关故障 | INTEGER | 只读10715 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 714
405 | B面分路16开关故障 | INTEGER | 只读10716 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 715
406 | B面分路17开关故障 | INTEGER | 只读10717 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 716
407 | B面分路18开关故障 | INTEGER | 只读10718 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 717
408 | B面分路19开关故障 | INTEGER | 只读10719 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 718
409 | B面分路20开关故障 | INTEGER | 只读10720 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 719
410 | B面分路21开关故障 | INTEGER | 只读10721 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 720
411 | B面分路22开关故障 | INTEGER | 只读10722 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 721
412 | B面分路23开关故障 | INTEGER | 只读10723 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 722
413 | B面分路24开关故障 | INTEGER | 只读10724 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 723
414 | B面分路25开关故障 | INTEGER | 只读10725 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 724
415 | B面分路26开关故障 | INTEGER | 只读10726 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 725
416 | B面分路27开关故障 | INTEGER | 只读10727 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 726
417 | B面分路28开关故障 | INTEGER | 只读10728 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 727
418 | B面分路29开关故障 | INTEGER | 只读10729 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 728
419 | B面分路30开关故障 | INTEGER | 只读10730 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 729
420 | B面分路31开关故障 | INTEGER | 只读10731 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 730
421 | B面分路32开关故障 | INTEGER | 只读10732 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 731
422 | B面分路33开关故障 | INTEGER | 只读10733 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 732
423 | B面分路34开关故障 | INTEGER | 只读10734 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 733
424 | B面分路35开关故障 | INTEGER | 只读10735 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 734
425 | B面分路36开关故障 | INTEGER | 只读10736 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 735
426 | B面分路37开关故障 | INTEGER | 只读10737 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 736
427 | B面分路38开关故障 | INTEGER | 只读10738 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 737
428 | B面分路39开关故障 | INTEGER | 只读10739 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 738
429 | B面分路40开关故障 | INTEGER | 只读10740 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 739
430 | B面分路41开关故障 | INTEGER | 只读10741 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 740
431 | B面分路42开关故障 | INTEGER | 只读10742 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 741
432 | B面分路43开关故障 | INTEGER | 只读10743 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 742
433 | B面分路44开关故障 | INTEGER | 只读10744 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 743
434 | B面分路45开关故障 | INTEGER | 只读10745 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 744
435 | B面分路46开关故障 | INTEGER | 只读10746 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 745
436 | B面分路47开关故障 | INTEGER | 只读10747 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 746
437 | B面分路48开关故障 | INTEGER | 只读10748 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 747
438 | B面分路49开关故障 | INTEGER | 只读10749 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 748
439 | B面分路50开关故障 | INTEGER | 只读10750 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 749
440 | B面分路51开关故障 | INTEGER | 只读10751 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 750
441 | B面分路52开关故障 | INTEGER | 只读10752 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 751
442 | B面分路53开关故障 | INTEGER | 只读10753 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 752
443 | B面分路54开关故障 | INTEGER | 只读10754 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 753
444 | B面分路55开关故障 | INTEGER | 只读10755 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 754
445 | B面分路56开关故障 | INTEGER | 只读10756 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 755
446 | B面分路57开关故障 | INTEGER | 只读10757 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 756
447 | B面分路58开关故障 | INTEGER | 只读10758 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 757
448 | B面分路59开关故障 | INTEGER | 只读10759 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 758
449 | B面分路60开关故障 | INTEGER | 只读10760 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 759
450 | B面分路61开关故障 | INTEGER | 只读10761 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 760
451 | B面分路62开关故障 | INTEGER | 只读10762 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 761
452 | B面分路63开关故障 | INTEGER | 只读10763 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 762
453 | B面主路开关故障 | INTEGER | 只读10764 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 763
454 | B面防雷器开关故障 | INTEGER | 只读10765 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 764
455 | B面备路开关故障 | INTEGER | 只读10766 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 765
456 | B面主路跳闸 | INTEGER | 只读10767 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 766
457 | B面备路跳闸 | INTEGER | 只读10768 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 767
458 | B面备路防雷器故障 | INTEGER | 只读10769 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 768
459 | A面分路1二段电流过载 | INTEGER | 只读10801 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 800
460 | A面分路2二段电流过载 | INTEGER | 只读10802 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 801
461 | A面分路3二段电流过载 | INTEGER | 只读10803 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 802
462 | A面分路4二段电流过载 | INTEGER | 只读10804 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 803
463 | A面分路5二段电流过载 | INTEGER | 只读10805 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 804
464 | A面分路6二段电流过载 | INTEGER | 只读10806 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 805
465 | A面分路7二段电流过载 | INTEGER | 只读10807 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 806
466 | A面分路8二段电流过载 | INTEGER | 只读10808 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 807
467 | A面分路9二段电流过载 | INTEGER | 只读10809 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 808
468 | A面分路10二段电流过载 | INTEGER | 只读10810 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 809
469 | A面分路11二段电流过载 | INTEGER | 只读10811 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 810
470 | A面分路12二段电流过载 | INTEGER | 只读10812 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 811
471 | A面分路13二段电流过载 | INTEGER | 只读10813 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 812
472 | A面分路14二段电流过载 | INTEGER | 只读10814 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 813
473 | A面分路15二段电流过载 | INTEGER | 只读10815 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 814
474 | A面分路16二段电流过载 | INTEGER | 只读10816 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 815
475 | A面分路17二段电流过载 | INTEGER | 只读10817 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 816
476 | A面分路18二段电流过载 | INTEGER | 只读10818 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 817
477 | A面分路19二段电流过载 | INTEGER | 只读10819 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 818
478 | A面分路20二段电流过载 | INTEGER | 只读10820 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 819
479 | A面分路21二段电流过载 | INTEGER | 只读10821 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 820
480 | A面分路22二段电流过载 | INTEGER | 只读10822 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 821
481 | A面分路23二段电流过载 | INTEGER | 只读10823 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 822
482 | A面分路24二段电流过载 | INTEGER | 只读10824 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 823
483 | A面分路25二段电流过载 | INTEGER | 只读10825 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 824
484 | A面分路26二段电流过载 | INTEGER | 只读10826 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 825
485 | A面分路27二段电流过载 | INTEGER | 只读10827 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 826
486 | A面分路28二段电流过载 | INTEGER | 只读10828 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 827
487 | A面分路29二段电流过载 | INTEGER | 只读10829 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 828
488 | A面分路30二段电流过载 | INTEGER | 只读10830 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 829
489 | A面分路31二段电流过载 | INTEGER | 只读10831 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 830
490 | A面分路32二段电流过载 | INTEGER | 只读10832 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 831
491 | A面分路33二段电流过载 | INTEGER | 只读10833 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 832
492 | A面分路34二段电流过载 | INTEGER | 只读10834 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 833
493 | A面分路35二段电流过载 | INTEGER | 只读10835 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 834
494 | A面分路36二段电流过载 | INTEGER | 只读10836 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 835
495 | A面分路37二段电流过载 | INTEGER | 只读10837 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 836
496 | A面分路38二段电流过载 | INTEGER | 只读10838 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 837
497 | A面分路39二段电流过载 | INTEGER | 只读10839 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 838
498 | A面分路40二段电流过载 | INTEGER | 只读10840 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 839
499 | A面分路41二段电流过载 | INTEGER | 只读10841 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 840
500 | A面分路42二段电流过载 | INTEGER | 只读10842 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 841
501 | A面分路43二段电流过载 | INTEGER | 只读10843 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 842
502 | A面分路44二段电流过载 | INTEGER | 只读10844 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 843
503 | A面分路45二段电流过载 | INTEGER | 只读10845 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 844
504 | A面分路46二段电流过载 | INTEGER | 只读10846 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 845
505 | A面分路47二段电流过载 | INTEGER | 只读10847 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 846
506 | A面分路48二段电流过载 | INTEGER | 只读10848 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 847
507 | A面分路49二段电流过载 | INTEGER | 只读10849 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 848
508 | A面分路50二段电流过载 | INTEGER | 只读10850 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 849
509 | A面分路51二段电流过载 | INTEGER | 只读10851 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 850
510 | A面分路52二段电流过载 | INTEGER | 只读10852 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 851
511 | A面分路53二段电流过载 | INTEGER | 只读10853 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 852
512 | A面分路54二段电流过载 | INTEGER | 只读10854 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 853
513 | A面分路55二段电流过载 | INTEGER | 只读10855 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 854
514 | A面分路56二段电流过载 | INTEGER | 只读10856 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 855
515 | A面分路57二段电流过载 | INTEGER | 只读10857 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 856
516 | A面分路58二段电流过载 | INTEGER | 只读10858 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 857
517 | A面分路59二段电流过载 | INTEGER | 只读10859 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 858
518 | A面分路60二段电流过载 | INTEGER | 只读10860 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 859
519 | A面分路61二段电流过载 | INTEGER | 只读10861 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 860
520 | A面分路62二段电流过载 | INTEGER | 只读10862 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 861
521 | A面分路63二段电流过载 | INTEGER | 只读10863 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 862
522 | B面分路1二段电流过载 | INTEGER | 只读10901 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 900
523 | B面分路2二段电流过载 | INTEGER | 只读10902 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 901
524 | B面分路3二段电流过载 | INTEGER | 只读10903 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 902
525 | B面分路4二段电流过载 | INTEGER | 只读10904 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 903
526 | B面分路5二段电流过载 | INTEGER | 只读10905 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 904
527 | B面分路6二段电流过载 | INTEGER | 只读10906 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 905
528 | B面分路7二段电流过载 | INTEGER | 只读10907 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 906
529 | B面分路8二段电流过载 | INTEGER | 只读10908 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 907
530 | B面分路9二段电流过载 | INTEGER | 只读10909 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 908
531 | B面分路10二段电流过载 | INTEGER | 只读10910 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 909
532 | B面分路11二段电流过载 | INTEGER | 只读10911 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 910
533 | B面分路12二段电流过载 | INTEGER | 只读10912 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 911
534 | B面分路13二段电流过载 | INTEGER | 只读10913 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 912
535 | B面分路14二段电流过载 | INTEGER | 只读10914 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 913
536 | B面分路15二段电流过载 | INTEGER | 只读10915 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 914
537 | B面分路16二段电流过载 | INTEGER | 只读10916 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 915
538 | B面分路17二段电流过载 | INTEGER | 只读10917 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 916
539 | B面分路18二段电流过载 | INTEGER | 只读10918 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 917
540 | B面分路19二段电流过载 | INTEGER | 只读10919 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 918
541 | B面分路20二段电流过载 | INTEGER | 只读10920 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 919
542 | B面分路21二段电流过载 | INTEGER | 只读10921 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 920
543 | B面分路22二段电流过载 | INTEGER | 只读10922 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 921
544 | B面分路23二段电流过载 | INTEGER | 只读10923 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 922
545 | B面分路24二段电流过载 | INTEGER | 只读10924 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 923
546 | B面分路25二段电流过载 | INTEGER | 只读10925 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 924
547 | B面分路26二段电流过载 | INTEGER | 只读10926 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 925
548 | B面分路27二段电流过载 | INTEGER | 只读10927 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 926
549 | B面分路28二段电流过载 | INTEGER | 只读10928 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 927
550 | B面分路29二段电流过载 | INTEGER | 只读10929 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 928
551 | B面分路30二段电流过载 | INTEGER | 只读10930 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 929
552 | B面分路31二段电流过载 | INTEGER | 只读10931 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 930
553 | B面分路32二段电流过载 | INTEGER | 只读10932 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 931
554 | B面分路33二段电流过载 | INTEGER | 只读10933 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 932
555 | B面分路34二段电流过载 | INTEGER | 只读10934 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 933
556 | B面分路35二段电流过载 | INTEGER | 只读10935 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 934
557 | B面分路36二段电流过载 | INTEGER | 只读10936 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 935
558 | B面分路37二段电流过载 | INTEGER | 只读10937 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 936
559 | B面分路38二段电流过载 | INTEGER | 只读10938 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 937
560 | B面分路39二段电流过载 | INTEGER | 只读10939 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 938
561 | B面分路40二段电流过载 | INTEGER | 只读10940 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 939
562 | B面分路41二段电流过载 | INTEGER | 只读10941 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 940
563 | B面分路42二段电流过载 | INTEGER | 只读10942 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 941
564 | B面分路43二段电流过载 | INTEGER | 只读10943 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 942
565 | B面分路44二段电流过载 | INTEGER | 只读10944 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 943
566 | B面分路45二段电流过载 | INTEGER | 只读10945 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 944
567 | B面分路46二段电流过载 | INTEGER | 只读10946 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 945
568 | B面分路47二段电流过载 | INTEGER | 只读10947 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 946
569 | B面分路48二段电流过载 | INTEGER | 只读10948 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 947
570 | B面分路49二段电流过载 | INTEGER | 只读10949 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 948
571 | B面分路50二段电流过载 | INTEGER | 只读10950 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 949
572 | B面分路51二段电流过载 | INTEGER | 只读10951 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 950
573 | B面分路52二段电流过载 | INTEGER | 只读10952 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 951
574 | B面分路53二段电流过载 | INTEGER | 只读10953 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 952
575 | B面分路54二段电流过载 | INTEGER | 只读10954 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 953
576 | B面分路55二段电流过载 | INTEGER | 只读10955 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 954
577 | B面分路56二段电流过载 | INTEGER | 只读10956 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 955
578 | B面分路57二段电流过载 | INTEGER | 只读10957 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 956
579 | B面分路58二段电流过载 | INTEGER | 只读10958 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 957
580 | B面分路59二段电流过载 | INTEGER | 只读10959 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 958
581 | B面分路60二段电流过载 | INTEGER | 只读10960 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 959
582 | B面分路61二段电流过载 | INTEGER | 只读10961 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 960
583 | B面分路62二段电流过载 | INTEGER | 只读10962 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 961
584 | B面分路63二段电流过载 | INTEGER | 只读10963 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 962
585 | A面备路A相电压缺相 | INTEGER | 只读11001 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1000
586 | A面备路B相电压缺相 | INTEGER | 只读11002 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1001
587 | A面备路C相电压缺相 | INTEGER | 只读11003 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1002
588 | A面备路A相电压欠电压 | INTEGER | 只读11004 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1003
589 | A面备路B相电压欠电压 | INTEGER | 只读11005 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1004
590 | A面备路C相电压欠电压 | INTEGER | 只读11006 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1005
591 | A面备路A相电压过电压 | INTEGER | 只读11007 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1006
592 | A面备路B相电压过电压 | INTEGER | 只读11008 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1007
593 | A面备路C相电压过电压 | INTEGER | 只读11009 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1008
594 | A面备路欠频率 | INTEGER | 只读11010 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1009
595 | A面备路过频率 | INTEGER | 只读11011 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1010
596 | A面备路A相电流过载 | INTEGER | 只读11012 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1011
597 | A面备路B相电流过载 | INTEGER | 只读11013 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1012
598 | A面备路C相电流过载 | INTEGER | 只读11014 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1013
599 | A面备路A相功率过载 | INTEGER | 只读11015 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1014
600 | A面备路B相功率过载 | INTEGER | 只读11016 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1015
601 | A面备路C相功率过载 | INTEGER | 只读11017 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1016
602 |  | INTEGER | 只读11018 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1017
603 |  | INTEGER | 只读11019 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1018
604 |  | INTEGER | 只读11020 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1019
605 | A面电流三相不平衡报警 | INTEGER | 只读11021 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1020
606 | A面电压三相不平衡报警 | INTEGER | 只读11022 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1021
607 | A面备路A相二段电流过载 | INTEGER | 只读11023 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1022
608 | A面备路B相二段电流过载 | INTEGER | 只读11024 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1023
609 | A面备路C相二段电流过载 | INTEGER | 只读11025 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1024
610 | B面备路A相电压缺相 | INTEGER | 只读11101 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1100
611 | B面备路B相电压缺相 | INTEGER | 只读11102 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1101
612 | B面备路C相电压缺相 | INTEGER | 只读11103 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1102
613 | B面备路A相电压欠电压 | INTEGER | 只读11104 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1103
614 | B面备路B相电压欠电压 | INTEGER | 只读11105 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1104
615 | B面备路C相电压欠电压 | INTEGER | 只读11106 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1105
616 | B面备路A相电压过电压 | INTEGER | 只读11107 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1106
617 | B面备路B相电压过电压 | INTEGER | 只读11108 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1107
618 | B面备路C相电压过电压 | INTEGER | 只读11109 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1108
619 | B面备路欠频率 | INTEGER | 只读11110 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1109
620 | B面备路过频率 | INTEGER | 只读11111 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1110
621 | B面备路A相电流过载 | INTEGER | 只读11112 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1111
622 | B面备路B相电流过载 | INTEGER | 只读11113 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1112
623 | B面备路C相电流过载 | INTEGER | 只读11114 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1113
624 | B面备路A相功率过载 | INTEGER | 只读11115 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1114
625 | B面备路B相功率过载 | INTEGER | 只读11116 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1115
626 | B面备路C相功率过载 | INTEGER | 只读11117 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1116
627 |  | INTEGER | 只读11118 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1117
628 |  | INTEGER | 只读11119 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1118
629 |  | INTEGER | 只读11120 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1119
630 | B面电流三相不平衡报警 | INTEGER | 只读11121 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1120
631 | B面电压三相不平衡报警 | INTEGER | 只读11122 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1121
632 | B面备路A相二段电流过载 | INTEGER | 只读11123 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1122
633 | B面备路B相二段电流过载 | INTEGER | 只读11124 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1123
634 | B面备路C相二段电流过载 | INTEGER | 只读11125 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1124
635 | KD2#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读11128 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1127
636 | KD3#AMC16Z通讯故障 | INTEGER | 只读11129 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1128
637 | A面分路1SD开关状态 | INTEGER | 只读11130 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1129
638 | A面分路2SD开关状态 | INTEGER | 只读11131 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1130
639 | A面分路3SD开关状态 | INTEGER | 只读11132 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1131
640 | A面分路4SD开关状态 | INTEGER | 只读11133 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1132
641 | A面分路5SD开关状态 | INTEGER | 只读11134 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1133
642 | A面分路6SD开关状态 | INTEGER | 只读11135 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1134
643 | A面分路7SD开关状态 | INTEGER | 只读11136 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1135
644 | A面分路8SD开关状态 | INTEGER | 只读11137 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1136
645 | A面分路9SD开关状态 | INTEGER | 只读11138 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1137
646 | A面分路10SD开关状态 | INTEGER | 只读11139 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1138
647 | A面分路11SD开关状态 | INTEGER | 只读11140 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1139
648 | A面分路12SD开关状态 | INTEGER | 只读11141 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1140
649 | A面分路13SD开关状态 | INTEGER | 只读11142 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1141
650 | A面分路14SD开关状态 | INTEGER | 只读11143 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1142
651 | A面分路15SD开关状态 | INTEGER | 只读11144 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1143
652 | A面分路16SD开关状态 | INTEGER | 只读11145 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1144
653 | A面分路17SD开关状态 | INTEGER | 只读11146 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1145
654 | A面分路18SD开关状态 | INTEGER | 只读11147 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1146
655 | A面分路19SD开关状态 | INTEGER | 只读11148 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1147
656 | A面分路20SD开关状态 | INTEGER | 只读11149 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1148
657 | A面分路21SD开关状态 | INTEGER | 只读11150 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1149
658 | A面分路22SD开关状态 | INTEGER | 只读11151 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1150
659 | A面分路23SD开关状态 | INTEGER | 只读11152 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1151
660 | A面分路24SD开关状态 | INTEGER | 只读11153 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1152
661 | A面分路25SD开关状态 | INTEGER | 只读11154 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1153
662 | A面分路26SD开关状态 | INTEGER | 只读11155 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1154
663 | A面分路27SD开关状态 | INTEGER | 只读11156 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1155
664 | A面分路28SD开关状态 | INTEGER | 只读11157 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1156
665 | A面分路29SD开关状态 | INTEGER | 只读11158 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1157
666 | A面分路30SD开关状态 | INTEGER | 只读11159 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1158
667 | A面分路31SD开关状态 | INTEGER | 只读11160 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1159
668 | A面分路32SD开关状态 | INTEGER | 只读11161 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1160
669 | A面分路33SD开关状态 | INTEGER | 只读11162 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1161
670 | A面分路34SD开关状态 | INTEGER | 只读11163 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1162
671 | A面分路35SD开关状态 | INTEGER | 只读11164 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1163
672 | A面分路36SD开关状态 | INTEGER | 只读11165 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1164
673 | A面分路37SD开关状态 | INTEGER | 只读11166 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1165
674 | A面分路38SD开关状态 | INTEGER | 只读11167 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1166
675 | A面分路39SD开关状态 | INTEGER | 只读11168 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1167
676 | A面分路40SD开关状态 | INTEGER | 只读11169 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1168
677 | A面分路41SD开关状态 | INTEGER | 只读11170 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1169
678 | A面分路42SD开关状态 | INTEGER | 只读11171 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1170
679 | A面分路43SD开关状态 | INTEGER | 只读11172 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1171
680 | A面分路44SD开关状态 | INTEGER | 只读11173 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1172
681 | A面分路45SD开关状态 | INTEGER | 只读11174 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1173
682 | A面分路46SD开关状态 | INTEGER | 只读11175 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1174
683 | A面分路47SD开关状态 | INTEGER | 只读11176 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1175
684 | A面分路48SD开关状态 | INTEGER | 只读11177 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1176
685 | A面分路49SD开关状态 | INTEGER | 只读11178 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1177
686 | A面分路50SD开关状态 | INTEGER | 只读11179 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1178
687 | A面分路51SD开关状态 | INTEGER | 只读11180 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1179
688 | A面分路52SD开关状态 | INTEGER | 只读11181 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1180
689 | A面分路53SD开关状态 | INTEGER | 只读11182 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1181
690 | A面分路54SD开关状态 | INTEGER | 只读11183 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1182
691 | A面分路55SD开关状态 | INTEGER | 只读11184 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1183
692 | A面分路56SD开关状态 | INTEGER | 只读11185 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1184
693 | A面分路57SD开关状态 | INTEGER | 只读11186 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1185
694 | A面分路58SD开关状态 | INTEGER | 只读11187 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1186
695 | A面分路59SD开关状态 | INTEGER | 只读11188 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1187
696 | A面分路60SD开关状态 | INTEGER | 只读11189 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1188
697 |  | INTEGER | 只读11190 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1189
698 |  | INTEGER | 只读11191 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1190
699 |  | INTEGER | 只读11192 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1191
700 |  | INTEGER | 只读11193 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1192
701 |  | INTEGER | 只读11194 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1193
702 |  | INTEGER | 只读11195 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1194
703 |  | INTEGER | 只读11196 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1195
704 |  | INTEGER | 只读11197 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1196
705 |  | INTEGER | 只读11198 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1197
706 |  | INTEGER | 只读11199 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1198
707 | B面分路1SD开关状态 | INTEGER | 只读11200 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1199
708 | B面分路2SD开关状态 | INTEGER | 只读11201 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1200
709 | B面分路3SD开关状态 | INTEGER | 只读11202 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1201
710 | B面分路4SD开关状态 | INTEGER | 只读11203 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1202
711 | B面分路5SD开关状态 | INTEGER | 只读11204 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1203
712 | B面分路6SD开关状态 | INTEGER | 只读11205 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1204
713 | B面分路7SD开关状态 | INTEGER | 只读11206 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1205
714 | B面分路8SD开关状态 | INTEGER | 只读11207 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1206
715 | B面分路9SD开关状态 | INTEGER | 只读11208 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1207
716 | B面分路10SD开关状态 | INTEGER | 只读11209 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1208
717 | B面分路11SD开关状态 | INTEGER | 只读11210 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1209
718 | B面分路12SD开关状态 | INTEGER | 只读11211 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1210
719 | B面分路13SD开关状态 | INTEGER | 只读11212 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1211
720 | B面分路14SD开关状态 | INTEGER | 只读11213 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1212
721 | B面分路15SD开关状态 | INTEGER | 只读11214 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1213
722 | B面分路16SD开关状态 | INTEGER | 只读11215 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1214
723 | B面分路17SD开关状态 | INTEGER | 只读11216 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1215
724 | B面分路18SD开关状态 | INTEGER | 只读11217 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1216
725 | B面分路19SD开关状态 | INTEGER | 只读11218 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1217
726 | B面分路20SD开关状态 | INTEGER | 只读11219 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1218
727 | B面分路21SD开关状态 | INTEGER | 只读11220 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1219
728 | B面分路22SD开关状态 | INTEGER | 只读11221 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1220
729 | B面分路23SD开关状态 | INTEGER | 只读11222 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1221
730 | B面分路24SD开关状态 | INTEGER | 只读11223 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1222
731 | B面分路25SD开关状态 | INTEGER | 只读11224 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1223
732 | B面分路26SD开关状态 | INTEGER | 只读11225 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1224
733 | B面分路27SD开关状态 | INTEGER | 只读11226 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1225
734 | B面分路28SD开关状态 | INTEGER | 只读11227 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1226
735 | B面分路29SD开关状态 | INTEGER | 只读11228 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1227
736 | B面分路30SD开关状态 | INTEGER | 只读11229 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1228
737 | B面分路31SD开关状态 | INTEGER | 只读11230 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1229
738 | B面分路32SD开关状态 | INTEGER | 只读11231 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1230
739 | B面分路33SD开关状态 | INTEGER | 只读11232 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1231
740 | B面分路34SD开关状态 | INTEGER | 只读11233 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1232
741 | B面分路35SD开关状态 | INTEGER | 只读11234 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1233
742 | B面分路36SD开关状态 | INTEGER | 只读11235 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1234
743 | B面分路37SD开关状态 | INTEGER | 只读11236 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1235
744 | B面分路38SD开关状态 | INTEGER | 只读11237 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1236
745 | B面分路39SD开关状态 | INTEGER | 只读11238 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1237
746 | B面分路40SD开关状态 | INTEGER | 只读11239 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1238
747 | B面分路41SD开关状态 | INTEGER | 只读11240 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1239
748 | B面分路42SD开关状态 | INTEGER | 只读11241 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1240
749 | B面分路43SD开关状态 | INTEGER | 只读11242 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1241
750 | B面分路44SD开关状态 | INTEGER | 只读11243 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1242
751 | B面分路45SD开关状态 | INTEGER | 只读11244 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1243
752 | B面分路46SD开关状态 | INTEGER | 只读11245 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1244
753 | B面分路47SD开关状态 | INTEGER | 只读11246 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1245
754 | B面分路48SD开关状态 | INTEGER | 只读11247 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1246
755 | B面分路49SD开关状态 | INTEGER | 只读11248 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1247
756 | B面分路50SD开关状态 | INTEGER | 只读11249 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1248
757 | B面分路51SD开关状态 | INTEGER | 只读11250 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1249
758 | B面分路52SD开关状态 | INTEGER | 只读11251 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1250
759 | B面分路53SD开关状态 | INTEGER | 只读11252 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1251
760 | B面分路54SD开关状态 | INTEGER | 只读11253 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1252
761 | B面分路55SD开关状态 | INTEGER | 只读11254 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1253
762 | B面分路56SD开关状态 | INTEGER | 只读11255 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1254
763 | B面分路57SD开关状态 | INTEGER | 只读11256 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1255
764 | B面分路58SD开关状态 | INTEGER | 只读11257 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1256
765 | B面分路59SD开关状态 | INTEGER | 只读11258 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1257
766 | B面分路60SD开关状态 | INTEGER | 只读11259 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1258
767 |  | INTEGER | 只读11260 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1259
768 |  | INTEGER | 只读11261 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1260
769 |  | INTEGER | 只读11262 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1261
770 |  | INTEGER | 只读11263 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1262
771 |  | INTEGER | 只读11264 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1263
772 |  | INTEGER | 只读11265 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1264
773 |  | INTEGER | 只读11266 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1265
774 |  | INTEGER | 只读11267 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1266
775 |  | INTEGER | 只读11268 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1267
776 |  | INTEGER | 只读11269 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1268
777 | A面分路1SD故障 | INTEGER | 只读11270 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1269
778 | A面分路2SD故障 | INTEGER | 只读11271 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1270
779 | A面分路3SD故障 | INTEGER | 只读11272 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1271
780 | A面分路4SD故障 | INTEGER | 只读11273 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1272
781 | A面分路5SD故障 | INTEGER | 只读11274 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1273
782 | A面分路6SD故障 | INTEGER | 只读11275 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1274
783 | A面分路7SD故障 | INTEGER | 只读11276 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1275
784 | A面分路8SD故障 | INTEGER | 只读11277 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1276
785 | A面分路9SD故障 | INTEGER | 只读11278 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1277
786 | A面分路10SD故障 | INTEGER | 只读11279 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1278
787 | A面分路11SD故障 | INTEGER | 只读11280 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1279
788 | A面分路12SD故障 | INTEGER | 只读11281 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1280
789 | A面分路13SD故障 | INTEGER | 只读11282 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1281
790 | A面分路14SD故障 | INTEGER | 只读11283 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1282
791 | A面分路15SD故障 | INTEGER | 只读11284 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1283
792 | A面分路16SD故障 | INTEGER | 只读11285 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1284
793 | A面分路17SD故障 | INTEGER | 只读11286 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1285
794 | A面分路18SD故障 | INTEGER | 只读11287 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1286
795 | A面分路19SD故障 | INTEGER | 只读11288 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1287
796 | A面分路20SD故障 | INTEGER | 只读11289 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1288
797 | A面分路21SD故障 | INTEGER | 只读11290 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1289
798 | A面分路22SD故障 | INTEGER | 只读11291 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1290
799 | A面分路23SD故障 | INTEGER | 只读11292 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1291
800 | A面分路24SD故障 | INTEGER | 只读11293 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1292
801 | A面分路25SD故障 | INTEGER | 只读11294 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1293
802 | A面分路26SD故障 | INTEGER | 只读11295 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1294
803 | A面分路27SD故障 | INTEGER | 只读11296 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1295
804 | A面分路28SD故障 | INTEGER | 只读11297 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1296
805 | A面分路29SD故障 | INTEGER | 只读11298 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1297
806 | A面分路30SD故障 | INTEGER | 只读11299 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1298
807 | A面分路31SD故障 | INTEGER | 只读11300 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1299
808 | A面分路32SD故障 | INTEGER | 只读11301 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1300
809 | A面分路33SD故障 | INTEGER | 只读11302 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1301
810 | A面分路34SD故障 | INTEGER | 只读11303 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1302
811 | A面分路35SD故障 | INTEGER | 只读11304 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1303
812 | A面分路36SD故障 | INTEGER | 只读11305 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1304
813 | A面分路37SD故障 | INTEGER | 只读11306 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1305
814 | A面分路38SD故障 | INTEGER | 只读11307 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1306
815 | A面分路39SD故障 | INTEGER | 只读11308 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1307
816 | A面分路40SD故障 | INTEGER | 只读11309 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1308
817 | A面分路41SD故障 | INTEGER | 只读11310 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1309
818 | A面分路42SD故障 | INTEGER | 只读11311 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1310
819 | A面分路43SD故障 | INTEGER | 只读11312 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1311
820 | A面分路44SD故障 | INTEGER | 只读11313 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1312
821 | A面分路45SD故障 | INTEGER | 只读11314 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1313
822 | A面分路46SD故障 | INTEGER | 只读11315 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1314
823 | A面分路47SD故障 | INTEGER | 只读11316 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1315
824 | A面分路48SD故障 | INTEGER | 只读11317 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1316
825 | A面分路49SD故障 | INTEGER | 只读11318 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1317
826 | A面分路50SD故障 | INTEGER | 只读11319 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1318
827 | A面分路51SD故障 | INTEGER | 只读11320 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1319
828 | A面分路52SD故障 | INTEGER | 只读11321 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1320
829 | A面分路53SD故障 | INTEGER | 只读11322 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1321
830 | A面分路54SD故障 | INTEGER | 只读11323 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1322
831 | A面分路55SD故障 | INTEGER | 只读11324 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1323
832 | A面分路56SD故障 | INTEGER | 只读11325 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1324
833 | A面分路57SD故障 | INTEGER | 只读11326 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1325
834 | A面分路58SD故障 | INTEGER | 只读11327 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1326
835 | A面分路59SD故障 | INTEGER | 只读11328 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1327
836 | A面分路60SD故障 | INTEGER | 只读11329 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1328
837 |  | INTEGER | 只读11330 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1329
838 |  | INTEGER | 只读11331 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1330
839 |  | INTEGER | 只读11332 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1331
840 |  | INTEGER | 只读11333 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1332
841 |  | INTEGER | 只读11334 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1333
842 |  | INTEGER | 只读11335 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1334
843 |  | INTEGER | 只读11336 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1335
844 |  | INTEGER | 只读11337 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1336
845 |  | INTEGER | 只读11338 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1337
846 |  | INTEGER | 只读11339 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1338
847 | B面分路1SD故障 | INTEGER | 只读11340 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1339
848 | B面分路2SD故障 | INTEGER | 只读11341 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1340
849 | B面分路3SD故障 | INTEGER | 只读11342 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1341
850 | B面分路4SD故障 | INTEGER | 只读11343 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1342
851 | B面分路5SD故障 | INTEGER | 只读11344 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1343
852 | B面分路6SD故障 | INTEGER | 只读11345 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1344
853 | B面分路7SD故障 | INTEGER | 只读11346 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1345
854 | B面分路8SD故障 | INTEGER | 只读11347 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1346
855 | B面分路9SD故障 | INTEGER | 只读11348 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1347
856 | B面分路10SD故障 | INTEGER | 只读11349 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1348
857 | B面分路11SD故障 | INTEGER | 只读11350 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1349
858 | B面分路12SD故障 | INTEGER | 只读11351 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1350
859 | B面分路13SD故障 | INTEGER | 只读11352 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1351
860 | B面分路14SD故障 | INTEGER | 只读11353 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1352
861 | B面分路15SD故障 | INTEGER | 只读11354 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1353
862 | B面分路16SD故障 | INTEGER | 只读11355 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1354
863 | B面分路17SD故障 | INTEGER | 只读11356 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1355
864 | B面分路18SD故障 | INTEGER | 只读11357 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1356
865 | B面分路19SD故障 | INTEGER | 只读11358 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1357
866 | B面分路20SD故障 | INTEGER | 只读11359 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1358
867 | B面分路21SD故障 | INTEGER | 只读11360 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1359
868 | B面分路22SD故障 | INTEGER | 只读11361 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1360
869 | B面分路23SD故障 | INTEGER | 只读11362 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1361
870 | B面分路24SD故障 | INTEGER | 只读11363 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1362
871 | B面分路25SD故障 | INTEGER | 只读11364 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1363
872 | B面分路26SD故障 | INTEGER | 只读11365 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1364
873 | B面分路27SD故障 | INTEGER | 只读11366 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1365
874 | B面分路28SD故障 | INTEGER | 只读11367 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1366
875 | B面分路29SD故障 | INTEGER | 只读11368 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1367
876 | B面分路30SD故障 | INTEGER | 只读11369 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1368
877 | B面分路31SD故障 | INTEGER | 只读11370 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1369
878 | B面分路32SD故障 | INTEGER | 只读11371 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1370
879 | B面分路33SD故障 | INTEGER | 只读11372 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1371
880 | B面分路34SD故障 | INTEGER | 只读11373 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1372
881 | B面分路35SD故障 | INTEGER | 只读11374 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1373
882 | B面分路36SD故障 | INTEGER | 只读11375 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1374
883 | B面分路37SD故障 | INTEGER | 只读11376 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1375
884 | B面分路38SD故障 | INTEGER | 只读11377 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1376
885 | B面分路39SD故障 | INTEGER | 只读11378 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1377
886 | B面分路40SD故障 | INTEGER | 只读11379 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1378
887 | B面分路41SD故障 | INTEGER | 只读11380 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1379
888 | B面分路42SD故障 | INTEGER | 只读11381 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1380
889 | B面分路43SD故障 | INTEGER | 只读11382 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1381
890 | B面分路44SD故障 | INTEGER | 只读11383 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1382
891 | B面分路45SD故障 | INTEGER | 只读11384 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1383
892 | B面分路46SD故障 | INTEGER | 只读11385 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1384
893 | B面分路47SD故障 | INTEGER | 只读11386 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1385
894 | B面分路48SD故障 | INTEGER | 只读11387 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1386
895 | B面分路49SD故障 | INTEGER | 只读11388 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1387
896 | B面分路50SD故障 | INTEGER | 只读11389 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1388
897 | B面分路51SD故障 | INTEGER | 只读11390 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1389
898 | B面分路52SD故障 | INTEGER | 只读11391 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1390
899 | B面分路53SD故障 | INTEGER | 只读11392 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1391
900 | B面分路54SD故障 | INTEGER | 只读11393 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1392
901 | B面分路55SD故障 | INTEGER | 只读11394 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1393
902 | B面分路56SD故障 | INTEGER | 只读11395 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1394
903 | B面分路57SD故障 | INTEGER | 只读11396 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1395
904 | B面分路58SD故障 | INTEGER | 只读11397 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1396
905 | B面分路59SD故障 | INTEGER | 只读11398 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1397
906 | B面分路60SD故障 | INTEGER | 只读11399 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1398
907 |  | INTEGER | 只读11400 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1399
908 |  | INTEGER | 只读11401 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1400
909 |  | INTEGER | 只读11402 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1401
910 |  | INTEGER | 只读11403 | 只读 | [1区]输入继电器 | NULL | 1402
911 | A面进线A相电压 | SINGLE | 只读4DF0001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 0
912 | A面进线B相电压 | SINGLE | 只读4DF0003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2
913 | A面进线C相电压 | SINGLE | 只读4DF0005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4
914 | A面进线AB线电压 | SINGLE | 只读4DF0007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6
915 | A面进线BC线电压 | SINGLE | 只读4DF0009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 8
916 | A面进线CA线电压 | SINGLE | 只读4DF0011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 10
917 | A面进线频率 | SINGLE | 只读4DF0013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 12
918 | A面进线A相电流 | SINGLE | 只读4DF0015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 14 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
919 | A面进线B相电流 | SINGLE | 只读4DF0017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 16 | *A面进线B相CT(通道号942 地址62) | （二次值）
920 | A面进线C相电流 | SINGLE | 只读4DF0019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 18 | *A面进线C相CT(通道号943 地址64) | （二次值）
921 | A面进线总有功功率 | SINGLE | 只读4DF0021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 20 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
922 | A面进线总无功功率 | SINGLE | 只读4DF0023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 22 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
923 | A面进线总功率因数 | SINGLE | 只读4DF0025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 24
924 | A面进线总有功电能 | SINGLE | 只读4DF0027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 26 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
925 | A面进线总无功电能 | SINGLE | 只读4DF0029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 28 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
926 | A面进线A相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 30 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
927 | A面进线B相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 32 | *A面进线B相CT(通道号942 地址62) | （二次值）
928 | A面进线C相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 34 | *A面进线C相CT(通道号943 地址64) | （二次值）
929 | A面进线A相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 36 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
930 | A面进线B相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 38 | *A面进线B相CT(通道号942 地址62) | （二次值）
931 | A面进线C相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 40 | *A面进线C相CT(通道号943 地址64) | （二次值）
932 | A面进线A相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 42
933 | A面进线B相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 44
934 | A面进线C相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 46
935 | A面进线A相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 48 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
936 | A面进线B相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 50 | *A面进线B相CT(通道号942 地址62) | （二次值）
937 | A面进线C相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 52 | *A面进线C相CT(通道号943 地址64) | （二次值）
938 | A面进线A相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 54 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
939 | A面进线B相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 56 | *A面进线B相CT(通道号942 地址62) | （二次值）
940 | A面进线C相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 58 | *A面进线C相CT(通道号943 地址64) | （二次值）
941 | A面进线A相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0061 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 60
942 | A面进线B相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0063 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 62
943 | A面进线C相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0065 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 64
944 | A面进线总视在功率 | SINGLE | 只读4DF0067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 66 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
945 | A面进线A相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 68 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
946 | A面进线B相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 70 | *A面进线B相CT(通道号942 地址62) | （二次值）
947 | A面进线C相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 72 | *A面进线C相CT(通道号943 地址64) | （二次值）
948 | A面进线电流三相不平衡度 | SINGLE | 只读4DF0075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 74
949 | A面进线电压三相不平衡度 | SINGLE | 只读4DF0077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 76
950 | A主零地电压 | SINGLE | 只读4DF0079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 78
951 | A主零序电流 | SINGLE | 只读4DF0081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 80
952 | 温度 | SINGLE | 只读4DF0083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 82
953 | 湿度 | SINGLE | 只读4DF0085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 84
954 | A主漏电流 | SINGLE | 只读4DF0087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 86
955 | B面进线A相电压 | SINGLE | 只读4DF0101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 100
956 | B面进线B相电压 | SINGLE | 只读4DF0103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 102
957 | B面进线C相电压 | SINGLE | 只读4DF0105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 104
958 | B面进线AB线电压 | SINGLE | 只读4DF0107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 106
959 | B面进线BC线电压 | SINGLE | 只读4DF0109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 108
960 | B面进线CA线电压 | SINGLE | 只读4DF0111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 110
961 | B面进线频率 | SINGLE | 只读4DF0113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 112
962 | B面进线A相电流 | SINGLE | 只读4DF0115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 114 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
963 | B面进线B相电流 | SINGLE | 只读4DF0117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 116 | *B面进线B相CT(通道号986 地址162) | （二次值）
964 | B面进线C相电流 | SINGLE | 只读4DF0119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 118 | *B面进线C相CT(通道号987 地址164) | （二次值）
965 | B面进线总有功功率 | SINGLE | 只读4DF0121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 120 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
966 | B面进线总无功功率 | SINGLE | 只读4DF0123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 122 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
967 | B面进线总功率因数 | SINGLE | 只读4DF0125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 124
968 | B面进线总有功电能 | SINGLE | 只读4DF0127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 126 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
969 | B面进线总无功电能 | SINGLE | 只读4DF0129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 128 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
970 | B面进线A相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 130 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
971 | B面进线B相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 132 | *B面进线B相CT(通道号986 地址162) | （二次值）
972 | B面进线C相有功功率 | SINGLE | 只读4DF0135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 134 | *B面进线C相CT(通道号987 地址164) | （二次值）
973 | B面进线A相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 136 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
974 | B面进线B相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 138 | *B面进线B相CT(通道号986 地址162) | （二次值）
975 | B面进线C相无功功率 | SINGLE | 只读4DF0141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 140 | *B面进线C相CT(通道号987 地址164) | （二次值）
976 | B面进线A相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 142
977 | B面进线B相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 144
978 | B面进线C相功率因数 | SINGLE | 只读4DF0147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 146
979 | B面进线A相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 148 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
980 | B面进线B相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 150 | *B面进线B相CT(通道号986 地址162) | （二次值）
981 | B面进线C相有功电能 | SINGLE | 只读4DF0153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 152 | *B面进线C相CT(通道号987 地址164) | （二次值）
982 | B面进线A相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 154 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
983 | B面进线B相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 156 | *B面进线B相CT(通道号986 地址162) | （二次值）
984 | B面进线C相无功电能 | SINGLE | 只读4DF0159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 158 | *B面进线C相CT(通道号987 地址164) | （二次值）
985 | B面进线A相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0161 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 160
986 | B面进线B相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0163 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 162
987 | B面进线C相CT变比 | SINGLE | 读写4DF0165 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 164
988 | B面进线总视在功率 | SINGLE | 只读4DF0167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 166 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
989 | B面进线A相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 168 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
990 | B面进线B相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 170 | *B面进线B相CT(通道号986 地址162) | （二次值）
991 | B面进线C相视在功率 | SINGLE | 只读4DF0173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 172 | *B面进线C相CT(通道号987 地址164) | （二次值）
992 | B面进线电流三相不平衡度 | SINGLE | 只读4DF0175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 174
993 | B面进线电压三相不平衡度 | SINGLE | 只读4DF0177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 176
994 | B主零地电压 | SINGLE | 只读4DF0179 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 178
995 | B主零序电流 | SINGLE | 只读4DF0181 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 180
996 | B主漏电流 | SINGLE | 只读4DF0183 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 182
997 | A面分路1电流 | SINGLE | 只读4DF0301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 300 | *A面分路1电流变比(通道号1651 地址3000) | （二次值）
998 | A面分路2电流 | SINGLE | 只读4DF0303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 302 | *A面分路2电流变比(通道号1652 地址3002) | （二次值）
999 | A面分路3电流 | SINGLE | 只读4DF0305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 304 | *A面分路3电流变比(通道号1653 地址3004) | （二次值）
1000 | A面分路4电流 | SINGLE | 只读4DF0307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 306 | *A面分路4电流变比(通道号1654 地址3006) | （二次值）
1001 | A面分路5电流 | SINGLE | 只读4DF0309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 308 | *A面分路5电流变比(通道号1655 地址3008) | （二次值）
1002 | A面分路6电流 | SINGLE | 只读4DF0311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 310 | *A面分路6电流变比(通道号1656 地址3010) | （二次值）
1003 | A面分路7电流 | SINGLE | 只读4DF0313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 312 | *A面分路7电流变比(通道号1657 地址3012) | （二次值）
1004 | A面分路8电流 | SINGLE | 只读4DF0315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 314 | *A面分路8电流变比(通道号1658 地址3014) | （二次值）
1005 | A面分路9电流 | SINGLE | 只读4DF0317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 316 | *A面分路9电流变比(通道号1659 地址3016) | （二次值）
1006 | A面分路10电流 | SINGLE | 只读4DF0319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 318 | *A面分路10电流变比(通道号1660 地址3018) | （二次值）
1007 | A面分路11电流 | SINGLE | 只读4DF0321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 320 | *A面分路11电流变比(通道号1661 地址3020) | （二次值）
1008 | A面分路12电流 | SINGLE | 只读4DF0323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 322 | *A面分路12电流变比(通道号1662 地址3022) | （二次值）
1009 | A面分路13电流 | SINGLE | 只读4DF0325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 324 | *A面分路13电流变比(通道号1663 地址3024) | （二次值）
1010 | A面分路14电流 | SINGLE | 只读4DF0327 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 326 | *A面分路14电流变比(通道号1664 地址3026) | （二次值）
1011 | A面分路15电流 | SINGLE | 只读4DF0329 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 328 | *A面分路15电流变比(通道号1665 地址3028) | （二次值）
1012 | A面分路16电流 | SINGLE | 只读4DF0331 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 330 | *A面分路16电流变比(通道号1666 地址3030) | （二次值）
1013 | A面分路17电流 | SINGLE | 只读4DF0333 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 332 | *A面分路17电流变比(通道号1667 地址3032) | （二次值）
1014 | A面分路18电流 | SINGLE | 只读4DF0335 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 334 | *A面分路18电流变比(通道号1668 地址3034) | （二次值）
1015 | A面分路19电流 | SINGLE | 只读4DF0337 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 336 | *A面分路19电流变比(通道号1669 地址3036) | （二次值）
1016 | A面分路20电流 | SINGLE | 只读4DF0339 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 338 | *A面分路20电流变比(通道号1670 地址3038) | （二次值）
1017 | A面分路21电流 | SINGLE | 只读4DF0341 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 340 | *A面分路21电流变比(通道号1671 地址3040) | （二次值）
1018 | A面分路22电流 | SINGLE | 只读4DF0343 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 342 | *A面分路22电流变比(通道号1672 地址3042) | （二次值）
1019 | A面分路23电流 | SINGLE | 只读4DF0345 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 344 | *A面分路23电流变比(通道号1673 地址3044) | （二次值）
1020 | A面分路24电流 | SINGLE | 只读4DF0347 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 346 | *A面分路24电流变比(通道号1674 地址3046) | （二次值）
1021 | A面分路25电流 | SINGLE | 只读4DF0349 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 348 | *A面分路25电流变比(通道号1675 地址3048) | （二次值）
1022 | A面分路26电流 | SINGLE | 只读4DF0351 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 350 | *A面分路26电流变比(通道号1676 地址3050) | （二次值）
1023 | A面分路27电流 | SINGLE | 只读4DF0353 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 352 | *A面分路27电流变比(通道号1677 地址3052) | （二次值）
1024 | A面分路28电流 | SINGLE | 只读4DF0355 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 354 | *A面分路28电流变比(通道号1678 地址3054) | （二次值）
1025 | A面分路29电流 | SINGLE | 只读4DF0357 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 356 | *A面分路29电流变比(通道号1679 地址3056) | （二次值）
1026 | A面分路30电流 | SINGLE | 只读4DF0359 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 358 | *A面分路30电流变比(通道号1680 地址3058) | （二次值）
1027 | A面分路31电流 | SINGLE | 只读4DF0361 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 360 | *A面分路31电流变比(通道号1681 地址3060) | （二次值）
1028 | A面分路32电流 | SINGLE | 只读4DF0363 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 362 | *A面分路32电流变比(通道号1682 地址3062) | （二次值）
1029 | A面分路33电流 | SINGLE | 只读4DF0365 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 364 | *A面分路33电流变比(通道号1683 地址3064) | （二次值）
1030 | A面分路34电流 | SINGLE | 只读4DF0367 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 366 | *A面分路34电流变比(通道号1684 地址3066) | （二次值）
1031 | A面分路35电流 | SINGLE | 只读4DF0369 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 368 | *A面分路35电流变比(通道号1685 地址3068) | （二次值）
1032 | A面分路36电流 | SINGLE | 只读4DF0371 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 370 | *A面分路36电流变比(通道号1686 地址3070) | （二次值）
1033 | A面分路37电流 | SINGLE | 只读4DF0373 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 372 | *A面分路37电流变比(通道号1687 地址3072) | （二次值）
1034 | A面分路38电流 | SINGLE | 只读4DF0375 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 374 | *A面分路38电流变比(通道号1688 地址3074) | （二次值）
1035 | A面分路39电流 | SINGLE | 只读4DF0377 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 376 | *A面分路39电流变比(通道号1689 地址3076) | （二次值）
1036 | A面分路40电流 | SINGLE | 只读4DF0379 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 378 | *A面分路40电流变比(通道号1690 地址3078) | （二次值）
1037 | A面分路41电流 | SINGLE | 只读4DF0381 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 380 | *A面分路41电流变比(通道号1691 地址3080) | （二次值）
1038 | A面分路42电流 | SINGLE | 只读4DF0383 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 382 | *A面分路42电流变比(通道号1692 地址3082) | （二次值）
1039 | A面分路43电流 | SINGLE | 只读4DF0385 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 384 | *A面分路43电流变比(通道号1693 地址3084) | （二次值）
1040 | A面分路44电流 | SINGLE | 只读4DF0387 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 386 | *A面分路44电流变比(通道号1694 地址3086) | （二次值）
1041 | A面分路45电流 | SINGLE | 只读4DF0389 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 388 | *A面分路45电流变比(通道号1695 地址3088) | （二次值）
1042 | A面分路46电流 | SINGLE | 只读4DF0391 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 390 | *A面分路46电流变比(通道号1696 地址3090) | （二次值）
1043 | A面分路47电流 | SINGLE | 只读4DF0393 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 392 | *A面分路47电流变比(通道号1697 地址3092) | （二次值）
1044 | A面分路48电流 | SINGLE | 只读4DF0395 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 394 | *A面分路48电流变比(通道号1698 地址3094) | （二次值）
1045 | A面分路49电流 | SINGLE | 只读4DF0397 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 396 | *A面分路49电流变比(通道号1699 地址3096) | （二次值）
1046 | A面分路50电流 | SINGLE | 只读4DF0399 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 398 | *A面分路50电流变比(通道号1700 地址3098) | （二次值）
1047 | A面分路51电流 | SINGLE | 只读4DF0401 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 400 | *A面分路51电流变比(通道号1701 地址3100) | （二次值）
1048 | A面分路52电流 | SINGLE | 只读4DF0403 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 402 | *A面分路52电流变比(通道号1702 地址3102) | （二次值）
1049 | A面分路53电流 | SINGLE | 只读4DF0405 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 404 | *A面分路53电流变比(通道号1703 地址3104) | （二次值）
1050 | A面分路54电流 | SINGLE | 只读4DF0407 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 406 | *A面分路54电流变比(通道号1704 地址3106) | （二次值）
1051 | A面分路55电流 | SINGLE | 只读4DF0409 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 408 | *A面分路55电流变比(通道号1705 地址3108) | （二次值）
1052 | A面分路56电流 | SINGLE | 只读4DF0411 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 410 | *A面分路56电流变比(通道号1706 地址3110) | （二次值）
1053 | A面分路57电流 | SINGLE | 只读4DF0413 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 412 | *A面分路57电流变比(通道号1707 地址3112) | （二次值）
1054 | A面分路58电流 | SINGLE | 只读4DF0415 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 414 | *A面分路58电流变比(通道号1708 地址3114) | （二次值）
1055 | A面分路59电流 | SINGLE | 只读4DF0417 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 416 | *A面分路59电流变比(通道号1709 地址3116) | （二次值）
1056 | A面分路60电流 | SINGLE | 只读4DF0419 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 418 | *A面分路60电流变比(通道号1710 地址3118) | （二次值）
1057 | A面分路61电流 | SINGLE | 只读4DF0421 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 420 | *A面分路61电流变比(通道号1711 地址3120) | （二次值）
1058 | A面分路62电流 | SINGLE | 只读4DF0423 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 422 | *A面分路62电流变比(通道号1712 地址3122) | （二次值）
1059 | A面分路63电流 | SINGLE | 只读4DF0425 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 424 | *A面分路63电流变比(通道号1713 地址3124) | （二次值）
1060 | B面分路1电流 | SINGLE | 只读4DF0501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 500 | *B面分路1电流变比(通道号1714 地址3500) | （二次值）
1061 | B面分路2电流 | SINGLE | 只读4DF0503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 502 | *B面分路2电流变比(通道号1715 地址3502) | （二次值）
1062 | B面分路3电流 | SINGLE | 只读4DF0505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 504 | *B面分路3电流变比(通道号1716 地址3504) | （二次值）
1063 | B面分路4电流 | SINGLE | 只读4DF0507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 506 | *B面分路4电流变比(通道号1717 地址3506) | （二次值）
1064 | B面分路5电流 | SINGLE | 只读4DF0509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 508 | *B面分路5电流变比(通道号1718 地址3508) | （二次值）
1065 | B面分路6电流 | SINGLE | 只读4DF0511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 510 | *B面分路6电流变比(通道号1719 地址3510) | （二次值）
1066 | B面分路7电流 | SINGLE | 只读4DF0513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 512 | *B面分路7电流变比(通道号1720 地址3512) | （二次值）
1067 | B面分路8电流 | SINGLE | 只读4DF0515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 514 | *B面分路8电流变比(通道号1721 地址3514) | （二次值）
1068 | B面分路9电流 | SINGLE | 只读4DF0517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 516 | *B面分路9电流变比(通道号1722 地址3516) | （二次值）
1069 | B面分路10电流 | SINGLE | 只读4DF0519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 518 | *B面分路10电流变比(通道号1723 地址3518) | （二次值）
1070 | B面分路11电流 | SINGLE | 只读4DF0521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 520 | *B面分路11电流变比(通道号1724 地址3520) | （二次值）
1071 | B面分路12电流 | SINGLE | 只读4DF0523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 522 | *B面分路12电流变比(通道号1725 地址3522) | （二次值）
1072 | B面分路13电流 | SINGLE | 只读4DF0525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 524 | *B面分路13电流变比(通道号1726 地址3524) | （二次值）
1073 | B面分路14电流 | SINGLE | 只读4DF0527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 526 | *B面分路14电流变比(通道号1727 地址3526) | （二次值）
1074 | B面分路15电流 | SINGLE | 只读4DF0529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 528 | *B面分路15电流变比(通道号1728 地址3528) | （二次值）
1075 | B面分路16电流 | SINGLE | 只读4DF0531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 530 | *B面分路16电流变比(通道号1729 地址3530) | （二次值）
1076 | B面分路17电流 | SINGLE | 只读4DF0533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 532 | *B面分路17电流变比(通道号1730 地址3532) | （二次值）
1077 | B面分路18电流 | SINGLE | 只读4DF0535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 534 | *B面分路18电流变比(通道号1731 地址3534) | （二次值）
1078 | B面分路19电流 | SINGLE | 只读4DF0537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 536 | *B面分路19电流变比(通道号1732 地址3536) | （二次值）
1079 | B面分路20电流 | SINGLE | 只读4DF0539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 538 | *B面分路20电流变比(通道号1733 地址3538) | （二次值）
1080 | B面分路21电流 | SINGLE | 只读4DF0541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 540 | *B面分路21电流变比(通道号1734 地址3540) | （二次值）
1081 | B面分路22电流 | SINGLE | 只读4DF0543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 542 | *B面分路22电流变比(通道号1735 地址3542) | （二次值）
1082 | B面分路23电流 | SINGLE | 只读4DF0545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 544 | *B面分路23电流变比(通道号1736 地址3544) | （二次值）
1083 | B面分路24电流 | SINGLE | 只读4DF0547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 546 | *B面分路24电流变比(通道号1737 地址3546) | （二次值）
1084 | B面分路25电流 | SINGLE | 只读4DF0549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 548 | *B面分路25电流变比(通道号1738 地址3548) | （二次值）
1085 | B面分路26电流 | SINGLE | 只读4DF0551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 550 | *B面分路26电流变比(通道号1739 地址3550) | （二次值）
1086 | B面分路27电流 | SINGLE | 只读4DF0553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 552 | *B面分路27电流变比(通道号1740 地址3552) | （二次值）
1087 | B面分路28电流 | SINGLE | 只读4DF0555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 554 | *B面分路28电流变比(通道号1741 地址3554) | （二次值）
1088 | B面分路29电流 | SINGLE | 只读4DF0557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 556 | *B面分路29电流变比(通道号1742 地址3556) | （二次值）
1089 | B面分路30电流 | SINGLE | 只读4DF0559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 558 | *B面分路30电流变比(通道号1743 地址3558) | （二次值）
1090 | B面分路31电流 | SINGLE | 只读4DF0561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 560 | *B面分路31电流变比(通道号1744 地址3560) | （二次值）
1091 | B面分路32电流 | SINGLE | 只读4DF0563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 562 | *B面分路32电流变比(通道号1745 地址3562) | （二次值）
1092 | B面分路33电流 | SINGLE | 只读4DF0565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 564 | *B面分路33电流变比(通道号1746 地址3564) | （二次值）
1093 | B面分路34电流 | SINGLE | 只读4DF0567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 566 | *B面分路34电流变比(通道号1747 地址3566) | （二次值）
1094 | B面分路35电流 | SINGLE | 只读4DF0569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 568 | *B面分路35电流变比(通道号1748 地址3568) | （二次值）
1095 | B面分路36电流 | SINGLE | 只读4DF0571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 570 | *B面分路36电流变比(通道号1749 地址3570) | （二次值）
1096 | B面分路37电流 | SINGLE | 只读4DF0573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 572 | *B面分路37电流变比(通道号1750 地址3572) | （二次值）
1097 | B面分路38电流 | SINGLE | 只读4DF0575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 574 | *B面分路38电流变比(通道号1751 地址3574) | （二次值）
1098 | B面分路39电流 | SINGLE | 只读4DF0577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 576 | *B面分路39电流变比(通道号1752 地址3576) | （二次值）
1099 | B面分路40电流 | SINGLE | 只读4DF0579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 578 | *B面分路40电流变比(通道号1753 地址3578) | （二次值）
1100 | B面分路41电流 | SINGLE | 只读4DF0581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 580 | *B面分路41电流变比(通道号1754 地址3580) | （二次值）
1101 | B面分路42电流 | SINGLE | 只读4DF0583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 582 | *B面分路42电流变比(通道号1755 地址3582) | （二次值）
1102 | B面分路43电流 | SINGLE | 只读4DF0585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 584 | *B面分路43电流变比(通道号1756 地址3584) | （二次值）
1103 | B面分路44电流 | SINGLE | 只读4DF0587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 586 | *B面分路44电流变比(通道号1757 地址3586) | （二次值）
1104 | B面分路45电流 | SINGLE | 只读4DF0589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 588 | *B面分路45电流变比(通道号1758 地址3588) | （二次值）
1105 | B面分路46电流 | SINGLE | 只读4DF0591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 590 | *B面分路46电流变比(通道号1759 地址3590) | （二次值）
1106 | B面分路47电流 | SINGLE | 只读4DF0593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 592 | *B面分路47电流变比(通道号1760 地址3592) | （二次值）
1107 | B面分路48电流 | SINGLE | 只读4DF0595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 594 | *B面分路48电流变比(通道号1761 地址3594) | （二次值）
1108 | B面分路49电流 | SINGLE | 只读4DF0597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 596 | *B面分路49电流变比(通道号1762 地址3596) | （二次值）
1109 | B面分路50电流 | SINGLE | 只读4DF0599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 598 | *B面分路50电流变比(通道号1763 地址3598) | （二次值）
1110 | B面分路51电流 | SINGLE | 只读4DF0601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 600 | *B面分路51电流变比(通道号1764 地址3600) | （二次值）
1111 | B面分路52电流 | SINGLE | 只读4DF0603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 602 | *B面分路52电流变比(通道号1765 地址3602) | （二次值）
1112 | B面分路53电流 | SINGLE | 只读4DF0605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 604 | *B面分路53电流变比(通道号1766 地址3604) | （二次值）
1113 | B面分路54电流 | SINGLE | 只读4DF0607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 606 | *B面分路54电流变比(通道号1767 地址3606) | （二次值）
1114 | B面分路55电流 | SINGLE | 只读4DF0609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 608 | *B面分路55电流变比(通道号1768 地址3608) | （二次值）
1115 | B面分路56电流 | SINGLE | 只读4DF0611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 610 | *B面分路56电流变比(通道号1769 地址3610) | （二次值）
1116 | B面分路57电流 | SINGLE | 只读4DF0613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 612 | *B面分路57电流变比(通道号1770 地址3612) | （二次值）
1117 | B面分路58电流 | SINGLE | 只读4DF0615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 614 | *B面分路58电流变比(通道号1771 地址3614) | （二次值）
1118 | B面分路59电流 | SINGLE | 只读4DF0617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 616 | *B面分路59电流变比(通道号1772 地址3616) | （二次值）
1119 | B面分路60电流 | SINGLE | 只读4DF0619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 618 | *B面分路60电流变比(通道号1773 地址3618) | （二次值）
1120 | B面分路61电流 | SINGLE | 只读4DF0621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 620 | *B面分路61电流变比(通道号1774 地址3620) | （二次值）
1121 | B面分路62电流 | SINGLE | 只读4DF0623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 622 | *B面分路62电流变比(通道号1775 地址3622) | （二次值）
1122 | B面分路63电流 | SINGLE | 只读4DF0625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 624 | *B面分路63电流变比(通道号1776 地址3624) | （二次值）
1123 | A面分路1有功功率 | SINGLE | 只读4DF1001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1000 | *A面分路1电流变比(通道号1651 地址3000) | （二次值）
1124 | A面分路2有功功率 | SINGLE | 只读4DF1003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1002 | *A面分路2电流变比(通道号1652 地址3002) | （二次值）
1125 | A面分路3有功功率 | SINGLE | 只读4DF1005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1004 | *A面分路3电流变比(通道号1653 地址3004) | （二次值）
1126 | A面分路4有功功率 | SINGLE | 只读4DF1007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1006 | *A面分路4电流变比(通道号1654 地址3006) | （二次值）
1127 | A面分路5有功功率 | SINGLE | 只读4DF1009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1008 | *A面分路5电流变比(通道号1655 地址3008) | （二次值）
1128 | A面分路6有功功率 | SINGLE | 只读4DF1011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1010 | *A面分路6电流变比(通道号1656 地址3010) | （二次值）
1129 | A面分路7有功功率 | SINGLE | 只读4DF1013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1012 | *A面分路7电流变比(通道号1657 地址3012) | （二次值）
1130 | A面分路8有功功率 | SINGLE | 只读4DF1015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1014 | *A面分路8电流变比(通道号1658 地址3014) | （二次值）
1131 | A面分路9有功功率 | SINGLE | 只读4DF1017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1016 | *A面分路9电流变比(通道号1659 地址3016) | （二次值）
1132 | A面分路10有功功率 | SINGLE | 只读4DF1019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1018 | *A面分路10电流变比(通道号1660 地址3018) | （二次值）
1133 | A面分路11有功功率 | SINGLE | 只读4DF1021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1020 | *A面分路11电流变比(通道号1661 地址3020) | （二次值）
1134 | A面分路12有功功率 | SINGLE | 只读4DF1023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1022 | *A面分路12电流变比(通道号1662 地址3022) | （二次值）
1135 | A面分路13有功功率 | SINGLE | 只读4DF1025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1024 | *A面分路13电流变比(通道号1663 地址3024) | （二次值）
1136 | A面分路14有功功率 | SINGLE | 只读4DF1027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1026 | *A面分路14电流变比(通道号1664 地址3026) | （二次值）
1137 | A面分路15有功功率 | SINGLE | 只读4DF1029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1028 | *A面分路15电流变比(通道号1665 地址3028) | （二次值）
1138 | A面分路16有功功率 | SINGLE | 只读4DF1031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1030 | *A面分路16电流变比(通道号1666 地址3030) | （二次值）
1139 | A面分路17有功功率 | SINGLE | 只读4DF1033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1032 | *A面分路17电流变比(通道号1667 地址3032) | （二次值）
1140 | A面分路18有功功率 | SINGLE | 只读4DF1035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1034 | *A面分路18电流变比(通道号1668 地址3034) | （二次值）
1141 | A面分路19有功功率 | SINGLE | 只读4DF1037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1036 | *A面分路19电流变比(通道号1669 地址3036) | （二次值）
1142 | A面分路20有功功率 | SINGLE | 只读4DF1039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1038 | *A面分路20电流变比(通道号1670 地址3038) | （二次值）
1143 | A面分路21有功功率 | SINGLE | 只读4DF1041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1040 | *A面分路21电流变比(通道号1671 地址3040) | （二次值）
1144 | A面分路22有功功率 | SINGLE | 只读4DF1043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1042 | *A面分路22电流变比(通道号1672 地址3042) | （二次值）
1145 | A面分路23有功功率 | SINGLE | 只读4DF1045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1044 | *A面分路23电流变比(通道号1673 地址3044) | （二次值）
1146 | A面分路24有功功率 | SINGLE | 只读4DF1047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1046 | *A面分路24电流变比(通道号1674 地址3046) | （二次值）
1147 | A面分路25有功功率 | SINGLE | 只读4DF1049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1048 | *A面分路25电流变比(通道号1675 地址3048) | （二次值）
1148 | A面分路26有功功率 | SINGLE | 只读4DF1051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1050 | *A面分路26电流变比(通道号1676 地址3050) | （二次值）
1149 | A面分路27有功功率 | SINGLE | 只读4DF1053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1052 | *A面分路27电流变比(通道号1677 地址3052) | （二次值）
1150 | A面分路28有功功率 | SINGLE | 只读4DF1055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1054 | *A面分路28电流变比(通道号1678 地址3054) | （二次值）
1151 | A面分路29有功功率 | SINGLE | 只读4DF1057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1056 | *A面分路29电流变比(通道号1679 地址3056) | （二次值）
1152 | A面分路30有功功率 | SINGLE | 只读4DF1059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1058 | *A面分路30电流变比(通道号1680 地址3058) | （二次值）
1153 | A面分路31有功功率 | SINGLE | 只读4DF1061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1060 | *A面分路31电流变比(通道号1681 地址3060) | （二次值）
1154 | A面分路32有功功率 | SINGLE | 只读4DF1063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1062 | *A面分路32电流变比(通道号1682 地址3062) | （二次值）
1155 | A面分路33有功功率 | SINGLE | 只读4DF1065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1064 | *A面分路33电流变比(通道号1683 地址3064) | （二次值）
1156 | A面分路34有功功率 | SINGLE | 只读4DF1067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1066 | *A面分路34电流变比(通道号1684 地址3066) | （二次值）
1157 | A面分路35有功功率 | SINGLE | 只读4DF1069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1068 | *A面分路35电流变比(通道号1685 地址3068) | （二次值）
1158 | A面分路36有功功率 | SINGLE | 只读4DF1071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1070 | *A面分路36电流变比(通道号1686 地址3070) | （二次值）
1159 | A面分路37有功功率 | SINGLE | 只读4DF1073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1072 | *A面分路37电流变比(通道号1687 地址3072) | （二次值）
1160 | A面分路38有功功率 | SINGLE | 只读4DF1075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1074 | *A面分路38电流变比(通道号1688 地址3074) | （二次值）
1161 | A面分路39有功功率 | SINGLE | 只读4DF1077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1076 | *A面分路39电流变比(通道号1689 地址3076) | （二次值）
1162 | A面分路40有功功率 | SINGLE | 只读4DF1079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1078 | *A面分路40电流变比(通道号1690 地址3078) | （二次值）
1163 | A面分路41有功功率 | SINGLE | 只读4DF1081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1080 | *A面分路41电流变比(通道号1691 地址3080) | （二次值）
1164 | A面分路42有功功率 | SINGLE | 只读4DF1083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1082 | *A面分路42电流变比(通道号1692 地址3082) | （二次值）
1165 | A面分路43有功功率 | SINGLE | 只读4DF1085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1084 | *A面分路43电流变比(通道号1693 地址3084) | （二次值）
1166 | A面分路44有功功率 | SINGLE | 只读4DF1087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1086 | *A面分路44电流变比(通道号1694 地址3086) | （二次值）
1167 | A面分路45有功功率 | SINGLE | 只读4DF1089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1088 | *A面分路45电流变比(通道号1695 地址3088) | （二次值）
1168 | A面分路46有功功率 | SINGLE | 只读4DF1091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1090 | *A面分路46电流变比(通道号1696 地址3090) | （二次值）
1169 | A面分路47有功功率 | SINGLE | 只读4DF1093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1092 | *A面分路47电流变比(通道号1697 地址3092) | （二次值）
1170 | A面分路48有功功率 | SINGLE | 只读4DF1095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1094 | *A面分路48电流变比(通道号1698 地址3094) | （二次值）
1171 | A面分路49有功功率 | SINGLE | 只读4DF1097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1096 | *A面分路49电流变比(通道号1699 地址3096) | （二次值）
1172 | A面分路50有功功率 | SINGLE | 只读4DF1099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1098 | *A面分路50电流变比(通道号1700 地址3098) | （二次值）
1173 | A面分路51有功功率 | SINGLE | 只读4DF1101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1100 | *A面分路51电流变比(通道号1701 地址3100) | （二次值）
1174 | A面分路52有功功率 | SINGLE | 只读4DF1103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1102 | *A面分路52电流变比(通道号1702 地址3102) | （二次值）
1175 | A面分路53有功功率 | SINGLE | 只读4DF1105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1104 | *A面分路53电流变比(通道号1703 地址3104) | （二次值）
1176 | A面分路54有功功率 | SINGLE | 只读4DF1107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1106 | *A面分路54电流变比(通道号1704 地址3106) | （二次值）
1177 | A面分路55有功功率 | SINGLE | 只读4DF1109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1108 | *A面分路55电流变比(通道号1705 地址3108) | （二次值）
1178 | A面分路56有功功率 | SINGLE | 只读4DF1111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1110 | *A面分路56电流变比(通道号1706 地址3110) | （二次值）
1179 | A面分路57有功功率 | SINGLE | 只读4DF1113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1112 | *A面分路57电流变比(通道号1707 地址3112) | （二次值）
1180 | A面分路58有功功率 | SINGLE | 只读4DF1115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1114 | *A面分路58电流变比(通道号1708 地址3114) | （二次值）
1181 | A面分路59有功功率 | SINGLE | 只读4DF1117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1116 | *A面分路59电流变比(通道号1709 地址3116) | （二次值）
1182 | A面分路60有功功率 | SINGLE | 只读4DF1119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1118 | *A面分路60电流变比(通道号1710 地址3118) | （二次值）
1183 | A面分路61有功功率 | SINGLE | 只读4DF1121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1120 | *A面分路61电流变比(通道号1711 地址3120) | （二次值）
1184 | A面分路62有功功率 | SINGLE | 只读4DF1123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1122 | *A面分路62电流变比(通道号1712 地址3122) | （二次值）
1185 | A面分路63有功功率 | SINGLE | 只读4DF1125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1124 | *A面分路63电流变比(通道号1713 地址3124) | （二次值）
1186 | B面分路1有功功率 | SINGLE | 只读4DF1201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1200 | *B面分路1电流变比(通道号1714 地址3500) | （二次值）
1187 | B面分路2有功功率 | SINGLE | 只读4DF1203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1202 | *B面分路2电流变比(通道号1715 地址3502) | （二次值）
1188 | B面分路3有功功率 | SINGLE | 只读4DF1205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1204 | *B面分路3电流变比(通道号1716 地址3504) | （二次值）
1189 | B面分路4有功功率 | SINGLE | 只读4DF1207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1206 | *B面分路4电流变比(通道号1717 地址3506) | （二次值）
1190 | B面分路5有功功率 | SINGLE | 只读4DF1209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1208 | *B面分路5电流变比(通道号1718 地址3508) | （二次值）
1191 | B面分路6有功功率 | SINGLE | 只读4DF1211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1210 | *B面分路6电流变比(通道号1719 地址3510) | （二次值）
1192 | B面分路7有功功率 | SINGLE | 只读4DF1213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1212 | *B面分路7电流变比(通道号1720 地址3512) | （二次值）
1193 | B面分路8有功功率 | SINGLE | 只读4DF1215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1214 | *B面分路8电流变比(通道号1721 地址3514) | （二次值）
1194 | B面分路9有功功率 | SINGLE | 只读4DF1217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1216 | *B面分路9电流变比(通道号1722 地址3516) | （二次值）
1195 | B面分路10有功功率 | SINGLE | 只读4DF1219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1218 | *B面分路10电流变比(通道号1723 地址3518) | （二次值）
1196 | B面分路11有功功率 | SINGLE | 只读4DF1221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1220 | *B面分路11电流变比(通道号1724 地址3520) | （二次值）
1197 | B面分路12有功功率 | SINGLE | 只读4DF1223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1222 | *B面分路12电流变比(通道号1725 地址3522) | （二次值）
1198 | B面分路13有功功率 | SINGLE | 只读4DF1225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1224 | *B面分路13电流变比(通道号1726 地址3524) | （二次值）
1199 | B面分路14有功功率 | SINGLE | 只读4DF1227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1226 | *B面分路14电流变比(通道号1727 地址3526) | （二次值）
1200 | B面分路15有功功率 | SINGLE | 只读4DF1229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1228 | *B面分路15电流变比(通道号1728 地址3528) | （二次值）
1201 | B面分路16有功功率 | SINGLE | 只读4DF1231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1230 | *B面分路16电流变比(通道号1729 地址3530) | （二次值）
1202 | B面分路17有功功率 | SINGLE | 只读4DF1233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1232 | *B面分路17电流变比(通道号1730 地址3532) | （二次值）
1203 | B面分路18有功功率 | SINGLE | 只读4DF1235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1234 | *B面分路18电流变比(通道号1731 地址3534) | （二次值）
1204 | B面分路19有功功率 | SINGLE | 只读4DF1237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1236 | *B面分路19电流变比(通道号1732 地址3536) | （二次值）
1205 | B面分路20有功功率 | SINGLE | 只读4DF1239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1238 | *B面分路20电流变比(通道号1733 地址3538) | （二次值）
1206 | B面分路21有功功率 | SINGLE | 只读4DF1241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1240 | *B面分路21电流变比(通道号1734 地址3540) | （二次值）
1207 | B面分路22有功功率 | SINGLE | 只读4DF1243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1242 | *B面分路22电流变比(通道号1735 地址3542) | （二次值）
1208 | B面分路23有功功率 | SINGLE | 只读4DF1245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1244 | *B面分路23电流变比(通道号1736 地址3544) | （二次值）
1209 | B面分路24有功功率 | SINGLE | 只读4DF1247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1246 | *B面分路24电流变比(通道号1737 地址3546) | （二次值）
1210 | B面分路25有功功率 | SINGLE | 只读4DF1249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1248 | *B面分路25电流变比(通道号1738 地址3548) | （二次值）
1211 | B面分路26有功功率 | SINGLE | 只读4DF1251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1250 | *B面分路26电流变比(通道号1739 地址3550) | （二次值）
1212 | B面分路27有功功率 | SINGLE | 只读4DF1253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1252 | *B面分路27电流变比(通道号1740 地址3552) | （二次值）
1213 | B面分路28有功功率 | SINGLE | 只读4DF1255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1254 | *B面分路28电流变比(通道号1741 地址3554) | （二次值）
1214 | B面分路29有功功率 | SINGLE | 只读4DF1257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1256 | *B面分路29电流变比(通道号1742 地址3556) | （二次值）
1215 | B面分路30有功功率 | SINGLE | 只读4DF1259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1258 | *B面分路30电流变比(通道号1743 地址3558) | （二次值）
1216 | B面分路31有功功率 | SINGLE | 只读4DF1261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1260 | *B面分路31电流变比(通道号1744 地址3560) | （二次值）
1217 | B面分路32有功功率 | SINGLE | 只读4DF1263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1262 | *B面分路32电流变比(通道号1745 地址3562) | （二次值）
1218 | B面分路33有功功率 | SINGLE | 只读4DF1265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1264 | *B面分路33电流变比(通道号1746 地址3564) | （二次值）
1219 | B面分路34有功功率 | SINGLE | 只读4DF1267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1266 | *B面分路34电流变比(通道号1747 地址3566) | （二次值）
1220 | B面分路35有功功率 | SINGLE | 只读4DF1269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1268 | *B面分路35电流变比(通道号1748 地址3568) | （二次值）
1221 | B面分路36有功功率 | SINGLE | 只读4DF1271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1270 | *B面分路36电流变比(通道号1749 地址3570) | （二次值）
1222 | B面分路37有功功率 | SINGLE | 只读4DF1273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1272 | *B面分路37电流变比(通道号1750 地址3572) | （二次值）
1223 | B面分路38有功功率 | SINGLE | 只读4DF1275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1274 | *B面分路38电流变比(通道号1751 地址3574) | （二次值）
1224 | B面分路39有功功率 | SINGLE | 只读4DF1277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1276 | *B面分路39电流变比(通道号1752 地址3576) | （二次值）
1225 | B面分路40有功功率 | SINGLE | 只读4DF1279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1278 | *B面分路40电流变比(通道号1753 地址3578) | （二次值）
1226 | B面分路41有功功率 | SINGLE | 只读4DF1281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1280 | *B面分路41电流变比(通道号1754 地址3580) | （二次值）
1227 | B面分路42有功功率 | SINGLE | 只读4DF1283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1282 | *B面分路42电流变比(通道号1755 地址3582) | （二次值）
1228 | B面分路43有功功率 | SINGLE | 只读4DF1285 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1284 | *B面分路43电流变比(通道号1756 地址3584) | （二次值）
1229 | B面分路44有功功率 | SINGLE | 只读4DF1287 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1286 | *B面分路44电流变比(通道号1757 地址3586) | （二次值）
1230 | B面分路45有功功率 | SINGLE | 只读4DF1289 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1288 | *B面分路45电流变比(通道号1758 地址3588) | （二次值）
1231 | B面分路46有功功率 | SINGLE | 只读4DF1291 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1290 | *B面分路46电流变比(通道号1759 地址3590) | （二次值）
1232 | B面分路47有功功率 | SINGLE | 只读4DF1293 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1292 | *B面分路47电流变比(通道号1760 地址3592) | （二次值）
1233 | B面分路48有功功率 | SINGLE | 只读4DF1295 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1294 | *B面分路48电流变比(通道号1761 地址3594) | （二次值）
1234 | B面分路49有功功率 | SINGLE | 只读4DF1297 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1296 | *B面分路49电流变比(通道号1762 地址3596) | （二次值）
1235 | B面分路50有功功率 | SINGLE | 只读4DF1299 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1298 | *B面分路50电流变比(通道号1763 地址3598) | （二次值）
1236 | B面分路51有功功率 | SINGLE | 只读4DF1301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1300 | *B面分路51电流变比(通道号1764 地址3600) | （二次值）
1237 | B面分路52有功功率 | SINGLE | 只读4DF1303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1302 | *B面分路52电流变比(通道号1765 地址3602) | （二次值）
1238 | B面分路53有功功率 | SINGLE | 只读4DF1305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1304 | *B面分路53电流变比(通道号1766 地址3604) | （二次值）
1239 | B面分路54有功功率 | SINGLE | 只读4DF1307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1306 | *B面分路54电流变比(通道号1767 地址3606) | （二次值）
1240 | B面分路55有功功率 | SINGLE | 只读4DF1309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1308 | *B面分路55电流变比(通道号1768 地址3608) | （二次值）
1241 | B面分路56有功功率 | SINGLE | 只读4DF1311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1310 | *B面分路56电流变比(通道号1769 地址3610) | （二次值）
1242 | B面分路57有功功率 | SINGLE | 只读4DF1313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1312 | *B面分路57电流变比(通道号1770 地址3612) | （二次值）
1243 | B面分路58有功功率 | SINGLE | 只读4DF1315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1314 | *B面分路58电流变比(通道号1771 地址3614) | （二次值）
1244 | B面分路59有功功率 | SINGLE | 只读4DF1317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1316 | *B面分路59电流变比(通道号1772 地址3616) | （二次值）
1245 | B面分路60有功功率 | SINGLE | 只读4DF1319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1318 | *B面分路60电流变比(通道号1773 地址3618) | （二次值）
1246 | B面分路61有功功率 | SINGLE | 只读4DF1321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1320 | *B面分路61电流变比(通道号1774 地址3620) | （二次值）
1247 | B面分路62有功功率 | SINGLE | 只读4DF1323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1322 | *B面分路62电流变比(通道号1775 地址3622) | （二次值）
1248 | B面分路63有功功率 | SINGLE | 只读4DF1325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1324 | *B面分路63电流变比(通道号1776 地址3624) | （二次值）
1249 | A面分路1有功电能 | SINGLE | 只读4DF1501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1500 | *A面分路1电流变比(通道号1651 地址3000) | （二次值）
1250 | A面分路2有功电能 | SINGLE | 只读4DF1503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1502 | *A面分路2电流变比(通道号1652 地址3002) | （二次值）
1251 | A面分路3有功电能 | SINGLE | 只读4DF1505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1504 | *A面分路3电流变比(通道号1653 地址3004) | （二次值）
1252 | A面分路4有功电能 | SINGLE | 只读4DF1507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1506 | *A面分路4电流变比(通道号1654 地址3006) | （二次值）
1253 | A面分路5有功电能 | SINGLE | 只读4DF1509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1508 | *A面分路5电流变比(通道号1655 地址3008) | （二次值）
1254 | A面分路6有功电能 | SINGLE | 只读4DF1511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1510 | *A面分路6电流变比(通道号1656 地址3010) | （二次值）
1255 | A面分路7有功电能 | SINGLE | 只读4DF1513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1512 | *A面分路7电流变比(通道号1657 地址3012) | （二次值）
1256 | A面分路8有功电能 | SINGLE | 只读4DF1515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1514 | *A面分路8电流变比(通道号1658 地址3014) | （二次值）
1257 | A面分路9有功电能 | SINGLE | 只读4DF1517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1516 | *A面分路9电流变比(通道号1659 地址3016) | （二次值）
1258 | A面分路10有功电能 | SINGLE | 只读4DF1519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1518 | *A面分路10电流变比(通道号1660 地址3018) | （二次值）
1259 | A面分路11有功电能 | SINGLE | 只读4DF1521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1520 | *A面分路11电流变比(通道号1661 地址3020) | （二次值）
1260 | A面分路12有功电能 | SINGLE | 只读4DF1523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1522 | *A面分路12电流变比(通道号1662 地址3022) | （二次值）
1261 | A面分路13有功电能 | SINGLE | 只读4DF1525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1524 | *A面分路13电流变比(通道号1663 地址3024) | （二次值）
1262 | A面分路14有功电能 | SINGLE | 只读4DF1527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1526 | *A面分路14电流变比(通道号1664 地址3026) | （二次值）
1263 | A面分路15有功电能 | SINGLE | 只读4DF1529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1528 | *A面分路15电流变比(通道号1665 地址3028) | （二次值）
1264 | A面分路16有功电能 | SINGLE | 只读4DF1531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1530 | *A面分路16电流变比(通道号1666 地址3030) | （二次值）
1265 | A面分路17有功电能 | SINGLE | 只读4DF1533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1532 | *A面分路17电流变比(通道号1667 地址3032) | （二次值）
1266 | A面分路18有功电能 | SINGLE | 只读4DF1535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1534 | *A面分路18电流变比(通道号1668 地址3034) | （二次值）
1267 | A面分路19有功电能 | SINGLE | 只读4DF1537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1536 | *A面分路19电流变比(通道号1669 地址3036) | （二次值）
1268 | A面分路20有功电能 | SINGLE | 只读4DF1539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1538 | *A面分路20电流变比(通道号1670 地址3038) | （二次值）
1269 | A面分路21有功电能 | SINGLE | 只读4DF1541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1540 | *A面分路21电流变比(通道号1671 地址3040) | （二次值）
1270 | A面分路22有功电能 | SINGLE | 只读4DF1543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1542 | *A面分路22电流变比(通道号1672 地址3042) | （二次值）
1271 | A面分路23有功电能 | SINGLE | 只读4DF1545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1544 | *A面分路23电流变比(通道号1673 地址3044) | （二次值）
1272 | A面分路24有功电能 | SINGLE | 只读4DF1547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1546 | *A面分路24电流变比(通道号1674 地址3046) | （二次值）
1273 | A面分路25有功电能 | SINGLE | 只读4DF1549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1548 | *A面分路25电流变比(通道号1675 地址3048) | （二次值）
1274 | A面分路26有功电能 | SINGLE | 只读4DF1551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1550 | *A面分路26电流变比(通道号1676 地址3050) | （二次值）
1275 | A面分路27有功电能 | SINGLE | 只读4DF1553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1552 | *A面分路27电流变比(通道号1677 地址3052) | （二次值）
1276 | A面分路28有功电能 | SINGLE | 只读4DF1555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1554 | *A面分路28电流变比(通道号1678 地址3054) | （二次值）
1277 | A面分路29有功电能 | SINGLE | 只读4DF1557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1556 | *A面分路29电流变比(通道号1679 地址3056) | （二次值）
1278 | A面分路30有功电能 | SINGLE | 只读4DF1559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1558 | *A面分路30电流变比(通道号1680 地址3058) | （二次值）
1279 | A面分路31有功电能 | SINGLE | 只读4DF1561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1560 | *A面分路31电流变比(通道号1681 地址3060) | （二次值）
1280 | A面分路32有功电能 | SINGLE | 只读4DF1563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1562 | *A面分路32电流变比(通道号1682 地址3062) | （二次值）
1281 | A面分路33有功电能 | SINGLE | 只读4DF1565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1564 | *A面分路33电流变比(通道号1683 地址3064) | （二次值）
1282 | A面分路34有功电能 | SINGLE | 只读4DF1567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1566 | *A面分路34电流变比(通道号1684 地址3066) | （二次值）
1283 | A面分路35有功电能 | SINGLE | 只读4DF1569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1568 | *A面分路35电流变比(通道号1685 地址3068) | （二次值）
1284 | A面分路36有功电能 | SINGLE | 只读4DF1571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1570 | *A面分路36电流变比(通道号1686 地址3070) | （二次值）
1285 | A面分路37有功电能 | SINGLE | 只读4DF1573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1572 | *A面分路37电流变比(通道号1687 地址3072) | （二次值）
1286 | A面分路38有功电能 | SINGLE | 只读4DF1575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1574 | *A面分路38电流变比(通道号1688 地址3074) | （二次值）
1287 | A面分路39有功电能 | SINGLE | 只读4DF1577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1576 | *A面分路39电流变比(通道号1689 地址3076) | （二次值）
1288 | A面分路40有功电能 | SINGLE | 只读4DF1579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1578 | *A面分路40电流变比(通道号1690 地址3078) | （二次值）
1289 | A面分路41有功电能 | SINGLE | 只读4DF1581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1580 | *A面分路41电流变比(通道号1691 地址3080) | （二次值）
1290 | A面分路42有功电能 | SINGLE | 只读4DF1583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1582 | *A面分路42电流变比(通道号1692 地址3082) | （二次值）
1291 | A面分路43有功电能 | SINGLE | 只读4DF1585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1584 | *A面分路43电流变比(通道号1693 地址3084) | （二次值）
1292 | A面分路44有功电能 | SINGLE | 只读4DF1587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1586 | *A面分路44电流变比(通道号1694 地址3086) | （二次值）
1293 | A面分路45有功电能 | SINGLE | 只读4DF1589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1588 | *A面分路45电流变比(通道号1695 地址3088) | （二次值）
1294 | A面分路46有功电能 | SINGLE | 只读4DF1591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1590 | *A面分路46电流变比(通道号1696 地址3090) | （二次值）
1295 | A面分路47有功电能 | SINGLE | 只读4DF1593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1592 | *A面分路47电流变比(通道号1697 地址3092) | （二次值）
1296 | A面分路48有功电能 | SINGLE | 只读4DF1595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1594 | *A面分路48电流变比(通道号1698 地址3094) | （二次值）
1297 | A面分路49有功电能 | SINGLE | 只读4DF1597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1596 | *A面分路49电流变比(通道号1699 地址3096) | （二次值）
1298 | A面分路50有功电能 | SINGLE | 只读4DF1599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1598 | *A面分路50电流变比(通道号1700 地址3098) | （二次值）
1299 | A面分路51有功电能 | SINGLE | 只读4DF1601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1600 | *A面分路51电流变比(通道号1701 地址3100) | （二次值）
1300 | A面分路52有功电能 | SINGLE | 只读4DF1603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1602 | *A面分路52电流变比(通道号1702 地址3102) | （二次值）
1301 | A面分路53有功电能 | SINGLE | 只读4DF1605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1604 | *A面分路53电流变比(通道号1703 地址3104) | （二次值）
1302 | A面分路54有功电能 | SINGLE | 只读4DF1607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1606 | *A面分路54电流变比(通道号1704 地址3106) | （二次值）
1303 | A面分路55有功电能 | SINGLE | 只读4DF1609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1608 | *A面分路55电流变比(通道号1705 地址3108) | （二次值）
1304 | A面分路56有功电能 | SINGLE | 只读4DF1611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1610 | *A面分路56电流变比(通道号1706 地址3110) | （二次值）
1305 | A面分路57有功电能 | SINGLE | 只读4DF1613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1612 | *A面分路57电流变比(通道号1707 地址3112) | （二次值）
1306 | A面分路58有功电能 | SINGLE | 只读4DF1615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1614 | *A面分路58电流变比(通道号1708 地址3114) | （二次值）
1307 | A面分路59有功电能 | SINGLE | 只读4DF1617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1616 | *A面分路59电流变比(通道号1709 地址3116) | （二次值）
1308 | A面分路60有功电能 | SINGLE | 只读4DF1619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1618 | *A面分路60电流变比(通道号1710 地址3118) | （二次值）
1309 | A面分路61有功电能 | SINGLE | 只读4DF1621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1620 | *A面分路61电流变比(通道号1711 地址3120) | （二次值）
1310 | A面分路62有功电能 | SINGLE | 只读4DF1623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1622 | *A面分路62电流变比(通道号1712 地址3122) | （二次值）
1311 | A面分路63有功电能 | SINGLE | 只读4DF1625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1624 | *A面分路63电流变比(通道号1713 地址3124) | （二次值）
1312 | B面分路1有功电能 | SINGLE | 只读4DF1701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1700 | *B面分路1电流变比(通道号1714 地址3500) | （二次值）
1313 | B面分路2有功电能 | SINGLE | 只读4DF1703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1702 | *B面分路2电流变比(通道号1715 地址3502) | （二次值）
1314 | B面分路3有功电能 | SINGLE | 只读4DF1705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1704 | *B面分路3电流变比(通道号1716 地址3504) | （二次值）
1315 | B面分路4有功电能 | SINGLE | 只读4DF1707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1706 | *B面分路4电流变比(通道号1717 地址3506) | （二次值）
1316 | B面分路5有功电能 | SINGLE | 只读4DF1709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1708 | *B面分路5电流变比(通道号1718 地址3508) | （二次值）
1317 | B面分路6有功电能 | SINGLE | 只读4DF1711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1710 | *B面分路6电流变比(通道号1719 地址3510) | （二次值）
1318 | B面分路7有功电能 | SINGLE | 只读4DF1713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1712 | *B面分路7电流变比(通道号1720 地址3512) | （二次值）
1319 | B面分路8有功电能 | SINGLE | 只读4DF1715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1714 | *B面分路8电流变比(通道号1721 地址3514) | （二次值）
1320 | B面分路9有功电能 | SINGLE | 只读4DF1717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1716 | *B面分路9电流变比(通道号1722 地址3516) | （二次值）
1321 | B面分路10有功电能 | SINGLE | 只读4DF1719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1718 | *B面分路10电流变比(通道号1723 地址3518) | （二次值）
1322 | B面分路11有功电能 | SINGLE | 只读4DF1721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1720 | *B面分路11电流变比(通道号1724 地址3520) | （二次值）
1323 | B面分路12有功电能 | SINGLE | 只读4DF1723 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1722 | *B面分路12电流变比(通道号1725 地址3522) | （二次值）
1324 | B面分路13有功电能 | SINGLE | 只读4DF1725 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1724 | *B面分路13电流变比(通道号1726 地址3524) | （二次值）
1325 | B面分路14有功电能 | SINGLE | 只读4DF1727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1726 | *B面分路14电流变比(通道号1727 地址3526) | （二次值）
1326 | B面分路15有功电能 | SINGLE | 只读4DF1729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1728 | *B面分路15电流变比(通道号1728 地址3528) | （二次值）
1327 | B面分路16有功电能 | SINGLE | 只读4DF1731 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1730 | *B面分路16电流变比(通道号1729 地址3530) | （二次值）
1328 | B面分路17有功电能 | SINGLE | 只读4DF1733 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1732 | *B面分路17电流变比(通道号1730 地址3532) | （二次值）
1329 | B面分路18有功电能 | SINGLE | 只读4DF1735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1734 | *B面分路18电流变比(通道号1731 地址3534) | （二次值）
1330 | B面分路19有功电能 | SINGLE | 只读4DF1737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1736 | *B面分路19电流变比(通道号1732 地址3536) | （二次值）
1331 | B面分路20有功电能 | SINGLE | 只读4DF1739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1738 | *B面分路20电流变比(通道号1733 地址3538) | （二次值）
1332 | B面分路21有功电能 | SINGLE | 只读4DF1741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1740 | *B面分路21电流变比(通道号1734 地址3540) | （二次值）
1333 | B面分路22有功电能 | SINGLE | 只读4DF1743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1742 | *B面分路22电流变比(通道号1735 地址3542) | （二次值）
1334 | B面分路23有功电能 | SINGLE | 只读4DF1745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1744 | *B面分路23电流变比(通道号1736 地址3544) | （二次值）
1335 | B面分路24有功电能 | SINGLE | 只读4DF1747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1746 | *B面分路24电流变比(通道号1737 地址3546) | （二次值）
1336 | B面分路25有功电能 | SINGLE | 只读4DF1749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1748 | *B面分路25电流变比(通道号1738 地址3548) | （二次值）
1337 | B面分路26有功电能 | SINGLE | 只读4DF1751 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1750 | *B面分路26电流变比(通道号1739 地址3550) | （二次值）
1338 | B面分路27有功电能 | SINGLE | 只读4DF1753 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1752 | *B面分路27电流变比(通道号1740 地址3552) | （二次值）
1339 | B面分路28有功电能 | SINGLE | 只读4DF1755 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1754 | *B面分路28电流变比(通道号1741 地址3554) | （二次值）
1340 | B面分路29有功电能 | SINGLE | 只读4DF1757 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1756 | *B面分路29电流变比(通道号1742 地址3556) | （二次值）
1341 | B面分路30有功电能 | SINGLE | 只读4DF1759 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1758 | *B面分路30电流变比(通道号1743 地址3558) | （二次值）
1342 | B面分路31有功电能 | SINGLE | 只读4DF1761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1760 | *B面分路31电流变比(通道号1744 地址3560) | （二次值）
1343 | B面分路32有功电能 | SINGLE | 只读4DF1763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1762 | *B面分路32电流变比(通道号1745 地址3562) | （二次值）
1344 | B面分路33有功电能 | SINGLE | 只读4DF1765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1764 | *B面分路33电流变比(通道号1746 地址3564) | （二次值）
1345 | B面分路34有功电能 | SINGLE | 只读4DF1767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1766 | *B面分路34电流变比(通道号1747 地址3566) | （二次值）
1346 | B面分路35有功电能 | SINGLE | 只读4DF1769 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1768 | *B面分路35电流变比(通道号1748 地址3568) | （二次值）
1347 | B面分路36有功电能 | SINGLE | 只读4DF1771 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1770 | *B面分路36电流变比(通道号1749 地址3570) | （二次值）
1348 | B面分路37有功电能 | SINGLE | 只读4DF1773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1772 | *B面分路37电流变比(通道号1750 地址3572) | （二次值）
1349 | B面分路38有功电能 | SINGLE | 只读4DF1775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1774 | *B面分路38电流变比(通道号1751 地址3574) | （二次值）
1350 | B面分路39有功电能 | SINGLE | 只读4DF1777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1776 | *B面分路39电流变比(通道号1752 地址3576) | （二次值）
1351 | B面分路40有功电能 | SINGLE | 只读4DF1779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1778 | *B面分路40电流变比(通道号1753 地址3578) | （二次值）
1352 | B面分路41有功电能 | SINGLE | 只读4DF1781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1780 | *B面分路41电流变比(通道号1754 地址3580) | （二次值）
1353 | B面分路42有功电能 | SINGLE | 只读4DF1783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1782 | *B面分路42电流变比(通道号1755 地址3582) | （二次值）
1354 | B面分路43有功电能 | SINGLE | 只读4DF1785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1784 | *B面分路43电流变比(通道号1756 地址3584) | （二次值）
1355 | B面分路44有功电能 | SINGLE | 只读4DF1787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1786 | *B面分路44电流变比(通道号1757 地址3586) | （二次值）
1356 | B面分路45有功电能 | SINGLE | 只读4DF1789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1788 | *B面分路45电流变比(通道号1758 地址3588) | （二次值）
1357 | B面分路46有功电能 | SINGLE | 只读4DF1791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1790 | *B面分路46电流变比(通道号1759 地址3590) | （二次值）
1358 | B面分路47有功电能 | SINGLE | 只读4DF1793 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1792 | *B面分路47电流变比(通道号1760 地址3592) | （二次值）
1359 | B面分路48有功电能 | SINGLE | 只读4DF1795 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1794 | *B面分路48电流变比(通道号1761 地址3594) | （二次值）
1360 | B面分路49有功电能 | SINGLE | 只读4DF1797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1796 | *B面分路49电流变比(通道号1762 地址3596) | （二次值）
1361 | B面分路50有功电能 | SINGLE | 只读4DF1799 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1798 | *B面分路50电流变比(通道号1763 地址3598) | （二次值）
1362 | B面分路51有功电能 | SINGLE | 只读4DF1801 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1800 | *B面分路51电流变比(通道号1764 地址3600) | （二次值）
1363 | B面分路52有功电能 | SINGLE | 只读4DF1803 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1802 | *B面分路52电流变比(通道号1765 地址3602) | （二次值）
1364 | B面分路53有功电能 | SINGLE | 只读4DF1805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1804 | *B面分路53电流变比(通道号1766 地址3604) | （二次值）
1365 | B面分路54有功电能 | SINGLE | 只读4DF1807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1806 | *B面分路54电流变比(通道号1767 地址3606) | （二次值）
1366 | B面分路55有功电能 | SINGLE | 只读4DF1809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1808 | *B面分路55电流变比(通道号1768 地址3608) | （二次值）
1367 | B面分路56有功电能 | SINGLE | 只读4DF1811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1810 | *B面分路56电流变比(通道号1769 地址3610) | （二次值）
1368 | B面分路57有功电能 | SINGLE | 只读4DF1813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1812 | *B面分路57电流变比(通道号1770 地址3612) | （二次值）
1369 | B面分路58有功电能 | SINGLE | 只读4DF1815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1814 | *B面分路58电流变比(通道号1771 地址3614) | （二次值）
1370 | B面分路59有功电能 | SINGLE | 只读4DF1817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1816 | *B面分路59电流变比(通道号1772 地址3616) | （二次值）
1371 | B面分路60有功电能 | SINGLE | 只读4DF1819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1818 | *B面分路60电流变比(通道号1773 地址3618) | （二次值）
1372 | B面分路61有功电能 | SINGLE | 只读4DF1821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1820 | *B面分路61电流变比(通道号1774 地址3620) | （二次值）
1373 | B面分路62有功电能 | SINGLE | 只读4DF1823 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1822 | *B面分路62电流变比(通道号1775 地址3622) | （二次值）
1374 | B面分路63有功电能 | SINGLE | 只读4DF1825 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 1824 | *B面分路63电流变比(通道号1776 地址3624) | （二次值）
1375 | A面分路1电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2000
1376 | A面分路2电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2002
1377 | A面分路3电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2004
1378 | A面分路4电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2006
1379 | A面分路5电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2008
1380 | A面分路6电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2010
1381 | A面分路7电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2012
1382 | A面分路8电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2014
1383 | A面分路9电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2016
1384 | A面分路10电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2018
1385 | A面分路11电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2020
1386 | A面分路12电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2022
1387 | A面分路13电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2024
1388 | A面分路14电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2026
1389 | A面分路15电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2028
1390 | A面分路16电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2030
1391 | A面分路17电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2032
1392 | A面分路18电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2034
1393 | A面分路19电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2036
1394 | A面分路20电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2038
1395 | A面分路21电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2040
1396 | A面分路22电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2042
1397 | A面分路23电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2044
1398 | A面分路24电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2046
1399 | A面分路25电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2048
1400 | A面分路26电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2050
1401 | A面分路27电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2052
1402 | A面分路28电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2054
1403 | A面分路29电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2056
1404 | A面分路30电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2058
1405 | A面分路31电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2060
1406 | A面分路32电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2062
1407 | A面分路33电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2064
1408 | A面分路34电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2066
1409 | A面分路35电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2068
1410 | A面分路36电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2070
1411 | A面分路37电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2072
1412 | A面分路38电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2074
1413 | A面分路39电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2076
1414 | A面分路40电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2078
1415 | A面分路41电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2080
1416 | A面分路42电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2082
1417 | A面分路43电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2084
1418 | A面分路44电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2086
1419 | A面分路45电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2088
1420 | A面分路46电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2090
1421 | A面分路47电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2092
1422 | A面分路48电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2094
1423 | A面分路49电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2096
1424 | A面分路50电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2098
1425 | A面分路51电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2100
1426 | A面分路52电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2102
1427 | A面分路53电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2104
1428 | A面分路54电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2106
1429 | A面分路55电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2108
1430 | A面分路56电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2110
1431 | A面分路57电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2112
1432 | A面分路58电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2114
1433 | A面分路59电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2116
1434 | A面分路60电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2118
1435 | A面分路61电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2120
1436 | A面分路62电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2122
1437 | A面分路63电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2124
1438 | A面进线A相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2126
1439 | A面进线B相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2128
1440 | A面进线C相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2130
1441 | A面进线A相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2132
1442 | A面进线B相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2134
1443 | A面进线C相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2136
1444 | A面备路A相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2138
1445 | A面备路B相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2140
1446 | A面备路C相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2142
1447 | A面备路A相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2144
1448 | A面备路B相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2146
1449 | A面备路C相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2148
1450 | B面分路1电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2200
1451 | B面分路2电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2202
1452 | B面分路3电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2204
1453 | B面分路4电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2206
1454 | B面分路5电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2208
1455 | B面分路6电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2210
1456 | B面分路7电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2212
1457 | B面分路8电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2214
1458 | B面分路9电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2216
1459 | B面分路10电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2218
1460 | B面分路11电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2220
1461 | B面分路12电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2222
1462 | B面分路13电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2224
1463 | B面分路14电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2226
1464 | B面分路15电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2228
1465 | B面分路16电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2230
1466 | B面分路17电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2232
1467 | B面分路18电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2234
1468 | B面分路19电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2236
1469 | B面分路20电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2238
1470 | B面分路21电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2240
1471 | B面分路22电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2242
1472 | B面分路23电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2244
1473 | B面分路24电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2246
1474 | B面分路25电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2248
1475 | B面分路26电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2250
1476 | B面分路27电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2252
1477 | B面分路28电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2254
1478 | B面分路29电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2256
1479 | B面分路30电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2258
1480 | B面分路31电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2260
1481 | B面分路32电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2262
1482 | B面分路33电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2264
1483 | B面分路34电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2266
1484 | B面分路35电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2268
1485 | B面分路36电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2270
1486 | B面分路37电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2272
1487 | B面分路38电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2274
1488 | B面分路39电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2276
1489 | B面分路40电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2278
1490 | B面分路41电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2280
1491 | B面分路42电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2282
1492 | B面分路43电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2285 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2284
1493 | B面分路44电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2287 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2286
1494 | B面分路45电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2289 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2288
1495 | B面分路46电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2291 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2290
1496 | B面分路47电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2293 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2292
1497 | B面分路48电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2295 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2294
1498 | B面分路49电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2297 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2296
1499 | B面分路50电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2299 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2298
1500 | B面分路51电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2300
1501 | B面分路52电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2302
1502 | B面分路53电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2304
1503 | B面分路54电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2306
1504 | B面分路55电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2308
1505 | B面分路56电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2310
1506 | B面分路57电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2312
1507 | B面分路58电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2314
1508 | B面分路59电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2316
1509 | B面分路60电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2318
1510 | B面分路61电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2320
1511 | B面分路62电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2322
1512 | B面分路63电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2324
1513 | B面进线A相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2327 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2326
1514 | B面进线B相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2329 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2328
1515 | B面进线C相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2331 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2330
1516 | B面进线A相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2333 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2332
1517 | B面进线B相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2335 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2334
1518 | B面进线C相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2337 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2336
1519 | B面备路A相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2339 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2338
1520 | B面备路B相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2341 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2340
1521 | B面备路C相电压总谐波 | SINGLE | 只读4DF2343 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2342
1522 | B面备路A相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2345 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2344
1523 | B面备路B相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2347 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2346
1524 | B面备路C相电流总谐波 | SINGLE | 只读4DF2349 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2348
1525 | A面分路1电压 | SINGLE | 只读4DF2501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2500
1526 | A面分路2电压 | SINGLE | 只读4DF2503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2502
1527 | A面分路3电压 | SINGLE | 只读4DF2505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2504
1528 | A面分路4电压 | SINGLE | 只读4DF2507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2506
1529 | A面分路5电压 | SINGLE | 只读4DF2509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2508
1530 | A面分路6电压 | SINGLE | 只读4DF2511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2510
1531 | A面分路7电压 | SINGLE | 只读4DF2513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2512
1532 | A面分路8电压 | SINGLE | 只读4DF2515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2514
1533 | A面分路9电压 | SINGLE | 只读4DF2517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2516
1534 | A面分路10电压 | SINGLE | 只读4DF2519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2518
1535 | A面分路11电压 | SINGLE | 只读4DF2521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2520
1536 | A面分路12电压 | SINGLE | 只读4DF2523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2522
1537 | A面分路13电压 | SINGLE | 只读4DF2525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2524
1538 | A面分路14电压 | SINGLE | 只读4DF2527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2526
1539 | A面分路15电压 | SINGLE | 只读4DF2529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2528
1540 | A面分路16电压 | SINGLE | 只读4DF2531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2530
1541 | A面分路17电压 | SINGLE | 只读4DF2533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2532
1542 | A面分路18电压 | SINGLE | 只读4DF2535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2534
1543 | A面分路19电压 | SINGLE | 只读4DF2537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2536
1544 | A面分路20电压 | SINGLE | 只读4DF2539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2538
1545 | A面分路21电压 | SINGLE | 只读4DF2541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2540
1546 | A面分路22电压 | SINGLE | 只读4DF2543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2542
1547 | A面分路23电压 | SINGLE | 只读4DF2545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2544
1548 | A面分路24电压 | SINGLE | 只读4DF2547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2546
1549 | A面分路25电压 | SINGLE | 只读4DF2549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2548
1550 | A面分路26电压 | SINGLE | 只读4DF2551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2550
1551 | A面分路27电压 | SINGLE | 只读4DF2553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2552
1552 | A面分路28电压 | SINGLE | 只读4DF2555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2554
1553 | A面分路29电压 | SINGLE | 只读4DF2557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2556
1554 | A面分路30电压 | SINGLE | 只读4DF2559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2558
1555 | A面分路31电压 | SINGLE | 只读4DF2561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2560
1556 | A面分路32电压 | SINGLE | 只读4DF2563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2562
1557 | A面分路33电压 | SINGLE | 只读4DF2565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2564
1558 | A面分路34电压 | SINGLE | 只读4DF2567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2566
1559 | A面分路35电压 | SINGLE | 只读4DF2569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2568
1560 | A面分路36电压 | SINGLE | 只读4DF2571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2570
1561 | A面分路37电压 | SINGLE | 只读4DF2573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2572
1562 | A面分路38电压 | SINGLE | 只读4DF2575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2574
1563 | A面分路39电压 | SINGLE | 只读4DF2577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2576
1564 | A面分路40电压 | SINGLE | 只读4DF2579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2578
1565 | A面分路41电压 | SINGLE | 只读4DF2581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2580
1566 | A面分路42电压 | SINGLE | 只读4DF2583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2582
1567 | A面分路43电压 | SINGLE | 只读4DF2585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2584
1568 | A面分路44电压 | SINGLE | 只读4DF2587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2586
1569 | A面分路45电压 | SINGLE | 只读4DF2589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2588
1570 | A面分路46电压 | SINGLE | 只读4DF2591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2590
1571 | A面分路47电压 | SINGLE | 只读4DF2593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2592
1572 | A面分路48电压 | SINGLE | 只读4DF2595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2594
1573 | A面分路49电压 | SINGLE | 只读4DF2597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2596
1574 | A面分路50电压 | SINGLE | 只读4DF2599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2598
1575 | A面分路51电压 | SINGLE | 只读4DF2601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2600
1576 | A面分路52电压 | SINGLE | 只读4DF2603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2602
1577 | A面分路53电压 | SINGLE | 只读4DF2605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2604
1578 | A面分路54电压 | SINGLE | 只读4DF2607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2606
1579 | A面分路55电压 | SINGLE | 只读4DF2609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2608
1580 | A面分路56电压 | SINGLE | 只读4DF2611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2610
1581 | A面分路57电压 | SINGLE | 只读4DF2613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2612
1582 | A面分路58电压 | SINGLE | 只读4DF2615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2614
1583 | A面分路59电压 | SINGLE | 只读4DF2617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2616
1584 | A面分路60电压 | SINGLE | 只读4DF2619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2618
1585 | A面分路61电压 | SINGLE | 只读4DF2621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2620
1586 | A面分路62电压 | SINGLE | 只读4DF2623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2622
1587 | A面分路63电压 | SINGLE | 只读4DF2625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2624
1588 | B面分路1电压 | SINGLE | 只读4DF2701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2700
1589 | B面分路2电压 | SINGLE | 只读4DF2703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2702
1590 | B面分路3电压 | SINGLE | 只读4DF2705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2704
1591 | B面分路4电压 | SINGLE | 只读4DF2707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2706
1592 | B面分路5电压 | SINGLE | 只读4DF2709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2708
1593 | B面分路6电压 | SINGLE | 只读4DF2711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2710
1594 | B面分路7电压 | SINGLE | 只读4DF2713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2712
1595 | B面分路8电压 | SINGLE | 只读4DF2715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2714
1596 | B面分路9电压 | SINGLE | 只读4DF2717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2716
1597 | B面分路10电压 | SINGLE | 只读4DF2719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2718
1598 | B面分路11电压 | SINGLE | 只读4DF2721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2720
1599 | B面分路12电压 | SINGLE | 只读4DF2723 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2722
1600 | B面分路13电压 | SINGLE | 只读4DF2725 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2724
1601 | B面分路14电压 | SINGLE | 只读4DF2727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2726
1602 | B面分路15电压 | SINGLE | 只读4DF2729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2728
1603 | B面分路16电压 | SINGLE | 只读4DF2731 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2730
1604 | B面分路17电压 | SINGLE | 只读4DF2733 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2732
1605 | B面分路18电压 | SINGLE | 只读4DF2735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2734
1606 | B面分路19电压 | SINGLE | 只读4DF2737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2736
1607 | B面分路20电压 | SINGLE | 只读4DF2739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2738
1608 | B面分路21电压 | SINGLE | 只读4DF2741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2740
1609 | B面分路22电压 | SINGLE | 只读4DF2743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2742
1610 | B面分路23电压 | SINGLE | 只读4DF2745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2744
1611 | B面分路24电压 | SINGLE | 只读4DF2747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2746
1612 | B面分路25电压 | SINGLE | 只读4DF2749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2748
1613 | B面分路26电压 | SINGLE | 只读4DF2751 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2750
1614 | B面分路27电压 | SINGLE | 只读4DF2753 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2752
1615 | B面分路28电压 | SINGLE | 只读4DF2755 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2754
1616 | B面分路29电压 | SINGLE | 只读4DF2757 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2756
1617 | B面分路30电压 | SINGLE | 只读4DF2759 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2758
1618 | B面分路31电压 | SINGLE | 只读4DF2761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2760
1619 | B面分路32电压 | SINGLE | 只读4DF2763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2762
1620 | B面分路33电压 | SINGLE | 只读4DF2765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2764
1621 | B面分路34电压 | SINGLE | 只读4DF2767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2766
1622 | B面分路35电压 | SINGLE | 只读4DF2769 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2768
1623 | B面分路36电压 | SINGLE | 只读4DF2771 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2770
1624 | B面分路37电压 | SINGLE | 只读4DF2773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2772
1625 | B面分路38电压 | SINGLE | 只读4DF2775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2774
1626 | B面分路39电压 | SINGLE | 只读4DF2777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2776
1627 | B面分路40电压 | SINGLE | 只读4DF2779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2778
1628 | B面分路41电压 | SINGLE | 只读4DF2781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2780
1629 | B面分路42电压 | SINGLE | 只读4DF2783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2782
1630 | B面分路43电压 | SINGLE | 只读4DF2785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2784
1631 | B面分路44电压 | SINGLE | 只读4DF2787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2786
1632 | B面分路45电压 | SINGLE | 只读4DF2789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2788
1633 | B面分路46电压 | SINGLE | 只读4DF2791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2790
1634 | B面分路47电压 | SINGLE | 只读4DF2793 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2792
1635 | B面分路48电压 | SINGLE | 只读4DF2795 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2794
1636 | B面分路49电压 | SINGLE | 只读4DF2797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2796
1637 | B面分路50电压 | SINGLE | 只读4DF2799 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2798
1638 | B面分路51电压 | SINGLE | 只读4DF2801 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2800
1639 | B面分路52电压 | SINGLE | 只读4DF2803 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2802
1640 | B面分路53电压 | SINGLE | 只读4DF2805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2804
1641 | B面分路54电压 | SINGLE | 只读4DF2807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2806
1642 | B面分路55电压 | SINGLE | 只读4DF2809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2808
1643 | B面分路56电压 | SINGLE | 只读4DF2811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2810
1644 | B面分路57电压 | SINGLE | 只读4DF2813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2812
1645 | B面分路58电压 | SINGLE | 只读4DF2815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2814
1646 | B面分路59电压 | SINGLE | 只读4DF2817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2816
1647 | B面分路60电压 | SINGLE | 只读4DF2819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2818
1648 | B面分路61电压 | SINGLE | 只读4DF2821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2820
1649 | B面分路62电压 | SINGLE | 只读4DF2823 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2822
1650 | B面分路63电压 | SINGLE | 只读4DF2825 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 2824
1651 | A面分路1电流变比 | SINGLE | 只读4DF3001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3000
1652 | A面分路2电流变比 | SINGLE | 只读4DF3003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3002
1653 | A面分路3电流变比 | SINGLE | 只读4DF3005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3004
1654 | A面分路4电流变比 | SINGLE | 只读4DF3007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3006
1655 | A面分路5电流变比 | SINGLE | 只读4DF3009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3008
1656 | A面分路6电流变比 | SINGLE | 只读4DF3011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3010
1657 | A面分路7电流变比 | SINGLE | 只读4DF3013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3012
1658 | A面分路8电流变比 | SINGLE | 只读4DF3015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3014
1659 | A面分路9电流变比 | SINGLE | 只读4DF3017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3016
1660 | A面分路10电流变比 | SINGLE | 只读4DF3019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3018
1661 | A面分路11电流变比 | SINGLE | 只读4DF3021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3020
1662 | A面分路12电流变比 | SINGLE | 只读4DF3023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3022
1663 | A面分路13电流变比 | SINGLE | 只读4DF3025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3024
1664 | A面分路14电流变比 | SINGLE | 只读4DF3027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3026
1665 | A面分路15电流变比 | SINGLE | 只读4DF3029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3028
1666 | A面分路16电流变比 | SINGLE | 只读4DF3031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3030
1667 | A面分路17电流变比 | SINGLE | 只读4DF3033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3032
1668 | A面分路18电流变比 | SINGLE | 只读4DF3035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3034
1669 | A面分路19电流变比 | SINGLE | 只读4DF3037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3036
1670 | A面分路20电流变比 | SINGLE | 只读4DF3039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3038
1671 | A面分路21电流变比 | SINGLE | 只读4DF3041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3040
1672 | A面分路22电流变比 | SINGLE | 只读4DF3043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3042
1673 | A面分路23电流变比 | SINGLE | 只读4DF3045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3044
1674 | A面分路24电流变比 | SINGLE | 只读4DF3047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3046
1675 | A面分路25电流变比 | SINGLE | 只读4DF3049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3048
1676 | A面分路26电流变比 | SINGLE | 只读4DF3051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3050
1677 | A面分路27电流变比 | SINGLE | 只读4DF3053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3052
1678 | A面分路28电流变比 | SINGLE | 只读4DF3055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3054
1679 | A面分路29电流变比 | SINGLE | 只读4DF3057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3056
1680 | A面分路30电流变比 | SINGLE | 只读4DF3059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3058
1681 | A面分路31电流变比 | SINGLE | 只读4DF3061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3060
1682 | A面分路32电流变比 | SINGLE | 只读4DF3063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3062
1683 | A面分路33电流变比 | SINGLE | 只读4DF3065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3064
1684 | A面分路34电流变比 | SINGLE | 只读4DF3067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3066
1685 | A面分路35电流变比 | SINGLE | 只读4DF3069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3068
1686 | A面分路36电流变比 | SINGLE | 只读4DF3071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3070
1687 | A面分路37电流变比 | SINGLE | 只读4DF3073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3072
1688 | A面分路38电流变比 | SINGLE | 只读4DF3075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3074
1689 | A面分路39电流变比 | SINGLE | 只读4DF3077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3076
1690 | A面分路40电流变比 | SINGLE | 只读4DF3079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3078
1691 | A面分路41电流变比 | SINGLE | 只读4DF3081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3080
1692 | A面分路42电流变比 | SINGLE | 只读4DF3083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3082
1693 | A面分路43电流变比 | SINGLE | 只读4DF3085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3084
1694 | A面分路44电流变比 | SINGLE | 只读4DF3087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3086
1695 | A面分路45电流变比 | SINGLE | 只读4DF3089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3088
1696 | A面分路46电流变比 | SINGLE | 只读4DF3091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3090
1697 | A面分路47电流变比 | SINGLE | 只读4DF3093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3092
1698 | A面分路48电流变比 | SINGLE | 只读4DF3095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3094
1699 | A面分路49电流变比 | SINGLE | 只读4DF3097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3096
1700 | A面分路50电流变比 | SINGLE | 只读4DF3099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3098
1701 | A面分路51电流变比 | SINGLE | 只读4DF3101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3100
1702 | A面分路52电流变比 | SINGLE | 只读4DF3103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3102
1703 | A面分路53电流变比 | SINGLE | 只读4DF3105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3104
1704 | A面分路54电流变比 | SINGLE | 只读4DF3107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3106
1705 | A面分路55电流变比 | SINGLE | 只读4DF3109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3108
1706 | A面分路56电流变比 | SINGLE | 只读4DF3111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3110
1707 | A面分路57电流变比 | SINGLE | 只读4DF3113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3112
1708 | A面分路58电流变比 | SINGLE | 只读4DF3115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3114
1709 | A面分路59电流变比 | SINGLE | 只读4DF3117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3116
1710 | A面分路60电流变比 | SINGLE | 只读4DF3119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3118
1711 | A面分路61电流变比 | SINGLE | 只读4DF3121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3120
1712 | A面分路62电流变比 | SINGLE | 只读4DF3123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3122
1713 | A面分路63电流变比 | SINGLE | 只读4DF3125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3124
1714 | B面分路1电流变比 | SINGLE | 只读4DF3501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3500
1715 | B面分路2电流变比 | SINGLE | 只读4DF3503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3502
1716 | B面分路3电流变比 | SINGLE | 只读4DF3505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3504
1717 | B面分路4电流变比 | SINGLE | 只读4DF3507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3506
1718 | B面分路5电流变比 | SINGLE | 只读4DF3509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3508
1719 | B面分路6电流变比 | SINGLE | 只读4DF3511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3510
1720 | B面分路7电流变比 | SINGLE | 只读4DF3513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3512
1721 | B面分路8电流变比 | SINGLE | 只读4DF3515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3514
1722 | B面分路9电流变比 | SINGLE | 只读4DF3517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3516
1723 | B面分路10电流变比 | SINGLE | 只读4DF3519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3518
1724 | B面分路11电流变比 | SINGLE | 只读4DF3521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3520
1725 | B面分路12电流变比 | SINGLE | 只读4DF3523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3522
1726 | B面分路13电流变比 | SINGLE | 只读4DF3525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3524
1727 | B面分路14电流变比 | SINGLE | 只读4DF3527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3526
1728 | B面分路15电流变比 | SINGLE | 只读4DF3529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3528
1729 | B面分路16电流变比 | SINGLE | 只读4DF3531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3530
1730 | B面分路17电流变比 | SINGLE | 只读4DF3533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3532
1731 | B面分路18电流变比 | SINGLE | 只读4DF3535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3534
1732 | B面分路19电流变比 | SINGLE | 只读4DF3537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3536
1733 | B面分路20电流变比 | SINGLE | 只读4DF3539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3538
1734 | B面分路21电流变比 | SINGLE | 只读4DF3541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3540
1735 | B面分路22电流变比 | SINGLE | 只读4DF3543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3542
1736 | B面分路23电流变比 | SINGLE | 只读4DF3545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3544
1737 | B面分路24电流变比 | SINGLE | 只读4DF3547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3546
1738 | B面分路25电流变比 | SINGLE | 只读4DF3549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3548
1739 | B面分路26电流变比 | SINGLE | 只读4DF3551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3550
1740 | B面分路27电流变比 | SINGLE | 只读4DF3553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3552
1741 | B面分路28电流变比 | SINGLE | 只读4DF3555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3554
1742 | B面分路29电流变比 | SINGLE | 只读4DF3557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3556
1743 | B面分路30电流变比 | SINGLE | 只读4DF3559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3558
1744 | B面分路31电流变比 | SINGLE | 只读4DF3561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3560
1745 | B面分路32电流变比 | SINGLE | 只读4DF3563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3562
1746 | B面分路33电流变比 | SINGLE | 只读4DF3565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3564
1747 | B面分路34电流变比 | SINGLE | 只读4DF3567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3566
1748 | B面分路35电流变比 | SINGLE | 只读4DF3569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3568
1749 | B面分路36电流变比 | SINGLE | 只读4DF3571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3570
1750 | B面分路37电流变比 | SINGLE | 只读4DF3573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3572
1751 | B面分路38电流变比 | SINGLE | 只读4DF3575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3574
1752 | B面分路39电流变比 | SINGLE | 只读4DF3577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3576
1753 | B面分路40电流变比 | SINGLE | 只读4DF3579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3578
1754 | B面分路41电流变比 | SINGLE | 只读4DF3581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3580
1755 | B面分路42电流变比 | SINGLE | 只读4DF3583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3582
1756 | B面分路43电流变比 | SINGLE | 只读4DF3585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3584
1757 | B面分路44电流变比 | SINGLE | 只读4DF3587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3586
1758 | B面分路45电流变比 | SINGLE | 只读4DF3589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3588
1759 | B面分路46电流变比 | SINGLE | 只读4DF3591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3590
1760 | B面分路47电流变比 | SINGLE | 只读4DF3593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3592
1761 | B面分路48电流变比 | SINGLE | 只读4DF3595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3594
1762 | B面分路49电流变比 | SINGLE | 只读4DF3597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3596
1763 | B面分路50电流变比 | SINGLE | 只读4DF3599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3598
1764 | B面分路51电流变比 | SINGLE | 只读4DF3601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3600
1765 | B面分路52电流变比 | SINGLE | 只读4DF3603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3602
1766 | B面分路53电流变比 | SINGLE | 只读4DF3605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3604
1767 | B面分路54电流变比 | SINGLE | 只读4DF3607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3606
1768 | B面分路55电流变比 | SINGLE | 只读4DF3609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3608
1769 | B面分路56电流变比 | SINGLE | 只读4DF3611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3610
1770 | B面分路57电流变比 | SINGLE | 只读4DF3613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3612
1771 | B面分路58电流变比 | SINGLE | 只读4DF3615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3614
1772 | B面分路59电流变比 | SINGLE | 只读4DF3617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3616
1773 | B面分路60电流变比 | SINGLE | 只读4DF3619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3618
1774 | B面分路61电流变比 | SINGLE | 只读4DF3621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3620
1775 | B面分路62电流变比 | SINGLE | 只读4DF3623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3622
1776 | B面分路63电流变比 | SINGLE | 只读4DF3625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 3624
1777 | A面进线A相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4000 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
1778 | A面进线A相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4002
1779 | A面进线A相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4004
1780 | A面进线A相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4006
1781 | A面进线A相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4008
1782 | A面进线A相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4010
1783 | A面进线A相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4012
1784 | A面进线B相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4014 | *A面进线B相CT(通道号942 地址62) | （二次值）
1785 | A面进线B相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4016
1786 | A面进线B相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4018
1787 | A面进线B相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4020
1788 | A面进线B相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4022
1789 | A面进线B相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4024
1790 | A面进线B相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4026
1791 | A面进线C相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4028 | *A面进线C相CT(通道号943 地址64) | （二次值）
1792 | A面进线C相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4030
1793 | A面进线C相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4032
1794 | A面进线C相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4034
1795 | A面进线C相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4036
1796 | A面进线C相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4038
1797 | A面进线C相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4040
1798 | A面进线A相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4042 | *A面进线A相CT(通道号941 地址60) | （二次值）
1799 | A面进线A相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4044
1800 | A面进线A相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4046
1801 | A面进线A相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4048
1802 | A面进线A相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4050
1803 | A面进线A相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4052
1804 | A面进线A相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4054
1805 | A面进线B相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4056 | *A面进线B相CT(通道号942 地址62) | （二次值）
1806 | A面进线B相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4058
1807 | A面进线B相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4060
1808 | A面进线B相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4062
1809 | A面进线B相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4064
1810 | A面进线B相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4066
1811 | A面进线B相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4068
1812 | A面进线C相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4070 | *A面进线C相CT(通道号943 地址64) | （二次值）
1813 | A面进线C相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4072
1814 | A面进线C相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4074
1815 | A面进线C相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4076
1816 | A面进线C相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4078
1817 | A面进线C相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4080
1818 | A面进线C相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4082
1819 | A面备路A相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4100 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
1820 | A面备路A相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4102
1821 | A面备路A相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4104
1822 | A面备路A相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4106
1823 | A面备路A相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4108
1824 | A面备路A相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4110
1825 | A面备路A相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4112
1826 | A面备路B相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4114 | *A面备路B相CT(通道号2036 地址4562) | （二次值）
1827 | A面备路B相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4116
1828 | A面备路B相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4118
1829 | A面备路B相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4120
1830 | A面备路B相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4122
1831 | A面备路B相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4124
1832 | A面备路B相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4126
1833 | A面备路C相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4128 | *A面备路C相CT(通道号2037 地址4564) | （二次值）
1834 | A面备路C相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4130
1835 | A面备路C相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4132
1836 | A面备路C相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4134
1837 | A面备路C相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4136
1838 | A面备路C相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4138
1839 | A面备路C相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4140
1840 | A面备路A相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4142 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
1841 | A面备路A相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4144
1842 | A面备路A相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4146
1843 | A面备路A相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4148
1844 | A面备路A相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4150
1845 | A面备路A相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4152
1846 | A面备路A相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4154
1847 | A面备路B相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4156 | *A面备路B相CT(通道号2036 地址4562) | （二次值）
1848 | A面备路B相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4158
1849 | A面备路B相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4161 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4160
1850 | A面备路B相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4163 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4162
1851 | A面备路B相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4165 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4164
1852 | A面备路B相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4166
1853 | A面备路B相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4168
1854 | A面备路C相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4170 | *A面备路C相CT(通道号2037 地址4564) | （二次值）
1855 | A面备路C相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4172
1856 | A面备路C相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4174
1857 | A面备路C相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4176
1858 | A面备路C相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4179 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4178
1859 | A面备路C相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4181 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4180
1860 | A面备路C相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4183 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4182
1861 |  | SINGLE | 只读4DF4185 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4184
1862 |  | SINGLE | 只读4DF4187 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4186
1863 | B面进线A相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4200 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
1864 | B面进线A相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4202
1865 | B面进线A相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4204
1866 | B面进线A相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4206
1867 | B面进线A相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4208
1868 | B面进线A相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4210
1869 | B面进线A相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4212
1870 | B面进线B相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4214 | *B面进线B相CT(通道号986 地址162) | （二次值）
1871 | B面进线B相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4216
1872 | B面进线B相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4218
1873 | B面进线B相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4220
1874 | B面进线B相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4222
1875 | B面进线B相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4224
1876 | B面进线B相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4226
1877 | B面进线C相电流最大需量 | SINGLE | 只读4DF4229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4228 | *B面进线C相CT(通道号987 地址164) | （二次值）
1878 | B面进线C相电流最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4230
1879 | B面进线C相电流最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4232
1880 | B面进线C相电流最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4234
1881 | B面进线C相电流最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4236
1882 | B面进线C相电流最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4238
1883 | B面进线C相电流最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4240
1884 | B面进线A相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4242 | *B面进线A相CT(通道号985 地址160) | （二次值）
1885 | B面进线A相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4244
1886 | B面进线A相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4246
1887 | B面进线A相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4248
1888 | B面进线A相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4250
1889 | B面进线A相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4252
1890 | B面进线A相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4254
1891 | B面进线B相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4256 | *B面进线B相CT(通道号986 地址162) | （二次值）
1892 | B面进线B相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4258
1893 | B面进线B相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4260
1894 | B面进线B相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4262
1895 | B面进线B相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4264
1896 | B面进线B相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4266
1897 | B面进线B相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4268
1898 | B面进线C相功率最大需量 | SINGLE | 只读4DF4271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4270 | *B面进线C相CT(通道号987 地址164) | （二次值）
1899 | B面进线C相功率最大需量年 | SINGLE | 只读4DF4273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4272
1900 | B面进线C相功率最大需量月 | SINGLE | 只读4DF4275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4274
1901 | B面进线C相功率最大需量日 | SINGLE | 只读4DF4277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4276
1902 | B面进线C相功率最大需量时 | SINGLE | 只读4DF4279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4278
1903 | B面进线C相功率最大需量分 | SINGLE | 只读4DF4281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4280
1904 | B面进线C相功率最大需量秒 | SINGLE | 只读4DF4283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4282
1905 | B面备路A相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF4301 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4300 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
1906 | B面备路A相电流最大需量年 | SINGLE | 读写4DF4303 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4302
1907 | B面备路A相电流最大需量月 | SINGLE | 读写4DF4305 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4304
1908 | B面备路A相电流最大需量日 | SINGLE | 读写4DF4307 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4306
1909 | B面备路A相电流最大需量时 | SINGLE | 读写4DF4309 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4308
1910 | B面备路A相电流最大需量分 | SINGLE | 读写4DF4311 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4310
1911 | B面备路A相电流最大需量秒 | SINGLE | 读写4DF4313 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4312
1912 | B面备路B相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF4315 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4314 | *B面备路B相CT(通道号2086 地址4662) | （二次值）
1913 | B面备路B相电流最大需量年 | SINGLE | 读写4DF4317 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4316
1914 | B面备路B相电流最大需量月 | SINGLE | 读写4DF4319 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4318
1915 | B面备路B相电流最大需量日 | SINGLE | 读写4DF4321 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4320
1916 | B面备路B相电流最大需量时 | SINGLE | 读写4DF4323 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4322
1917 | B面备路B相电流最大需量分 | SINGLE | 读写4DF4325 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4324
1918 | B面备路B相电流最大需量秒 | SINGLE | 读写4DF4327 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4326
1919 | B面备路C相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF4329 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4328 | *B面备路C相CT(通道号2087 地址4664) | （二次值）
1920 | B面备路C相电流最大需量年 | SINGLE | 读写4DF4331 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4330
1921 | B面备路C相电流最大需量月 | SINGLE | 读写4DF4333 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4332
1922 | B面备路C相电流最大需量日 | SINGLE | 读写4DF4335 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4334
1923 | B面备路C相电流最大需量时 | SINGLE | 读写4DF4337 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4336
1924 | B面备路C相电流最大需量分 | SINGLE | 读写4DF4339 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4338
1925 | B面备路C相电流最大需量秒 | SINGLE | 读写4DF4341 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4340
1926 | B面备路A相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF4343 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4342 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
1927 | B面备路A相功率最大需量年 | SINGLE | 读写4DF4345 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4344
1928 | B面备路A相功率最大需量月 | SINGLE | 读写4DF4347 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4346
1929 | B面备路A相功率最大需量日 | SINGLE | 读写4DF4349 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4348
1930 | B面备路A相功率最大需量时 | SINGLE | 读写4DF4351 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4350
1931 | B面备路A相功率最大需量分 | SINGLE | 读写4DF4353 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4352
1932 | B面备路A相功率最大需量秒 | SINGLE | 读写4DF4355 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4354
1933 | B面备路B相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF4357 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4356 | *B面备路B相CT(通道号2086 地址4662) | （二次值）
1934 | B面备路B相功率最大需量年 | SINGLE | 读写4DF4359 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4358
1935 | B面备路B相功率最大需量月 | SINGLE | 读写4DF4361 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4360
1936 | B面备路B相功率最大需量日 | SINGLE | 读写4DF4363 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4362
1937 | B面备路B相功率最大需量时 | SINGLE | 读写4DF4365 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4364
1938 | B面备路B相功率最大需量分 | SINGLE | 读写4DF4367 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4366
1939 | B面备路B相功率最大需量秒 | SINGLE | 读写4DF4369 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4368
1940 | B面备路C相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF4371 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4370 | *B面备路C相CT(通道号2087 地址4664) | （二次值）
1941 | B面备路C相功率最大需量年 | SINGLE | 读写4DF4373 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4372
1942 | B面备路C相功率最大需量月 | SINGLE | 读写4DF4375 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4374
1943 | B面备路C相功率最大需量日 | SINGLE | 读写4DF4377 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4376
1944 | B面备路C相功率最大需量时 | SINGLE | 读写4DF4379 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4378
1945 | B面备路C相功率最大需量分 | SINGLE | 读写4DF4381 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4380
1946 | B面备路C相功率最大需量秒 | SINGLE | 读写4DF4383 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4382
1947 |  | SINGLE | 读写4DF4385 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4384
1948 |  | SINGLE | 读写4DF4387 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4386
1949 |  | SINGLE | 读写4DF4389 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4388
1950 |  | SINGLE | 读写4DF4391 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4390
1951 |  | SINGLE | 读写4DF4393 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4392
1952 |  | SINGLE | 读写4DF4395 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4394
1953 |  | SINGLE | 读写4DF4397 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4396
1954 |  | SINGLE | 读写4DF4399 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4398
1955 |  | SINGLE | 读写4DF4401 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4400
1956 |  | SINGLE | 读写4DF4403 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4402
1957 |  | SINGLE | 读写4DF4405 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4404
1958 |  | SINGLE | 读写4DF4407 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4406
1959 |  | SINGLE | 读写4DF4409 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4408
1960 |  | SINGLE | 读写4DF4411 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4410
1961 |  | SINGLE | 读写4DF4413 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4412
1962 |  | SINGLE | 读写4DF4415 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4414
1963 |  | SINGLE | 读写4DF4417 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4416
1964 |  | SINGLE | 读写4DF4419 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4418
1965 |  | SINGLE | 读写4DF4421 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4420
1966 |  | SINGLE | 读写4DF4423 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4422
1967 |  | SINGLE | 读写4DF4425 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4424
1968 |  | SINGLE | 读写4DF4427 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4426
1969 |  | SINGLE | 读写4DF4429 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4428
1970 |  | SINGLE | 读写4DF4431 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4430
1971 |  | SINGLE | 读写4DF4433 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4432
1972 |  | SINGLE | 读写4DF4435 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4434
1973 |  | SINGLE | 读写4DF4437 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4436
1974 |  | SINGLE | 读写4DF4439 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4438
1975 |  | SINGLE | 读写4DF4441 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4440
1976 |  | SINGLE | 读写4DF4443 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4442
1977 |  | SINGLE | 读写4DF4445 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4444
1978 |  | SINGLE | 读写4DF4447 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4446
1979 |  | SINGLE | 读写4DF4449 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4448
1980 |  | SINGLE | 读写4DF4451 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4450
1981 |  | SINGLE | 读写4DF4453 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4452
1982 |  | SINGLE | 读写4DF4455 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4454
1983 |  | SINGLE | 读写4DF4457 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4456
1984 |  | SINGLE | 读写4DF4459 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4458
1985 |  | SINGLE | 读写4DF4461 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4460
1986 |  | SINGLE | 读写4DF4463 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4462
1987 |  | SINGLE | 读写4DF4465 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4464
1988 |  | SINGLE | 读写4DF4467 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4466
1989 |  | SINGLE | 读写4DF4469 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4468
1990 |  | SINGLE | 读写4DF4471 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4470
1991 |  | SINGLE | 读写4DF4473 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4472
1992 |  | SINGLE | 读写4DF4475 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4474
1993 |  | SINGLE | 读写4DF4477 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4476
1994 |  | SINGLE | 读写4DF4479 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4478
1995 |  | SINGLE | 读写4DF4481 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4480
1996 |  | SINGLE | 读写4DF4483 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4482
1997 |  | SINGLE | 读写4DF4485 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4484
1998 |  | SINGLE | 读写4DF4487 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4486
1999 |  | SINGLE | 读写4DF4489 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4488
2000 |  | SINGLE | 读写4DF4491 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4490
2001 |  | SINGLE | 读写4DF4493 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4492
2002 |  | SINGLE | 读写4DF4495 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4494
2003 |  | SINGLE | 读写4DF4497 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4496
2004 |  | SINGLE | 读写4DF4499 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4498
2005 | A面备路A相电压 | SINGLE | 读写4DF4501 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4500
2006 | A面备路B相电压 | SINGLE | 读写4DF4503 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4502
2007 | A面备路C相电压 | SINGLE | 读写4DF4505 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4504
2008 | A面备路AB线电压 | SINGLE | 读写4DF4507 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4506
2009 | A面备路BC线电压 | SINGLE | 读写4DF4509 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4508
2010 | A面备路CA线电压 | SINGLE | 读写4DF4511 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4510
2011 | A面备路频率 | SINGLE | 读写4DF4513 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4512
2012 | A面备路A相电流 | SINGLE | 读写4DF4515 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4514 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2013 | A面备路B相电流 | SINGLE | 读写4DF4517 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4516 | *A面备路B相CT(通道号2036 地址4562) | （二次值）
2014 | A面备路C相电流 | SINGLE | 读写4DF4519 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4518 | *A面备路C相CT(通道号2037 地址4564) | （二次值）
2015 | A面备路总有功功率 | SINGLE | 读写4DF4521 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4520 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2016 | A面备路总无功功率 | SINGLE | 读写4DF4523 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4522 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2017 | A面备路总功率因数 | SINGLE | 读写4DF4525 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4524
2018 | A面备路总有功电能 | SINGLE | 读写4DF4527 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4526 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2019 | A面备路总无功电能 | SINGLE | 读写4DF4529 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4528 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2020 | A面备路A相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4531 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4530 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2021 | A面备路B相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4533 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4532 | *A面备路B相CT(通道号2036 地址4562) | （二次值）
2022 | A面备路C相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4535 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4534 | *A面备路C相CT(通道号2037 地址4564) | （二次值）
2023 | A面备路A相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4537 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4536 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2024 | A面备路B相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4539 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4538 | *A面备路B相CT(通道号2036 地址4562) | （二次值）
2025 | A面备路C相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4541 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4540 | *A面备路C相CT(通道号2037 地址4564) | （二次值）
2026 | A面备路A相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4543 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4542
2027 | A面备路B相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4545 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4544
2028 | A面备路C相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4547 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4546
2029 | A面备路A相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4549 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4548 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2030 | A面备路B相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4551 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4550 | *A面备路B相CT(通道号2036 地址4562) | （二次值）
2031 | A面备路C相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4553 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4552 | *A面备路C相CT(通道号2037 地址4564) | （二次值）
2032 | A面备路A相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4555 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4554 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2033 | A面备路B相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4557 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4556 | *A面备路B相CT(通道号2036 地址4562) | （二次值）
2034 | A面备路C相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4559 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4558 | *A面备路C相CT(通道号2037 地址4564) | （二次值）
2035 | A面备路A相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4561 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4560
2036 | A面备路B相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4563 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4562
2037 | A面备路C相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4565 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4564
2038 | A面备路总视在功率 | SINGLE | 读写4DF4567 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4566 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2039 | A面备路A相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4569 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4568 | *A面备路A相CT(通道号2035 地址4560) | （二次值）
2040 | A面备路B相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4571 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4570 | *A面备路B相CT(通道号2036 地址4562) | （二次值）
2041 | A面备路C相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4573 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4572 | *A面备路C相CT(通道号2037 地址4564) | （二次值）
2042 | A面备路电流三相不平衡度 | SINGLE | 读写4DF4575 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4574
2043 | A面备路电压三相不平衡度 | SINGLE | 读写4DF4577 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4576
2044 | A备零地电压 | SINGLE | 读写4DF4579 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4578
2045 | A备零序电流 | SINGLE | 读写4DF4581 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4580
2046 | A备漏电流 | SINGLE | 读写4DF4583 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4582
2047 |  | SINGLE | 读写4DF4585 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4584
2048 |  | SINGLE | 读写4DF4587 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4586
2049 |  | SINGLE | 读写4DF4589 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4588
2050 |  | SINGLE | 读写4DF4591 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4590
2051 |  | SINGLE | 读写4DF4593 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4592
2052 |  | SINGLE | 读写4DF4595 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4594
2053 |  | SINGLE | 读写4DF4597 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4596
2054 |  | SINGLE | 读写4DF4599 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4598
2055 | B面备路A相电压 | SINGLE | 读写4DF4601 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4600
2056 | B面备路B相电压 | SINGLE | 读写4DF4603 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4602
2057 | B面备路C相电压 | SINGLE | 读写4DF4605 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4604
2058 | B面备路AB线电压 | SINGLE | 读写4DF4607 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4606
2059 | B面备路BC线电压 | SINGLE | 读写4DF4609 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4608
2060 | B面备路CA线电压 | SINGLE | 读写4DF4611 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4610
2061 | B面备路频率 | SINGLE | 读写4DF4613 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4612
2062 | B面备路A相电流 | SINGLE | 读写4DF4615 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4614 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2063 | B面备路B相电流 | SINGLE | 读写4DF4617 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4616 | *B面备路B相CT(通道号2086 地址4662) | （二次值）
2064 | B面备路C相电流 | SINGLE | 读写4DF4619 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4618 | *B面备路C相CT(通道号2087 地址4664) | （二次值）
2065 | B面备路总有功功率 | SINGLE | 读写4DF4621 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4620 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2066 | B面备路总无功功率 | SINGLE | 读写4DF4623 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4622 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2067 | B面备路总功率因数 | SINGLE | 读写4DF4625 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4624
2068 | B面备路总有功电能 | SINGLE | 读写4DF4627 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4626 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2069 | B面备路总无功电能 | SINGLE | 读写4DF4629 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4628 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2070 | B面备路A相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4631 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4630 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2071 | B面备路B相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4633 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4632 | *B面备路B相CT(通道号2086 地址4662) | （二次值）
2072 | B面备路C相有功功率 | SINGLE | 读写4DF4635 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4634 | *B面备路C相CT(通道号2087 地址4664) | （二次值）
2073 | B面备路A相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4637 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4636 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2074 | B面备路B相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4639 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4638 | *B面备路B相CT(通道号2086 地址4662) | （二次值）
2075 | B面备路C相无功功率 | SINGLE | 读写4DF4641 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4640 | *B面备路C相CT(通道号2087 地址4664) | （二次值）
2076 | B面备路A相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4643 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4642
2077 | B面备路B相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4645 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4644
2078 | B面备路C相功率因数 | SINGLE | 读写4DF4647 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4646
2079 | B面备路A相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4649 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4648 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2080 | B面备路B相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4651 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4650 | *B面备路B相CT(通道号2086 地址4662) | （二次值）
2081 | B面备路C相有功电能 | SINGLE | 读写4DF4653 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4652 | *B面备路C相CT(通道号2087 地址4664) | （二次值）
2082 | B面备路A相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4655 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4654 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2083 | B面备路B相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4657 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4656 | *B面备路B相CT(通道号2086 地址4662) | （二次值）
2084 | B面备路C相无功电能 | SINGLE | 读写4DF4659 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4658 | *B面备路C相CT(通道号2087 地址4664) | （二次值）
2085 | B面备路A相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4661 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4660
2086 | B面备路B相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4663 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4662
2087 | B面备路C相CT变比 | SINGLE | 读写4DF4665 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4664
2088 | B面备路总视在功率 | SINGLE | 读写4DF4667 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4666 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2089 | B面备路A相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4669 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4668 | *B面备路A相CT(通道号2085 地址4660) | （二次值）
2090 | B面备路B相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4671 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4670 | *B面备路B相CT(通道号2086 地址4662) | （二次值）
2091 | B面备路C相视在功率 | SINGLE | 读写4DF4673 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4672 | *B面备路C相CT(通道号2087 地址4664) | （二次值）
2092 | B面备路电流三相不平衡度 | SINGLE | 读写4DF4675 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4674
2093 | B面备路电压三相不平衡度 | SINGLE | 读写4DF4677 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4676
2094 | B备零地电压 | SINGLE | 读写4DF4679 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4678
2095 | B备零序电流 | SINGLE | 读写4DF4681 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4680
2096 | B备漏电流 | SINGLE | 读写4DF4683 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4682
2097 |  | SINGLE | 读写4DF4685 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4684
2098 |  | SINGLE | 读写4DF4687 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4686
2099 |  | SINGLE | 读写4DF4689 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4688
2100 |  | SINGLE | 读写4DF4691 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4690
2101 |  | SINGLE | 读写4DF4693 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4692
2102 |  | SINGLE | 读写4DF4695 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4694
2103 |  | SINGLE | 读写4DF4697 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4696
2104 |  | SINGLE | 读写4DF4699 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4698
2105 |  | SINGLE | 读写4DF4701 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4700
2106 |  | SINGLE | 读写4DF4703 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4702
2107 |  | SINGLE | 读写4DF4705 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4704
2108 |  | SINGLE | 读写4DF4707 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4706
2109 |  | SINGLE | 读写4DF4709 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4708
2110 |  | SINGLE | 读写4DF4711 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4710
2111 |  | SINGLE | 读写4DF4713 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4712
2112 |  | SINGLE | 读写4DF4715 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4714
2113 |  | SINGLE | 读写4DF4717 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4716
2114 |  | SINGLE | 读写4DF4719 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4718
2115 |  | SINGLE | 读写4DF4721 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4720
2116 |  | SINGLE | 读写4DF4723 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4722
2117 |  | SINGLE | 读写4DF4725 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4724
2118 |  | SINGLE | 读写4DF4727 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4726
2119 |  | SINGLE | 读写4DF4729 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4728
2120 |  | SINGLE | 读写4DF4731 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4730
2121 |  | SINGLE | 读写4DF4733 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4732
2122 |  | SINGLE | 读写4DF4735 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4734
2123 |  | SINGLE | 读写4DF4737 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4736
2124 |  | SINGLE | 读写4DF4739 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4738
2125 |  | SINGLE | 读写4DF4741 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4740
2126 |  | SINGLE | 读写4DF4743 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4742
2127 |  | SINGLE | 读写4DF4745 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4744
2128 |  | SINGLE | 读写4DF4747 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4746
2129 |  | SINGLE | 读写4DF4749 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4748
2130 |  | SINGLE | 读写4DF4751 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4750
2131 |  | SINGLE | 读写4DF4753 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4752
2132 |  | SINGLE | 读写4DF4755 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4754
2133 |  | SINGLE | 读写4DF4757 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4756
2134 |  | SINGLE | 读写4DF4759 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4758
2135 |  | SINGLE | 读写4DF4761 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4760
2136 |  | SINGLE | 读写4DF4763 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4762
2137 |  | SINGLE | 读写4DF4765 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4764
2138 |  | SINGLE | 读写4DF4767 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4766
2139 |  | SINGLE | 读写4DF4769 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4768
2140 |  | SINGLE | 读写4DF4771 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4770
2141 |  | SINGLE | 读写4DF4773 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4772
2142 |  | SINGLE | 读写4DF4775 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4774
2143 |  | SINGLE | 读写4DF4777 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4776
2144 |  | SINGLE | 读写4DF4779 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4778
2145 |  | SINGLE | 读写4DF4781 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4780
2146 |  | SINGLE | 读写4DF4783 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4782
2147 |  | SINGLE | 读写4DF4785 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4784
2148 |  | SINGLE | 读写4DF4787 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4786
2149 |  | SINGLE | 读写4DF4789 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4788
2150 |  | SINGLE | 读写4DF4791 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4790
2151 |  | SINGLE | 读写4DF4793 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4792
2152 |  | SINGLE | 读写4DF4795 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4794
2153 |  | SINGLE | 读写4DF4797 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4796
2154 |  | SINGLE | 读写4DF4799 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4798
2155 |  | SINGLE | 读写4DF4801 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4800
2156 |  | SINGLE | 读写4DF4803 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4802
2157 |  | SINGLE | 读写4DF4805 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4804
2158 |  | SINGLE | 读写4DF4807 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4806
2159 |  | SINGLE | 读写4DF4809 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4808
2160 |  | SINGLE | 读写4DF4811 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4810
2161 |  | SINGLE | 读写4DF4813 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4812
2162 |  | SINGLE | 读写4DF4815 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4814
2163 |  | SINGLE | 读写4DF4817 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4816
2164 |  | SINGLE | 读写4DF4819 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4818
2165 |  | SINGLE | 读写4DF4821 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4820
2166 |  | SINGLE | 读写4DF4823 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4822
2167 |  | SINGLE | 读写4DF4825 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4824
2168 |  | SINGLE | 读写4DF4827 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4826
2169 |  | SINGLE | 读写4DF4829 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4828
2170 |  | SINGLE | 读写4DF4831 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4830
2171 |  | SINGLE | 读写4DF4833 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4832
2172 |  | SINGLE | 读写4DF4835 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4834
2173 |  | SINGLE | 读写4DF4837 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4836
2174 |  | SINGLE | 读写4DF4839 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4838
2175 |  | SINGLE | 读写4DF4841 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4840
2176 |  | SINGLE | 读写4DF4843 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4842
2177 |  | SINGLE | 读写4DF4845 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4844
2178 |  | SINGLE | 读写4DF4847 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4846
2179 |  | SINGLE | 读写4DF4849 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4848
2180 |  | SINGLE | 读写4DF4851 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4850
2181 |  | SINGLE | 读写4DF4853 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4852
2182 |  | SINGLE | 读写4DF4855 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4854
2183 |  | SINGLE | 读写4DF4857 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4856
2184 |  | SINGLE | 读写4DF4859 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4858
2185 |  | SINGLE | 读写4DF4861 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4860
2186 |  | SINGLE | 读写4DF4863 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4862
2187 |  | SINGLE | 读写4DF4865 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4864
2188 |  | SINGLE | 读写4DF4867 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4866
2189 |  | SINGLE | 读写4DF4869 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4868
2190 |  | SINGLE | 读写4DF4871 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4870
2191 |  | SINGLE | 读写4DF4873 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4872
2192 |  | SINGLE | 读写4DF4875 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4874
2193 |  | SINGLE | 读写4DF4877 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4876
2194 |  | SINGLE | 读写4DF4879 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4878
2195 | A面分路1负载率 | SINGLE | 读写4DF4881 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4880
2196 | A面分路2负载率 | SINGLE | 读写4DF4883 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4882
2197 | A面分路3负载率 | SINGLE | 读写4DF4885 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4884
2198 | A面分路4负载率 | SINGLE | 读写4DF4887 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4886
2199 | A面分路5负载率 | SINGLE | 读写4DF4889 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4888
2200 | A面分路6负载率 | SINGLE | 读写4DF4891 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4890
2201 | A面分路7负载率 | SINGLE | 读写4DF4893 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4892
2202 | A面分路8负载率 | SINGLE | 读写4DF4895 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4894
2203 | A面分路9负载率 | SINGLE | 读写4DF4897 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4896
2204 | A面分路10负载率 | SINGLE | 读写4DF4899 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4898
2205 | A面分路11负载率 | SINGLE | 读写4DF4901 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4900
2206 | A面分路12负载率 | SINGLE | 读写4DF4903 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4902
2207 | A面分路13负载率 | SINGLE | 读写4DF4905 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4904
2208 | A面分路14负载率 | SINGLE | 读写4DF4907 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4906
2209 | A面分路15负载率 | SINGLE | 读写4DF4909 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4908
2210 | A面分路16负载率 | SINGLE | 读写4DF4911 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4910
2211 | A面分路17负载率 | SINGLE | 读写4DF4913 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4912
2212 | A面分路18负载率 | SINGLE | 读写4DF4915 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4914
2213 | A面分路19负载率 | SINGLE | 读写4DF4917 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4916
2214 | A面分路20负载率 | SINGLE | 读写4DF4919 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4918
2215 | A面分路21负载率 | SINGLE | 读写4DF4921 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4920
2216 | A面分路22负载率 | SINGLE | 读写4DF4923 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4922
2217 | A面分路23负载率 | SINGLE | 读写4DF4925 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4924
2218 | A面分路24负载率 | SINGLE | 读写4DF4927 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4926
2219 | A面分路25负载率 | SINGLE | 读写4DF4929 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4928
2220 | A面分路26负载率 | SINGLE | 读写4DF4931 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4930
2221 | A面分路27负载率 | SINGLE | 读写4DF4933 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4932
2222 | A面分路28负载率 | SINGLE | 读写4DF4935 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4934
2223 | A面分路29负载率 | SINGLE | 读写4DF4937 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4936
2224 | A面分路30负载率 | SINGLE | 读写4DF4939 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4938
2225 | A面分路31负载率 | SINGLE | 读写4DF4941 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4940
2226 | A面分路32负载率 | SINGLE | 读写4DF4943 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4942
2227 | A面分路33负载率 | SINGLE | 读写4DF4945 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4944
2228 | A面分路34负载率 | SINGLE | 读写4DF4947 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4946
2229 | A面分路35负载率 | SINGLE | 读写4DF4949 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4948
2230 | A面分路36负载率 | SINGLE | 读写4DF4951 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4950
2231 | A面分路37负载率 | SINGLE | 读写4DF4953 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4952
2232 | A面分路38负载率 | SINGLE | 读写4DF4955 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4954
2233 | A面分路39负载率 | SINGLE | 读写4DF4957 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4956
2234 | A面分路40负载率 | SINGLE | 读写4DF4959 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4958
2235 | A面分路41负载率 | SINGLE | 读写4DF4961 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4960
2236 | A面分路42负载率 | SINGLE | 读写4DF4963 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4962
2237 | A面分路43负载率 | SINGLE | 读写4DF4965 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4964
2238 | A面分路44负载率 | SINGLE | 读写4DF4967 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4966
2239 | A面分路45负载率 | SINGLE | 读写4DF4969 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4968
2240 | A面分路46负载率 | SINGLE | 读写4DF4971 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4970
2241 | A面分路47负载率 | SINGLE | 读写4DF4973 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4972
2242 | A面分路48负载率 | SINGLE | 读写4DF4975 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4974
2243 | A面分路49负载率 | SINGLE | 读写4DF4977 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4976
2244 | A面分路50负载率 | SINGLE | 读写4DF4979 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4978
2245 | A面分路51负载率 | SINGLE | 读写4DF4981 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4980
2246 | A面分路52负载率 | SINGLE | 读写4DF4983 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4982
2247 | A面分路53负载率 | SINGLE | 读写4DF4985 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4984
2248 | A面分路54负载率 | SINGLE | 读写4DF4987 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4986
2249 | A面分路55负载率 | SINGLE | 读写4DF4989 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4988
2250 | A面分路56负载率 | SINGLE | 读写4DF4991 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4990
2251 | A面分路57负载率 | SINGLE | 读写4DF4993 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4992
2252 | A面分路58负载率 | SINGLE | 读写4DF4995 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4994
2253 | A面分路59负载率 | SINGLE | 读写4DF4997 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4996
2254 | A面分路60负载率 | SINGLE | 读写4DF4999 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 4998
2255 | A面分路61负载率 | SINGLE | 读写4DF5001 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5000
2256 | A面分路62负载率 | SINGLE | 读写4DF5003 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5002
2257 | A面分路63负载率 | SINGLE | 读写4DF5005 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5004
2258 |  | SINGLE | 读写4DF5007 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5006
2259 | B面分路1负载率 | SINGLE | 读写4DF5009 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5008
2260 | B面分路2负载率 | SINGLE | 读写4DF5011 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5010
2261 | B面分路3负载率 | SINGLE | 读写4DF5013 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5012
2262 | B面分路4负载率 | SINGLE | 读写4DF5015 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5014
2263 | B面分路5负载率 | SINGLE | 读写4DF5017 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5016
2264 | B面分路6负载率 | SINGLE | 读写4DF5019 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5018
2265 | B面分路7负载率 | SINGLE | 读写4DF5021 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5020
2266 | B面分路8负载率 | SINGLE | 读写4DF5023 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5022
2267 | B面分路9负载率 | SINGLE | 读写4DF5025 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5024
2268 | B面分路10负载率 | SINGLE | 读写4DF5027 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5026
2269 | B面分路11负载率 | SINGLE | 读写4DF5029 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5028
2270 | B面分路12负载率 | SINGLE | 读写4DF5031 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5030
2271 | B面分路13负载率 | SINGLE | 读写4DF5033 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5032
2272 | B面分路14负载率 | SINGLE | 读写4DF5035 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5034
2273 | B面分路15负载率 | SINGLE | 读写4DF5037 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5036
2274 | B面分路16负载率 | SINGLE | 读写4DF5039 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5038
2275 | B面分路17负载率 | SINGLE | 读写4DF5041 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5040
2276 | B面分路18负载率 | SINGLE | 读写4DF5043 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5042
2277 | B面分路19负载率 | SINGLE | 读写4DF5045 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5044
2278 | B面分路20负载率 | SINGLE | 读写4DF5047 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5046
2279 | B面分路21负载率 | SINGLE | 读写4DF5049 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5048
2280 | B面分路22负载率 | SINGLE | 读写4DF5051 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5050
2281 | B面分路23负载率 | SINGLE | 读写4DF5053 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5052
2282 | B面分路24负载率 | SINGLE | 读写4DF5055 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5054
2283 | B面分路25负载率 | SINGLE | 读写4DF5057 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5056
2284 | B面分路26负载率 | SINGLE | 读写4DF5059 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5058
2285 | B面分路27负载率 | SINGLE | 读写4DF5061 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5060
2286 | B面分路28负载率 | SINGLE | 读写4DF5063 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5062
2287 | B面分路29负载率 | SINGLE | 读写4DF5065 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5064
2288 | B面分路30负载率 | SINGLE | 读写4DF5067 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5066
2289 | B面分路31负载率 | SINGLE | 读写4DF5069 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5068
2290 | B面分路32负载率 | SINGLE | 读写4DF5071 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5070
2291 | B面分路33负载率 | SINGLE | 读写4DF5073 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5072
2292 | B面分路34负载率 | SINGLE | 读写4DF5075 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5074
2293 | B面分路35负载率 | SINGLE | 读写4DF5077 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5076
2294 | B面分路36负载率 | SINGLE | 读写4DF5079 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5078
2295 | B面分路37负载率 | SINGLE | 读写4DF5081 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5080
2296 | B面分路38负载率 | SINGLE | 读写4DF5083 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5082
2297 | B面分路39负载率 | SINGLE | 读写4DF5085 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5084
2298 | B面分路40负载率 | SINGLE | 读写4DF5087 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5086
2299 | B面分路41负载率 | SINGLE | 读写4DF5089 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5088
2300 | B面分路42负载率 | SINGLE | 读写4DF5091 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5090
2301 | B面分路43负载率 | SINGLE | 读写4DF5093 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5092
2302 | B面分路44负载率 | SINGLE | 读写4DF5095 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5094
2303 | B面分路45负载率 | SINGLE | 读写4DF5097 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5096
2304 | B面分路46负载率 | SINGLE | 读写4DF5099 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5098
2305 | B面分路47负载率 | SINGLE | 读写4DF5101 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5100
2306 | B面分路48负载率 | SINGLE | 读写4DF5103 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5102
2307 | B面分路49负载率 | SINGLE | 读写4DF5105 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5104
2308 | B面分路50负载率 | SINGLE | 读写4DF5107 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5106
2309 | B面分路51负载率 | SINGLE | 读写4DF5109 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5108
2310 | B面分路52负载率 | SINGLE | 读写4DF5111 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5110
2311 | B面分路53负载率 | SINGLE | 读写4DF5113 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5112
2312 | B面分路54负载率 | SINGLE | 读写4DF5115 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5114
2313 | B面分路55负载率 | SINGLE | 读写4DF5117 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5116
2314 | B面分路56负载率 | SINGLE | 读写4DF5119 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5118
2315 | B面分路57负载率 | SINGLE | 读写4DF5121 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5120
2316 | B面分路58负载率 | SINGLE | 读写4DF5123 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5122
2317 | B面分路59负载率 | SINGLE | 读写4DF5125 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5124
2318 | B面分路60负载率 | SINGLE | 读写4DF5127 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5126
2319 | B面分路61负载率 | SINGLE | 读写4DF5129 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5128
2320 | B面分路62负载率 | SINGLE | 读写4DF5131 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5130
2321 | B面分路63负载率 | SINGLE | 读写4DF5133 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5132
2322 |  | SINGLE | 读写4DF5135 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5134
2323 | A面分路1一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5137 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5136
2324 | A面分路2一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5139 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5138
2325 | A面分路3一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5141 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5140
2326 | A面分路4一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5143 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5142
2327 | A面分路5一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5145 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5144
2328 | A面分路6一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5147 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5146
2329 | A面分路7一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5149 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5148
2330 | A面分路8一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5151 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5150
2331 | A面分路9一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5153 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5152
2332 | A面分路10一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5155 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5154
2333 | A面分路11一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5157 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5156
2334 | A面分路12一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5159 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5158
2335 | A面分路13一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5161 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5160
2336 | A面分路14一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5163 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5162
2337 | A面分路15一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5165 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5164
2338 | A面分路16一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5167 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5166
2339 | A面分路17一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5169 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5168
2340 | A面分路18一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5171 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5170
2341 | A面分路19一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5173 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5172
2342 | A面分路20一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5175 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5174
2343 | A面分路21一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5177 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5176
2344 | A面分路22一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5179 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5178
2345 | A面分路23一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5181 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5180
2346 | A面分路24一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5183 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5182
2347 | A面分路25一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5185 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5184
2348 | A面分路26一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5187 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5186
2349 | A面分路27一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5189 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5188
2350 | A面分路28一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5191 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5190
2351 | A面分路29一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5193 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5192
2352 | A面分路30一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5195 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5194
2353 | A面分路31一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5197 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5196
2354 | A面分路32一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5199 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5198
2355 | A面分路33一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5201 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5200
2356 | A面分路34一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5203 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5202
2357 | A面分路35一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5205 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5204
2358 | A面分路36一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5207 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5206
2359 | A面分路37一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5209 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5208
2360 | A面分路38一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5211 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5210
2361 | A面分路39一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5213 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5212
2362 | A面分路40一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5215 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5214
2363 | A面分路41一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5217 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5216
2364 | A面分路42一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5219 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5218
2365 | A面分路43一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5221 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5220
2366 | A面分路44一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5223 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5222
2367 | A面分路45一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5225 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5224
2368 | A面分路46一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5227 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5226
2369 | A面分路47一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5229 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5228
2370 | A面分路48一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5231 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5230
2371 | A面分路49一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5233 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5232
2372 | A面分路50一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5235 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5234
2373 | A面分路51一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5237 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5236
2374 | A面分路52一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5239 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5238
2375 | A面分路53一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5241 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5240
2376 | A面分路54一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5243 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5242
2377 | A面分路55一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5245 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5244
2378 | A面分路56一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5247 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5246
2379 | A面分路57一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5249 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5248
2380 | A面分路58一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5251 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5250
2381 | A面分路59一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5253 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5252
2382 | A面分路60一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5255 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5254
2383 | A面分路61一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5257 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5256
2384 | A面分路62一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5259 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5258
2385 | A面分路63一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5261 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5260
2386 |  | SINGLE | 读写4DF5263 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5262
2387 | B面分路1一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5265 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5264
2388 | B面分路2一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5267 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5266
2389 | B面分路3一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5269 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5268
2390 | B面分路4一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5271 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5270
2391 | B面分路5一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5273 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5272
2392 | B面分路6一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5275 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5274
2393 | B面分路7一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5277 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5276
2394 | B面分路8一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5279 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5278
2395 | B面分路9一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5281 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5280
2396 | B面分路10一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5283 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5282
2397 | B面分路11一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5285 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5284
2398 | B面分路12一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5287 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5286
2399 | B面分路13一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5289 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5288
2400 | B面分路14一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5291 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5290
2401 | B面分路15一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5293 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5292
2402 | B面分路16一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5295 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5294
2403 | B面分路17一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5297 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5296
2404 | B面分路18一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5299 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5298
2405 | B面分路19一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5301 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5300
2406 | B面分路20一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5303 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5302
2407 | B面分路21一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5305 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5304
2408 | B面分路22一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5307 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5306
2409 | B面分路23一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5309 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5308
2410 | B面分路24一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5311 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5310
2411 | B面分路25一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5313 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5312
2412 | B面分路26一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5315 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5314
2413 | B面分路27一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5317 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5316
2414 | B面分路28一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5319 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5318
2415 | B面分路29一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5321 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5320
2416 | B面分路30一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5323 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5322
2417 | B面分路31一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5325 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5324
2418 | B面分路32一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5327 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5326
2419 | B面分路33一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5329 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5328
2420 | B面分路34一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5331 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5330
2421 | B面分路35一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5333 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5332
2422 | B面分路36一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5335 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5334
2423 | B面分路37一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5337 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5336
2424 | B面分路38一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5339 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5338
2425 | B面分路39一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5341 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5340
2426 | B面分路40一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5343 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5342
2427 | B面分路41一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5345 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5344
2428 | B面分路42一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5347 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5346
2429 | B面分路43一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5349 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5348
2430 | B面分路44一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5351 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5350
2431 | B面分路45一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5353 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5352
2432 | B面分路46一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5355 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5354
2433 | B面分路47一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5357 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5356
2434 | B面分路48一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5359 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5358
2435 | B面分路49一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5361 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5360
2436 | B面分路50一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5363 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5362
2437 | B面分路51一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5365 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5364
2438 | B面分路52一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5367 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5366
2439 | B面分路53一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5369 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5368
2440 | B面分路54一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5371 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5370
2441 | B面分路55一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5373 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5372
2442 | B面分路56一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5375 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5374
2443 | B面分路57一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5377 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5376
2444 | B面分路58一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5379 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5378
2445 | B面分路59一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5381 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5380
2446 | B面分路60一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5383 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5382
2447 | B面分路61一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5385 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5384
2448 | B面分路62一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5387 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5386
2449 | B面分路63一段过载电流报警界限值 | SINGLE | 读写4DF5389 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5388
2450 |  | SINGLE | 读写4DF5391 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5390
2451 | A面进线A相电流 | SINGLE | 读写4DF5393 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5392 |  | （一次值）
2452 | A面进线B相电流 | SINGLE | 读写4DF5395 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5394 |  | （一次值）
2453 | A面进线C相电流 | SINGLE | 读写4DF5397 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5396 |  | （一次值）
2454 | A面进线总有功功率 | SINGLE | 读写4DF5399 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5398 |  | （一次值）
2455 | A面进线A相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5401 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5400 |  | （一次值）
2456 | A面进线B相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5403 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5402 |  | （一次值）
2457 | A面进线C相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5405 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5404 |  | （一次值）
2458 | A面进线总无功功率 | SINGLE | 读写4DF5407 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5406 |  | （一次值）
2459 | A面进线A相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5409 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5408 |  | （一次值）
2460 | A面进线B相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5411 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5410 |  | （一次值）
2461 | A面进线C相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5413 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5412 |  | （一次值）
2462 | A面进线总视在功率 | SINGLE | 读写4DF5415 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5414 |  | （一次值）
2463 | A面进线A相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5417 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5416 |  | （一次值）
2464 | A面进线B相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5419 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5418 |  | （一次值）
2465 | A面进线C相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5421 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5420 |  | （一次值）
2466 | A面进线总有功电能 | SINGLE | 读写4DF5423 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5422 |  | （一次值）
2467 | A面进线A相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5425 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5424 |  | （一次值）
2468 | A面进线B相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5427 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5426 |  | （一次值）
2469 | A面进线C相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5429 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5428 |  | （一次值）
2470 | A面进线总无功电能 | SINGLE | 读写4DF5431 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5430 |  | （一次值）
2471 | A面进线A相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5433 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5432 |  | （一次值）
2472 | A面进线B相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5435 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5434 |  | （一次值）
2473 | A面进线C相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5437 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5436 |  | （一次值）
2474 | A主零序电流 | SINGLE | 读写4DF5439 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5438 |  | （一次值）
2475 | B面进线A相电流 | SINGLE | 读写4DF5441 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5440 |  | （一次值）
2476 | B面进线B相电流 | SINGLE | 读写4DF5443 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5442 |  | （一次值）
2477 | B面进线C相电流 | SINGLE | 读写4DF5445 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5444 |  | （一次值）
2478 | B面进线总有功功率 | SINGLE | 读写4DF5447 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5446 |  | （一次值）
2479 | B面进线A相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5449 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5448 |  | （一次值）
2480 | B面进线B相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5451 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5450 |  | （一次值）
2481 | B面进线C相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5453 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5452 |  | （一次值）
2482 | B面进线总无功功率 | SINGLE | 读写4DF5455 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5454 |  | （一次值）
2483 | B面进线A相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5457 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5456 |  | （一次值）
2484 | B面进线B相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5459 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5458 |  | （一次值）
2485 | B面进线C相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5461 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5460 |  | （一次值）
2486 | B面进线总视在功率 | SINGLE | 读写4DF5463 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5462 |  | （一次值）
2487 | B面进线A相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5465 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5464 |  | （一次值）
2488 | B面进线B相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5467 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5466 |  | （一次值）
2489 | B面进线C相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5469 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5468 |  | （一次值）
2490 | B面进线总有功电能 | SINGLE | 读写4DF5471 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5470 |  | （一次值）
2491 | B面进线A相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5473 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5472 |  | （一次值）
2492 | B面进线B相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5475 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5474 |  | （一次值）
2493 | B面进线C相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5477 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5476 |  | （一次值）
2494 | B面进线总无功电能 | SINGLE | 读写4DF5479 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5478 |  | （一次值）
2495 | B面进线A相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5481 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5480 |  | （一次值）
2496 | B面进线B相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5483 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5482 |  | （一次值）
2497 | B面进线C相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5485 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5484 |  | （一次值）
2498 | B主零序电流 | SINGLE | 读写4DF5487 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5486 |  | （一次值）
2499 | A面备路A相电流 | SINGLE | 读写4DF5489 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5488 |  | （一次值）
2500 | A面备路B相电流 | SINGLE | 读写4DF5491 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5490 |  | （一次值）
2501 | A面备路C相电流 | SINGLE | 读写4DF5493 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5492 |  | （一次值）
2502 | A面备路总有功功率 | SINGLE | 读写4DF5495 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5494 |  | （一次值）
2503 | A面备路A相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5497 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5496 |  | （一次值）
2504 | A面备路B相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5499 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5498 |  | （一次值）
2505 | A面备路C相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5501 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5500 |  | （一次值）
2506 | A面备路总无功功率 | SINGLE | 读写4DF5503 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5502 |  | （一次值）
2507 | A面备路A相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5505 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5504 |  | （一次值）
2508 | A面备路B相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5507 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5506 |  | （一次值）
2509 | A面备路C相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5509 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5508 |  | （一次值）
2510 | A面备路总视在功率 | SINGLE | 读写4DF5511 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5510 |  | （一次值）
2511 | A面备路A相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5513 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5512 |  | （一次值）
2512 | A面备路B相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5515 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5514 |  | （一次值）
2513 | A面备路C相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5517 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5516 |  | （一次值）
2514 | A面备路总有功电能 | SINGLE | 读写4DF5519 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5518 |  | （一次值）
2515 | A面备路A相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5521 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5520 |  | （一次值）
2516 | A面备路B相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5523 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5522 |  | （一次值）
2517 | A面备路C相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5525 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5524 |  | （一次值）
2518 | A面备路总无功电能 | SINGLE | 读写4DF5527 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5526 |  | （一次值）
2519 | A面备路A相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5529 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5528 |  | （一次值）
2520 | A面备路B相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5531 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5530 |  | （一次值）
2521 | A面备路C相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5533 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5532 |  | （一次值）
2522 | A备零序电流 | SINGLE | 读写4DF5535 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5534 |  | （一次值）
2523 | B面备路A相电流 | SINGLE | 读写4DF5537 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5536 |  | （一次值）
2524 | B面备路B相电流 | SINGLE | 读写4DF5539 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5538 |  | （一次值）
2525 | B面备路C相电流 | SINGLE | 读写4DF5541 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5540 |  | （一次值）
2526 | B面备路总有功功率 | SINGLE | 读写4DF5543 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5542 |  | （一次值）
2527 | B面备路A相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5545 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5544 |  | （一次值）
2528 | B面备路B相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5547 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5546 |  | （一次值）
2529 | B面备路C相有功功率 | SINGLE | 读写4DF5549 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5548 |  | （一次值）
2530 | B面备路总无功功率 | SINGLE | 读写4DF5551 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5550 |  | （一次值）
2531 | B面备路A相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5553 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5552 |  | （一次值）
2532 | B面备路B相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5555 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5554 |  | （一次值）
2533 | B面备路C相无功功率 | SINGLE | 读写4DF5557 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5556 |  | （一次值）
2534 | B面备路总视在功率 | SINGLE | 读写4DF5559 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5558 |  | （一次值）
2535 | B面备路A相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5561 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5560 |  | （一次值）
2536 | B面备路B相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5563 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5562 |  | （一次值）
2537 | B面备路C相视在功率 | SINGLE | 读写4DF5565 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5564 |  | （一次值）
2538 | B面备路总有功电能 | SINGLE | 读写4DF5567 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5566 |  | （一次值）
2539 | B面备路A相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5569 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5568 |  | （一次值）
2540 | B面备路B相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5571 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5570 |  | （一次值）
2541 | B面备路C相有功电能 | SINGLE | 读写4DF5573 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5572 |  | （一次值）
2542 | B面备路总无功电能 | SINGLE | 读写4DF5575 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5574 |  | （一次值）
2543 | B面备路A相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5577 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5576 |  | （一次值）
2544 | B面备路B相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5579 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5578 |  | （一次值）
2545 | B面备路C相无功电能 | SINGLE | 读写4DF5581 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5580 |  | （一次值）
2546 | B备零序电流 | SINGLE | 读写4DF5583 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5582 |  | （一次值）
2547 | A面分路1电流 | SINGLE | 读写4DF5585 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5584 |  | （一次值）
2548 | A面分路2电流 | SINGLE | 读写4DF5587 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5586 |  | （一次值）
2549 | A面分路3电流 | SINGLE | 读写4DF5589 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5588 |  | （一次值）
2550 | A面分路4电流 | SINGLE | 读写4DF5591 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5590 |  | （一次值）
2551 | A面分路5电流 | SINGLE | 读写4DF5593 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5592 |  | （一次值）
2552 | A面分路6电流 | SINGLE | 读写4DF5595 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5594 |  | （一次值）
2553 | A面分路7电流 | SINGLE | 读写4DF5597 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5596 |  | （一次值）
2554 | A面分路8电流 | SINGLE | 读写4DF5599 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5598 |  | （一次值）
2555 | A面分路9电流 | SINGLE | 读写4DF5601 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5600 |  | （一次值）
2556 | A面分路10电流 | SINGLE | 读写4DF5603 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5602 |  | （一次值）
2557 | A面分路11电流 | SINGLE | 读写4DF5605 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5604 |  | （一次值）
2558 | A面分路12电流 | SINGLE | 读写4DF5607 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5606 |  | （一次值）
2559 | A面分路13电流 | SINGLE | 读写4DF5609 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5608 |  | （一次值）
2560 | A面分路14电流 | SINGLE | 读写4DF5611 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5610 |  | （一次值）
2561 | A面分路15电流 | SINGLE | 读写4DF5613 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5612 |  | （一次值）
2562 | A面分路16电流 | SINGLE | 读写4DF5615 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5614 |  | （一次值）
2563 | A面分路17电流 | SINGLE | 读写4DF5617 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5616 |  | （一次值）
2564 | A面分路18电流 | SINGLE | 读写4DF5619 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5618 |  | （一次值）
2565 | A面分路19电流 | SINGLE | 读写4DF5621 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5620 |  | （一次值）
2566 | A面分路20电流 | SINGLE | 读写4DF5623 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5622 |  | （一次值）
2567 | A面分路21电流 | SINGLE | 读写4DF5625 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5624 |  | （一次值）
2568 | A面分路22电流 | SINGLE | 读写4DF5627 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5626 |  | （一次值）
2569 | A面分路23电流 | SINGLE | 读写4DF5629 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5628 |  | （一次值）
2570 | A面分路24电流 | SINGLE | 读写4DF5631 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5630 |  | （一次值）
2571 | A面分路25电流 | SINGLE | 读写4DF5633 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5632 |  | （一次值）
2572 | A面分路26电流 | SINGLE | 读写4DF5635 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5634 |  | （一次值）
2573 | A面分路27电流 | SINGLE | 读写4DF5637 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5636 |  | （一次值）
2574 | A面分路28电流 | SINGLE | 读写4DF5639 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5638 |  | （一次值）
2575 | A面分路29电流 | SINGLE | 读写4DF5641 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5640 |  | （一次值）
2576 | A面分路30电流 | SINGLE | 读写4DF5643 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5642 |  | （一次值）
2577 | A面分路31电流 | SINGLE | 读写4DF5645 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5644 |  | （一次值）
2578 | A面分路32电流 | SINGLE | 读写4DF5647 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5646 |  | （一次值）
2579 | A面分路33电流 | SINGLE | 读写4DF5649 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5648 |  | （一次值）
2580 | A面分路34电流 | SINGLE | 读写4DF5651 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5650 |  | （一次值）
2581 | A面分路35电流 | SINGLE | 读写4DF5653 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5652 |  | （一次值）
2582 | A面分路36电流 | SINGLE | 读写4DF5655 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5654 |  | （一次值）
2583 | A面分路37电流 | SINGLE | 读写4DF5657 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5656 |  | （一次值）
2584 | A面分路38电流 | SINGLE | 读写4DF5659 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5658 |  | （一次值）
2585 | A面分路39电流 | SINGLE | 读写4DF5661 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5660 |  | （一次值）
2586 | A面分路40电流 | SINGLE | 读写4DF5663 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5662 |  | （一次值）
2587 | A面分路41电流 | SINGLE | 读写4DF5665 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5664 |  | （一次值）
2588 | A面分路42电流 | SINGLE | 读写4DF5667 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5666 |  | （一次值）
2589 | A面分路43电流 | SINGLE | 读写4DF5669 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5668 |  | （一次值）
2590 | A面分路44电流 | SINGLE | 读写4DF5671 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5670 |  | （一次值）
2591 | A面分路45电流 | SINGLE | 读写4DF5673 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5672 |  | （一次值）
2592 | A面分路46电流 | SINGLE | 读写4DF5675 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5674 |  | （一次值）
2593 | A面分路47电流 | SINGLE | 读写4DF5677 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5676 |  | （一次值）
2594 | A面分路48电流 | SINGLE | 读写4DF5679 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5678 |  | （一次值）
2595 | A面分路49电流 | SINGLE | 读写4DF5681 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5680 |  | （一次值）
2596 | A面分路50电流 | SINGLE | 读写4DF5683 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5682 |  | （一次值）
2597 | A面分路51电流 | SINGLE | 读写4DF5685 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5684 |  | （一次值）
2598 | A面分路52电流 | SINGLE | 读写4DF5687 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5686 |  | （一次值）
2599 | A面分路53电流 | SINGLE | 读写4DF5689 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5688 |  | （一次值）
2600 | A面分路54电流 | SINGLE | 读写4DF5691 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5690 |  | （一次值）
2601 | A面分路55电流 | SINGLE | 读写4DF5693 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5692 |  | （一次值）
2602 | A面分路56电流 | SINGLE | 读写4DF5695 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5694 |  | （一次值）
2603 | A面分路57电流 | SINGLE | 读写4DF5697 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5696 |  | （一次值）
2604 | A面分路58电流 | SINGLE | 读写4DF5699 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5698 |  | （一次值）
2605 | A面分路59电流 | SINGLE | 读写4DF5701 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5700 |  | （一次值）
2606 | A面分路60电流 | SINGLE | 读写4DF5703 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5702 |  | （一次值）
2607 | A面分路61电流 | SINGLE | 读写4DF5705 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5704 |  | （一次值）
2608 | A面分路62电流 | SINGLE | 读写4DF5707 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5706 |  | （一次值）
2609 | A面分路63电流 | SINGLE | 读写4DF5709 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5708 |  | （一次值）
2610 | B面分路1电流 | SINGLE | 读写4DF5711 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5710 |  | （一次值）
2611 | B面分路2电流 | SINGLE | 读写4DF5713 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5712 |  | （一次值）
2612 | B面分路3电流 | SINGLE | 读写4DF5715 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5714 |  | （一次值）
2613 | B面分路4电流 | SINGLE | 读写4DF5717 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5716 |  | （一次值）
2614 | B面分路5电流 | SINGLE | 读写4DF5719 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5718 |  | （一次值）
2615 | B面分路6电流 | SINGLE | 读写4DF5721 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5720 |  | （一次值）
2616 | B面分路7电流 | SINGLE | 读写4DF5723 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5722 |  | （一次值）
2617 | B面分路8电流 | SINGLE | 读写4DF5725 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5724 |  | （一次值）
2618 | B面分路9电流 | SINGLE | 读写4DF5727 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5726 |  | （一次值）
2619 | B面分路10电流 | SINGLE | 读写4DF5729 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5728 |  | （一次值）
2620 | B面分路11电流 | SINGLE | 读写4DF5731 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5730 |  | （一次值）
2621 | B面分路12电流 | SINGLE | 读写4DF5733 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5732 |  | （一次值）
2622 | B面分路13电流 | SINGLE | 读写4DF5735 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5734 |  | （一次值）
2623 | B面分路14电流 | SINGLE | 读写4DF5737 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5736 |  | （一次值）
2624 | B面分路15电流 | SINGLE | 读写4DF5739 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5738 |  | （一次值）
2625 | B面分路16电流 | SINGLE | 读写4DF5741 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5740 |  | （一次值）
2626 | B面分路17电流 | SINGLE | 读写4DF5743 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5742 |  | （一次值）
2627 | B面分路18电流 | SINGLE | 读写4DF5745 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5744 |  | （一次值）
2628 | B面分路19电流 | SINGLE | 读写4DF5747 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5746 |  | （一次值）
2629 | B面分路20电流 | SINGLE | 读写4DF5749 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5748 |  | （一次值）
2630 | B面分路21电流 | SINGLE | 读写4DF5751 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5750 |  | （一次值）
2631 | B面分路22电流 | SINGLE | 读写4DF5753 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5752 |  | （一次值）
2632 | B面分路23电流 | SINGLE | 读写4DF5755 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5754 |  | （一次值）
2633 | B面分路24电流 | SINGLE | 读写4DF5757 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5756 |  | （一次值）
2634 | B面分路25电流 | SINGLE | 读写4DF5759 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5758 |  | （一次值）
2635 | B面分路26电流 | SINGLE | 读写4DF5761 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5760 |  | （一次值）
2636 | B面分路27电流 | SINGLE | 读写4DF5763 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5762 |  | （一次值）
2637 | B面分路28电流 | SINGLE | 读写4DF5765 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5764 |  | （一次值）
2638 | B面分路29电流 | SINGLE | 读写4DF5767 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5766 |  | （一次值）
2639 | B面分路30电流 | SINGLE | 读写4DF5769 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5768 |  | （一次值）
2640 | B面分路31电流 | SINGLE | 读写4DF5771 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5770 |  | （一次值）
2641 | B面分路32电流 | SINGLE | 读写4DF5773 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5772 |  | （一次值）
2642 | B面分路33电流 | SINGLE | 读写4DF5775 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5774 |  | （一次值）
2643 | B面分路34电流 | SINGLE | 读写4DF5777 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5776 |  | （一次值）
2644 | B面分路35电流 | SINGLE | 读写4DF5779 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5778 |  | （一次值）
2645 | B面分路36电流 | SINGLE | 读写4DF5781 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5780 |  | （一次值）
2646 | B面分路37电流 | SINGLE | 读写4DF5783 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5782 |  | （一次值）
2647 | B面分路38电流 | SINGLE | 读写4DF5785 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5784 |  | （一次值）
2648 | B面分路39电流 | SINGLE | 读写4DF5787 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5786 |  | （一次值）
2649 | B面分路40电流 | SINGLE | 读写4DF5789 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5788 |  | （一次值）
2650 | B面分路41电流 | SINGLE | 读写4DF5791 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5790 |  | （一次值）
2651 | B面分路42电流 | SINGLE | 读写4DF5793 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5792 |  | （一次值）
2652 | B面分路43电流 | SINGLE | 读写4DF5795 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5794 |  | （一次值）
2653 | B面分路44电流 | SINGLE | 读写4DF5797 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5796 |  | （一次值）
2654 | B面分路45电流 | SINGLE | 读写4DF5799 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5798 |  | （一次值）
2655 | B面分路46电流 | SINGLE | 读写4DF5801 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5800 |  | （一次值）
2656 | B面分路47电流 | SINGLE | 读写4DF5803 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5802 |  | （一次值）
2657 | B面分路48电流 | SINGLE | 读写4DF5805 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5804 |  | （一次值）
2658 | B面分路49电流 | SINGLE | 读写4DF5807 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5806 |  | （一次值）
2659 | B面分路50电流 | SINGLE | 读写4DF5809 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5808 |  | （一次值）
2660 | B面分路51电流 | SINGLE | 读写4DF5811 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5810 |  | （一次值）
2661 | B面分路52电流 | SINGLE | 读写4DF5813 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5812 |  | （一次值）
2662 | B面分路53电流 | SINGLE | 读写4DF5815 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5814 |  | （一次值）
2663 | B面分路54电流 | SINGLE | 读写4DF5817 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5816 |  | （一次值）
2664 | B面分路55电流 | SINGLE | 读写4DF5819 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5818 |  | （一次值）
2665 | B面分路56电流 | SINGLE | 读写4DF5821 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5820 |  | （一次值）
2666 | B面分路57电流 | SINGLE | 读写4DF5823 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5822 |  | （一次值）
2667 | B面分路58电流 | SINGLE | 读写4DF5825 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5824 |  | （一次值）
2668 | B面分路59电流 | SINGLE | 读写4DF5827 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5826 |  | （一次值）
2669 | B面分路60电流 | SINGLE | 读写4DF5829 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5828 |  | （一次值）
2670 | B面分路61电流 | SINGLE | 读写4DF5831 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5830 |  | （一次值）
2671 | B面分路62电流 | SINGLE | 读写4DF5833 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5832 |  | （一次值）
2672 | B面分路63电流 | SINGLE | 读写4DF5835 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5834 |  | （一次值）
2673 | A面分路1有功功率 | SINGLE | 读写4DF5837 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5836 |  | （一次值）
2674 | A面分路2有功功率 | SINGLE | 读写4DF5839 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5838 |  | （一次值）
2675 | A面分路3有功功率 | SINGLE | 读写4DF5841 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5840 |  | （一次值）
2676 | A面分路4有功功率 | SINGLE | 读写4DF5843 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5842 |  | （一次值）
2677 | A面分路5有功功率 | SINGLE | 读写4DF5845 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5844 |  | （一次值）
2678 | A面分路6有功功率 | SINGLE | 读写4DF5847 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5846 |  | （一次值）
2679 | A面分路7有功功率 | SINGLE | 读写4DF5849 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5848 |  | （一次值）
2680 | A面分路8有功功率 | SINGLE | 读写4DF5851 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5850 |  | （一次值）
2681 | A面分路9有功功率 | SINGLE | 读写4DF5853 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5852 |  | （一次值）
2682 | A面分路10有功功率 | SINGLE | 读写4DF5855 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5854 |  | （一次值）
2683 | A面分路11有功功率 | SINGLE | 读写4DF5857 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5856 |  | （一次值）
2684 | A面分路12有功功率 | SINGLE | 读写4DF5859 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5858 |  | （一次值）
2685 | A面分路13有功功率 | SINGLE | 读写4DF5861 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5860 |  | （一次值）
2686 | A面分路14有功功率 | SINGLE | 读写4DF5863 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5862 |  | （一次值）
2687 | A面分路15有功功率 | SINGLE | 读写4DF5865 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5864 |  | （一次值）
2688 | A面分路16有功功率 | SINGLE | 读写4DF5867 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5866 |  | （一次值）
2689 | A面分路17有功功率 | SINGLE | 读写4DF5869 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5868 |  | （一次值）
2690 | A面分路18有功功率 | SINGLE | 读写4DF5871 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5870 |  | （一次值）
2691 | A面分路19有功功率 | SINGLE | 读写4DF5873 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5872 |  | （一次值）
2692 | A面分路20有功功率 | SINGLE | 读写4DF5875 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5874 |  | （一次值）
2693 | A面分路21有功功率 | SINGLE | 读写4DF5877 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5876 |  | （一次值）
2694 | A面分路22有功功率 | SINGLE | 读写4DF5879 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5878 |  | （一次值）
2695 | A面分路23有功功率 | SINGLE | 读写4DF5881 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5880 |  | （一次值）
2696 | A面分路24有功功率 | SINGLE | 读写4DF5883 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5882 |  | （一次值）
2697 | A面分路25有功功率 | SINGLE | 读写4DF5885 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5884 |  | （一次值）
2698 | A面分路26有功功率 | SINGLE | 读写4DF5887 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5886 |  | （一次值）
2699 | A面分路27有功功率 | SINGLE | 读写4DF5889 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5888 |  | （一次值）
2700 | A面分路28有功功率 | SINGLE | 读写4DF5891 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5890 |  | （一次值）
2701 | A面分路29有功功率 | SINGLE | 读写4DF5893 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5892 |  | （一次值）
2702 | A面分路30有功功率 | SINGLE | 读写4DF5895 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5894 |  | （一次值）
2703 | A面分路31有功功率 | SINGLE | 读写4DF5897 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5896 |  | （一次值）
2704 | A面分路32有功功率 | SINGLE | 读写4DF5899 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5898 |  | （一次值）
2705 | A面分路33有功功率 | SINGLE | 读写4DF5901 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5900 |  | （一次值）
2706 | A面分路34有功功率 | SINGLE | 读写4DF5903 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5902 |  | （一次值）
2707 | A面分路35有功功率 | SINGLE | 读写4DF5905 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5904 |  | （一次值）
2708 | A面分路36有功功率 | SINGLE | 读写4DF5907 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5906 |  | （一次值）
2709 | A面分路37有功功率 | SINGLE | 读写4DF5909 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5908 |  | （一次值）
2710 | A面分路38有功功率 | SINGLE | 读写4DF5911 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5910 |  | （一次值）
2711 | A面分路39有功功率 | SINGLE | 读写4DF5913 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5912 |  | （一次值）
2712 | A面分路40有功功率 | SINGLE | 读写4DF5915 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5914 |  | （一次值）
2713 | A面分路41有功功率 | SINGLE | 读写4DF5917 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5916 |  | （一次值）
2714 | A面分路42有功功率 | SINGLE | 读写4DF5919 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5918 |  | （一次值）
2715 | A面分路43有功功率 | SINGLE | 读写4DF5921 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5920 |  | （一次值）
2716 | A面分路44有功功率 | SINGLE | 读写4DF5923 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5922 |  | （一次值）
2717 | A面分路45有功功率 | SINGLE | 读写4DF5925 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5924 |  | （一次值）
2718 | A面分路46有功功率 | SINGLE | 读写4DF5927 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5926 |  | （一次值）
2719 | A面分路47有功功率 | SINGLE | 读写4DF5929 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5928 |  | （一次值）
2720 | A面分路48有功功率 | SINGLE | 读写4DF5931 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5930 |  | （一次值）
2721 | A面分路49有功功率 | SINGLE | 读写4DF5933 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5932 |  | （一次值）
2722 | A面分路50有功功率 | SINGLE | 读写4DF5935 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5934 |  | （一次值）
2723 | A面分路51有功功率 | SINGLE | 读写4DF5937 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5936 |  | （一次值）
2724 | A面分路52有功功率 | SINGLE | 读写4DF5939 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5938 |  | （一次值）
2725 | A面分路53有功功率 | SINGLE | 读写4DF5941 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5940 |  | （一次值）
2726 | A面分路54有功功率 | SINGLE | 读写4DF5943 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5942 |  | （一次值）
2727 | A面分路55有功功率 | SINGLE | 读写4DF5945 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5944 |  | （一次值）
2728 | A面分路56有功功率 | SINGLE | 读写4DF5947 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5946 |  | （一次值）
2729 | A面分路57有功功率 | SINGLE | 读写4DF5949 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5948 |  | （一次值）
2730 | A面分路58有功功率 | SINGLE | 读写4DF5951 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5950 |  | （一次值）
2731 | A面分路59有功功率 | SINGLE | 读写4DF5953 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5952 |  | （一次值）
2732 | A面分路60有功功率 | SINGLE | 读写4DF5955 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5954 |  | （一次值）
2733 | A面分路61有功功率 | SINGLE | 读写4DF5957 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5956 |  | （一次值）
2734 | A面分路62有功功率 | SINGLE | 读写4DF5959 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5958 |  | （一次值）
2735 | A面分路63有功功率 | SINGLE | 读写4DF5961 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5960 |  | （一次值）
2736 | B面分路1有功功率 | SINGLE | 读写4DF5963 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5962 |  | （一次值）
2737 | B面分路2有功功率 | SINGLE | 读写4DF5965 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5964 |  | （一次值）
2738 | B面分路3有功功率 | SINGLE | 读写4DF5967 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5966 |  | （一次值）
2739 | B面分路4有功功率 | SINGLE | 读写4DF5969 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5968 |  | （一次值）
2740 | B面分路5有功功率 | SINGLE | 读写4DF5971 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5970 |  | （一次值）
2741 | B面分路6有功功率 | SINGLE | 读写4DF5973 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5972 |  | （一次值）
2742 | B面分路7有功功率 | SINGLE | 读写4DF5975 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5974 |  | （一次值）
2743 | B面分路8有功功率 | SINGLE | 读写4DF5977 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5976 |  | （一次值）
2744 | B面分路9有功功率 | SINGLE | 读写4DF5979 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5978 |  | （一次值）
2745 | B面分路10有功功率 | SINGLE | 读写4DF5981 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5980 |  | （一次值）
2746 | B面分路11有功功率 | SINGLE | 读写4DF5983 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5982 |  | （一次值）
2747 | B面分路12有功功率 | SINGLE | 读写4DF5985 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5984 |  | （一次值）
2748 | B面分路13有功功率 | SINGLE | 读写4DF5987 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5986 |  | （一次值）
2749 | B面分路14有功功率 | SINGLE | 读写4DF5989 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5988 |  | （一次值）
2750 | B面分路15有功功率 | SINGLE | 读写4DF5991 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5990 |  | （一次值）
2751 | B面分路16有功功率 | SINGLE | 读写4DF5993 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5992 |  | （一次值）
2752 | B面分路17有功功率 | SINGLE | 读写4DF5995 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5994 |  | （一次值）
2753 | B面分路18有功功率 | SINGLE | 读写4DF5997 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5996 |  | （一次值）
2754 | B面分路19有功功率 | SINGLE | 读写4DF5999 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 5998 |  | （一次值）
2755 | B面分路20有功功率 | SINGLE | 读写4DF6001 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6000 |  | （一次值）
2756 | B面分路21有功功率 | SINGLE | 读写4DF6003 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6002 |  | （一次值）
2757 | B面分路22有功功率 | SINGLE | 读写4DF6005 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6004 |  | （一次值）
2758 | B面分路23有功功率 | SINGLE | 读写4DF6007 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6006 |  | （一次值）
2759 | B面分路24有功功率 | SINGLE | 读写4DF6009 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6008 |  | （一次值）
2760 | B面分路25有功功率 | SINGLE | 读写4DF6011 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6010 |  | （一次值）
2761 | B面分路26有功功率 | SINGLE | 读写4DF6013 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6012 |  | （一次值）
2762 | B面分路27有功功率 | SINGLE | 读写4DF6015 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6014 |  | （一次值）
2763 | B面分路28有功功率 | SINGLE | 读写4DF6017 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6016 |  | （一次值）
2764 | B面分路29有功功率 | SINGLE | 读写4DF6019 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6018 |  | （一次值）
2765 | B面分路30有功功率 | SINGLE | 读写4DF6021 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6020 |  | （一次值）
2766 | B面分路31有功功率 | SINGLE | 读写4DF6023 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6022 |  | （一次值）
2767 | B面分路32有功功率 | SINGLE | 读写4DF6025 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6024 |  | （一次值）
2768 | B面分路33有功功率 | SINGLE | 读写4DF6027 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6026 |  | （一次值）
2769 | B面分路34有功功率 | SINGLE | 读写4DF6029 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6028 |  | （一次值）
2770 | B面分路35有功功率 | SINGLE | 读写4DF6031 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6030 |  | （一次值）
2771 | B面分路36有功功率 | SINGLE | 读写4DF6033 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6032 |  | （一次值）
2772 | B面分路37有功功率 | SINGLE | 读写4DF6035 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6034 |  | （一次值）
2773 | B面分路38有功功率 | SINGLE | 读写4DF6037 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6036 |  | （一次值）
2774 | B面分路39有功功率 | SINGLE | 读写4DF6039 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6038 |  | （一次值）
2775 | B面分路40有功功率 | SINGLE | 读写4DF6041 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6040 |  | （一次值）
2776 | B面分路41有功功率 | SINGLE | 读写4DF6043 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6042 |  | （一次值）
2777 | B面分路42有功功率 | SINGLE | 读写4DF6045 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6044 |  | （一次值）
2778 | B面分路43有功功率 | SINGLE | 读写4DF6047 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6046 |  | （一次值）
2779 | B面分路44有功功率 | SINGLE | 读写4DF6049 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6048 |  | （一次值）
2780 | B面分路45有功功率 | SINGLE | 读写4DF6051 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6050 |  | （一次值）
2781 | B面分路46有功功率 | SINGLE | 读写4DF6053 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6052 |  | （一次值）
2782 | B面分路47有功功率 | SINGLE | 读写4DF6055 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6054 |  | （一次值）
2783 | B面分路48有功功率 | SINGLE | 读写4DF6057 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6056 |  | （一次值）
2784 | B面分路49有功功率 | SINGLE | 读写4DF6059 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6058 |  | （一次值）
2785 | B面分路50有功功率 | SINGLE | 读写4DF6061 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6060 |  | （一次值）
2786 | B面分路51有功功率 | SINGLE | 读写4DF6063 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6062 |  | （一次值）
2787 | B面分路52有功功率 | SINGLE | 读写4DF6065 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6064 |  | （一次值）
2788 | B面分路53有功功率 | SINGLE | 读写4DF6067 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6066 |  | （一次值）
2789 | B面分路54有功功率 | SINGLE | 读写4DF6069 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6068 |  | （一次值）
2790 | B面分路55有功功率 | SINGLE | 读写4DF6071 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6070 |  | （一次值）
2791 | B面分路56有功功率 | SINGLE | 读写4DF6073 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6072 |  | （一次值）
2792 | B面分路57有功功率 | SINGLE | 读写4DF6075 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6074 |  | （一次值）
2793 | B面分路58有功功率 | SINGLE | 读写4DF6077 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6076 |  | （一次值）
2794 | B面分路59有功功率 | SINGLE | 读写4DF6079 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6078 |  | （一次值）
2795 | B面分路60有功功率 | SINGLE | 读写4DF6081 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6080 |  | （一次值）
2796 | B面分路61有功功率 | SINGLE | 读写4DF6083 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6082 |  | （一次值）
2797 | B面分路62有功功率 | SINGLE | 读写4DF6085 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6084 |  | （一次值）
2798 | B面分路63有功功率 | SINGLE | 读写4DF6087 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6086 |  | （一次值）
2799 | A面分路1有功电能 | SINGLE | 读写4DF6089 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6088 |  | （一次值）
2800 | A面分路2有功电能 | SINGLE | 读写4DF6091 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6090 |  | （一次值）
2801 | A面分路3有功电能 | SINGLE | 读写4DF6093 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6092 |  | （一次值）
2802 | A面分路4有功电能 | SINGLE | 读写4DF6095 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6094 |  | （一次值）
2803 | A面分路5有功电能 | SINGLE | 读写4DF6097 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6096 |  | （一次值）
2804 | A面分路6有功电能 | SINGLE | 读写4DF6099 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6098 |  | （一次值）
2805 | A面分路7有功电能 | SINGLE | 读写4DF6101 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6100 |  | （一次值）
2806 | A面分路8有功电能 | SINGLE | 读写4DF6103 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6102 |  | （一次值）
2807 | A面分路9有功电能 | SINGLE | 读写4DF6105 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6104 |  | （一次值）
2808 | A面分路10有功电能 | SINGLE | 读写4DF6107 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6106 |  | （一次值）
2809 | A面分路11有功电能 | SINGLE | 读写4DF6109 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6108 |  | （一次值）
2810 | A面分路12有功电能 | SINGLE | 读写4DF6111 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6110 |  | （一次值）
2811 | A面分路13有功电能 | SINGLE | 读写4DF6113 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6112 |  | （一次值）
2812 | A面分路14有功电能 | SINGLE | 读写4DF6115 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6114 |  | （一次值）
2813 | A面分路15有功电能 | SINGLE | 读写4DF6117 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6116 |  | （一次值）
2814 | A面分路16有功电能 | SINGLE | 读写4DF6119 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6118 |  | （一次值）
2815 | A面分路17有功电能 | SINGLE | 读写4DF6121 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6120 |  | （一次值）
2816 | A面分路18有功电能 | SINGLE | 读写4DF6123 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6122 |  | （一次值）
2817 | A面分路19有功电能 | SINGLE | 读写4DF6125 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6124 |  | （一次值）
2818 | A面分路20有功电能 | SINGLE | 读写4DF6127 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6126 |  | （一次值）
2819 | A面分路21有功电能 | SINGLE | 读写4DF6129 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6128 |  | （一次值）
2820 | A面分路22有功电能 | SINGLE | 读写4DF6131 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6130 |  | （一次值）
2821 | A面分路23有功电能 | SINGLE | 读写4DF6133 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6132 |  | （一次值）
2822 | A面分路24有功电能 | SINGLE | 读写4DF6135 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6134 |  | （一次值）
2823 | A面分路25有功电能 | SINGLE | 读写4DF6137 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6136 |  | （一次值）
2824 | A面分路26有功电能 | SINGLE | 读写4DF6139 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6138 |  | （一次值）
2825 | A面分路27有功电能 | SINGLE | 读写4DF6141 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6140 |  | （一次值）
2826 | A面分路28有功电能 | SINGLE | 读写4DF6143 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6142 |  | （一次值）
2827 | A面分路29有功电能 | SINGLE | 读写4DF6145 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6144 |  | （一次值）
2828 | A面分路30有功电能 | SINGLE | 读写4DF6147 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6146 |  | （一次值）
2829 | A面分路31有功电能 | SINGLE | 读写4DF6149 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6148 |  | （一次值）
2830 | A面分路32有功电能 | SINGLE | 读写4DF6151 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6150 |  | （一次值）
2831 | A面分路33有功电能 | SINGLE | 读写4DF6153 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6152 |  | （一次值）
2832 | A面分路34有功电能 | SINGLE | 读写4DF6155 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6154 |  | （一次值）
2833 | A面分路35有功电能 | SINGLE | 读写4DF6157 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6156 |  | （一次值）
2834 | A面分路36有功电能 | SINGLE | 读写4DF6159 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6158 |  | （一次值）
2835 | A面分路37有功电能 | SINGLE | 读写4DF6161 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6160 |  | （一次值）
2836 | A面分路38有功电能 | SINGLE | 读写4DF6163 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6162 |  | （一次值）
2837 | A面分路39有功电能 | SINGLE | 读写4DF6165 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6164 |  | （一次值）
2838 | A面分路40有功电能 | SINGLE | 读写4DF6167 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6166 |  | （一次值）
2839 | A面分路41有功电能 | SINGLE | 读写4DF6169 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6168 |  | （一次值）
2840 | A面分路42有功电能 | SINGLE | 读写4DF6171 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6170 |  | （一次值）
2841 | A面分路43有功电能 | SINGLE | 读写4DF6173 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6172 |  | （一次值）
2842 | A面分路44有功电能 | SINGLE | 读写4DF6175 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6174 |  | （一次值）
2843 | A面分路45有功电能 | SINGLE | 读写4DF6177 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6176 |  | （一次值）
2844 | A面分路46有功电能 | SINGLE | 读写4DF6179 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6178 |  | （一次值）
2845 | A面分路47有功电能 | SINGLE | 读写4DF6181 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6180 |  | （一次值）
2846 | A面分路48有功电能 | SINGLE | 读写4DF6183 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6182 |  | （一次值）
2847 | A面分路49有功电能 | SINGLE | 读写4DF6185 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6184 |  | （一次值）
2848 | A面分路50有功电能 | SINGLE | 读写4DF6187 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6186 |  | （一次值）
2849 | A面分路51有功电能 | SINGLE | 读写4DF6189 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6188 |  | （一次值）
2850 | A面分路52有功电能 | SINGLE | 读写4DF6191 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6190 |  | （一次值）
2851 | A面分路53有功电能 | SINGLE | 读写4DF6193 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6192 |  | （一次值）
2852 | A面分路54有功电能 | SINGLE | 读写4DF6195 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6194 |  | （一次值）
2853 | A面分路55有功电能 | SINGLE | 读写4DF6197 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6196 |  | （一次值）
2854 | A面分路56有功电能 | SINGLE | 读写4DF6199 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6198 |  | （一次值）
2855 | A面分路57有功电能 | SINGLE | 读写4DF6201 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6200 |  | （一次值）
2856 | A面分路58有功电能 | SINGLE | 读写4DF6203 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6202 |  | （一次值）
2857 | A面分路59有功电能 | SINGLE | 读写4DF6205 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6204 |  | （一次值）
2858 | A面分路60有功电能 | SINGLE | 读写4DF6207 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6206 |  | （一次值）
2859 | A面分路61有功电能 | SINGLE | 读写4DF6209 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6208 |  | （一次值）
2860 | A面分路62有功电能 | SINGLE | 读写4DF6211 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6210 |  | （一次值）
2861 | A面分路63有功电能 | SINGLE | 读写4DF6213 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6212 |  | （一次值）
2862 | B面分路1有功电能 | SINGLE | 读写4DF6215 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6214 |  | （一次值）
2863 | B面分路2有功电能 | SINGLE | 读写4DF6217 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6216 |  | （一次值）
2864 | B面分路3有功电能 | SINGLE | 读写4DF6219 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6218 |  | （一次值）
2865 | B面分路4有功电能 | SINGLE | 读写4DF6221 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6220 |  | （一次值）
2866 | B面分路5有功电能 | SINGLE | 读写4DF6223 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6222 |  | （一次值）
2867 | B面分路6有功电能 | SINGLE | 读写4DF6225 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6224 |  | （一次值）
2868 | B面分路7有功电能 | SINGLE | 读写4DF6227 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6226 |  | （一次值）
2869 | B面分路8有功电能 | SINGLE | 读写4DF6229 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6228 |  | （一次值）
2870 | B面分路9有功电能 | SINGLE | 读写4DF6231 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6230 |  | （一次值）
2871 | B面分路10有功电能 | SINGLE | 读写4DF6233 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6232 |  | （一次值）
2872 | B面分路11有功电能 | SINGLE | 读写4DF6235 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6234 |  | （一次值）
2873 | B面分路12有功电能 | SINGLE | 读写4DF6237 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6236 |  | （一次值）
2874 | B面分路13有功电能 | SINGLE | 读写4DF6239 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6238 |  | （一次值）
2875 | B面分路14有功电能 | SINGLE | 读写4DF6241 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6240 |  | （一次值）
2876 | B面分路15有功电能 | SINGLE | 读写4DF6243 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6242 |  | （一次值）
2877 | B面分路16有功电能 | SINGLE | 读写4DF6245 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6244 |  | （一次值）
2878 | B面分路17有功电能 | SINGLE | 读写4DF6247 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6246 |  | （一次值）
2879 | B面分路18有功电能 | SINGLE | 读写4DF6249 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6248 |  | （一次值）
2880 | B面分路19有功电能 | SINGLE | 读写4DF6251 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6250 |  | （一次值）
2881 | B面分路20有功电能 | SINGLE | 读写4DF6253 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6252 |  | （一次值）
2882 | B面分路21有功电能 | SINGLE | 读写4DF6255 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6254 |  | （一次值）
2883 | B面分路22有功电能 | SINGLE | 读写4DF6257 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6256 |  | （一次值）
2884 | B面分路23有功电能 | SINGLE | 读写4DF6259 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6258 |  | （一次值）
2885 | B面分路24有功电能 | SINGLE | 读写4DF6261 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6260 |  | （一次值）
2886 | B面分路25有功电能 | SINGLE | 读写4DF6263 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6262 |  | （一次值）
2887 | B面分路26有功电能 | SINGLE | 读写4DF6265 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6264 |  | （一次值）
2888 | B面分路27有功电能 | SINGLE | 读写4DF6267 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6266 |  | （一次值）
2889 | B面分路28有功电能 | SINGLE | 读写4DF6269 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6268 |  | （一次值）
2890 | B面分路29有功电能 | SINGLE | 读写4DF6271 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6270 |  | （一次值）
2891 | B面分路30有功电能 | SINGLE | 读写4DF6273 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6272 |  | （一次值）
2892 | B面分路31有功电能 | SINGLE | 读写4DF6275 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6274 |  | （一次值）
2893 | B面分路32有功电能 | SINGLE | 读写4DF6277 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6276 |  | （一次值）
2894 | B面分路33有功电能 | SINGLE | 读写4DF6279 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6278 |  | （一次值）
2895 | B面分路34有功电能 | SINGLE | 读写4DF6281 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6280 |  | （一次值）
2896 | B面分路35有功电能 | SINGLE | 读写4DF6283 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6282 |  | （一次值）
2897 | B面分路36有功电能 | SINGLE | 读写4DF6285 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6284 |  | （一次值）
2898 | B面分路37有功电能 | SINGLE | 读写4DF6287 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6286 |  | （一次值）
2899 | B面分路38有功电能 | SINGLE | 读写4DF6289 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6288 |  | （一次值）
2900 | B面分路39有功电能 | SINGLE | 读写4DF6291 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6290 |  | （一次值）
2901 | B面分路40有功电能 | SINGLE | 读写4DF6293 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6292 |  | （一次值）
2902 | B面分路41有功电能 | SINGLE | 读写4DF6295 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6294 |  | （一次值）
2903 | B面分路42有功电能 | SINGLE | 读写4DF6297 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6296 |  | （一次值）
2904 | B面分路43有功电能 | SINGLE | 读写4DF6299 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6298 |  | （一次值）
2905 | B面分路44有功电能 | SINGLE | 读写4DF6301 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6300 |  | （一次值）
2906 | B面分路45有功电能 | SINGLE | 读写4DF6303 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6302 |  | （一次值）
2907 | B面分路46有功电能 | SINGLE | 读写4DF6305 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6304 |  | （一次值）
2908 | B面分路47有功电能 | SINGLE | 读写4DF6307 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6306 |  | （一次值）
2909 | B面分路48有功电能 | SINGLE | 读写4DF6309 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6308 |  | （一次值）
2910 | B面分路49有功电能 | SINGLE | 读写4DF6311 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6310 |  | （一次值）
2911 | B面分路50有功电能 | SINGLE | 读写4DF6313 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6312 |  | （一次值）
2912 | B面分路51有功电能 | SINGLE | 读写4DF6315 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6314 |  | （一次值）
2913 | B面分路52有功电能 | SINGLE | 读写4DF6317 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6316 |  | （一次值）
2914 | B面分路53有功电能 | SINGLE | 读写4DF6319 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6318 |  | （一次值）
2915 | B面分路54有功电能 | SINGLE | 读写4DF6321 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6320 |  | （一次值）
2916 | B面分路55有功电能 | SINGLE | 读写4DF6323 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6322 |  | （一次值）
2917 | B面分路56有功电能 | SINGLE | 读写4DF6325 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6324 |  | （一次值）
2918 | B面分路57有功电能 | SINGLE | 读写4DF6327 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6326 |  | （一次值）
2919 | B面分路58有功电能 | SINGLE | 读写4DF6329 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6328 |  | （一次值）
2920 | B面分路59有功电能 | SINGLE | 读写4DF6331 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6330 |  | （一次值）
2921 | B面分路60有功电能 | SINGLE | 读写4DF6333 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6332 |  | （一次值）
2922 | B面分路61有功电能 | SINGLE | 读写4DF6335 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6334 |  | （一次值）
2923 | B面分路62有功电能 | SINGLE | 读写4DF6337 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6336 |  | （一次值）
2924 | B面分路63有功电能 | SINGLE | 读写4DF6339 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6338 |  | （一次值）
2925 | A面进线A相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6341 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6340 |  | （一次值）
2926 | A面进线B相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6343 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6342 |  | （一次值）
2927 | A面进线C相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6345 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6344 |  | （一次值）
2928 | A面进线A相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6347 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6346 |  | （一次值）
2929 | A面进线B相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6349 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6348 |  | （一次值）
2930 | A面进线C相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6351 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6350 |  | （一次值）
2931 | A面备路A相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6353 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6352 |  | （一次值）
2932 | A面备路B相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6355 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6354 |  | （一次值）
2933 | A面备路C相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6357 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6356 |  | （一次值）
2934 | A面备路A相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6359 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6358 |  | （一次值）
2935 | A面备路B相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6361 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6360 |  | （一次值）
2936 | A面备路C相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6363 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6362 |  | （一次值）
2937 | B面进线A相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6365 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6364 |  | （一次值）
2938 | B面进线B相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6367 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6366 |  | （一次值）
2939 | B面进线C相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6369 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6368 |  | （一次值）
2940 | B面进线A相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6371 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6370 |  | （一次值）
2941 | B面进线B相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6373 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6372 |  | （一次值）
2942 | B面进线C相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6375 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6374 |  | （一次值）
2943 | B面备路A相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6377 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6376 |  | （一次值）
2944 | B面备路B相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6379 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6378 |  | （一次值）
2945 | B面备路C相电流最大需量 | SINGLE | 读写4DF6381 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6380 |  | （一次值）
2946 | B面备路A相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6383 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6382 |  | （一次值）
2947 | B面备路B相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6385 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6384 |  | （一次值）
2948 | B面备路C相功率最大需量 | SINGLE | 读写4DF6387 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6386 |  | （一次值）
2949 |  | SINGLE | 读写4DF6389 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6388
2950 |  | SINGLE | 读写4DF6391 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6390
2951 |  | SINGLE | 读写4DF6393 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6392
2952 |  | SINGLE | 读写4DF6395 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6394
2953 |  | SINGLE | 读写4DF6397 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6396
2954 |  | SINGLE | 读写4DF6399 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6398
2955 |  | SINGLE | 读写4DF6401 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6400
2956 |  | SINGLE | 读写4DF6403 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6402
2957 |  | SINGLE | 读写4DF6405 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6404
2958 |  | SINGLE | 读写4DF6407 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6406
2959 |  | SINGLE | 读写4DF6409 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6408
2960 |  | SINGLE | 读写4DF6411 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6410
2961 |  | SINGLE | 读写4DF6413 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6412
2962 |  | SINGLE | 读写4DF6415 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6414
2963 |  | SINGLE | 读写4DF6417 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6416
2964 |  | SINGLE | 读写4DF6419 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6418
2965 |  | SINGLE | 读写4DF6421 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6420
2966 |  | SINGLE | 读写4DF6423 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6422
2967 |  | SINGLE | 读写4DF6425 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6424
2968 |  | SINGLE | 读写4DF6427 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6426
2969 |  | SINGLE | 读写4DF6429 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6428
2970 |  | SINGLE | 读写4DF6431 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6430
2971 |  | SINGLE | 读写4DF6433 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6432
2972 |  | SINGLE | 读写4DF6435 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6434
2973 |  | SINGLE | 读写4DF6437 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6436
2974 |  | SINGLE | 读写4DF6439 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6438
2975 |  | SINGLE | 读写4DF6441 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6440
2976 |  | SINGLE | 读写4DF6443 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6442
2977 |  | SINGLE | 读写4DF6445 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6444
2978 |  | SINGLE | 读写4DF6447 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6446
2979 |  | SINGLE | 读写4DF6449 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6448
2980 |  | SINGLE | 读写4DF6451 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6450
2981 |  | SINGLE | 读写4DF6453 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6452
2982 |  | SINGLE | 读写4DF6455 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6454
2983 |  | SINGLE | 读写4DF6457 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6456
2984 |  | SINGLE | 读写4DF6459 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6458
2985 |  | SINGLE | 读写4DF6461 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 32位 浮点数 | 6460